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第一章投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：2605-HXTC-IF1235
2.项目名称：2026年度校园消防设备及电气防火安全检测其他服务采购项目
3.项目预算金额：563.58万元、项目最高限价（如有）：同预算金额万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	消防设备、电气防火设施安全检测
	563.58
	1项
	电气、消防检测应执行的主要规范、规程：
1.	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB 50877-2014
2.	《供配电系统设计规范》GB+50052-2009
3.	《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019
4.	《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
5.	《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005
6.	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
7.	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017
8.	建筑设计防火规范（2018年版）

	
	校园消防隐患综合安全检查
	
	1项
	电气防火检测的基本条件
1、应在电气设施和线路经1h以上时间的有载运行，在进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于1°/h后进行检测和测量。
2、应在采购人有关技术人员在现场配合下进行。


5.合同履行期限：相关检测自签订合同之日起180天内完成，其他服务在签订合同之日起1年内完成。
6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小 ■小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：消防技术服务机构应当将机构和从业人员的基本信息，以及消防技术服务项目情况录入社会消防技术服务信息系统。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：_2026_年_6_月_5_日至_2026_年_6_月_12_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 投标截止时间、开标时间：_2026_年_6_月_29_日_09_点_30_分（北京时间）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。
3. 解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。
4. 开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。
解密阶段技术电话：010-86483801
（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。
（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。
（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4采购人监督管理部门联系人及联系电话：卢老师，010-88487316。

[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市海淀区教育委员会
地    址：北京市海淀区西四环北路11号
联系方式：谷老师，010-88487287
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：修海龙、王思晨、郝路，010-63974645、010-63961210
3.项目联系方式
项目联系人：王思晨、成歌、王东衍
电话：010-63974645、010-63961210



电子投标文件制作及上传说明
本项目投标、开标及评标将配套使用北京市政府采购电子交易平台,一律不接受纸质投标文件。请供应商根据招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频制作并网上提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
CA认证证书服务热线010-58511086、010-58515511
技术支持服务热线010-86483801
1、 办理CA认证证书
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
特别提示：加密上传电子投标文件后，不得续费或更新该CA数字认证证书，以免影响远程解密功能。确需续费或更新的用户，请使用续费或更新后的CA数字认证证书重新加密上传电子投标文件。
2、 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3、 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
4、 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目招标文件的投标无效。
5、 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
特别提示：请投标人务必使用符合北京市政府采购电子交易平台功能的CA认证证书进行上述操作，操作同时不要插入其它认证证书。
6、 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
7、 电子开标、解密
供应商在规定的开标时间使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行远程电子开标、解密。
[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc264969275]
第二章投标人须知
[bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164608633]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目_1_包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：__。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	消防设备、电气防火设施安全检测
	租赁和商务服务业

	
	校园消防隐患综合安全检查
	租赁和商务服务业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	保证金形式：■支票 ■汇票 ■本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
投标保证金金额：
1包：112,000.00元整。
投标保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司
开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行
账号：20000062274900106153382。
注：如投标人提供的保证金形式为金融机构、担保机构出具的保函，则保函的受益人必须为招标代理机构，且受益人可向金融机构、担保机构主张保函权益（提起索赔）中必须包含招标文件（采购文件）中约定的投标保证金可以不予退还的全部情形，否则，该保函无效，按未按照招标文件（采购文件）的规定提交投标保证金处理。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；
（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（3）中标人放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；
（4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）；
（5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30 分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
□否
■是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
□得分且投标报价均相同的，以_____________得分高者为中标人
■随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：综合法务部；
联系电话：010-63974645；
通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：以两年租金总额为基准按以下标准执行；
缴纳时间：中标人在领取纸质中标通知书前向采购代理机构缴付中标服务费。
注：中标服务费收费标准如下表，按差额定率累进法计算。
	中标金额（万元）
	费率

	100以下
	1.8%

	100-500
	1.5%

	500-1000
	1.1%

	1000-5000
	0.8%
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[bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226337214]	一说明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc265228358]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774727]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二招标文件
7 [bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc149720816]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151190153]
三投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc226965800]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193626]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229225]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164608645]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150774737]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193775]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193922]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc127151535]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193706]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151738]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638]五开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965812]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164608654]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150509298]六确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164608664]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150774760]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★或*号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★或*号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品，在评标标准中获得相应分值_。
4 [bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193860]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	序号
	评分内容

	1
	供应商的整体服务方案、工作流程等（50分）
	50分
	消防设备及电气防火安全检测工作实施方案及工作流程（20分）
1、合理性：科学合理5分，较科学合理4分，有一定的科学合理性得3分，科学合理性存在较大缺陷得1分，未提供方案得0分；
2、针对性：针对性强，符合项目需要5分，针对性较强4分，有一定的针对性3分，针对性明显不足得1分，未提供方案得0分；
3、全面性：全面细化5分，较全面细化4分，仅全面但不够细化3分，不够全面且不够细化1分，未提供方案得0分；
4、可实施性：可实施性强，匹配现场情况5分，可实施性较强4分，具有一定的可实施性3分，可实施性存在较大缺陷1分，未提供方案0分。

	
	
	
	服务质量保障及监管措施（10分）
1、全面性：全面细化5分，较全面细化4分，仅全面但不够细化3分，不够全面且不够细化1分，未提供方案得0分；
2、可实施性：可实施性强，匹配现场情况5分，可实施性较强4分，具有一定的可实施性3分，可实施性存在较大缺陷1分，未提供方案0分。

	
	
	
	应急预案（10分）：
针对本项目的应急预案措施合理、完善程度、可实施性：
完善合理、内容细化、针对性强得10分；
完善合理、内容细化、针对性较强得7分；
较完善合理、内容较细化、具有一定的针对性得4分；
内容不完善或不合理、内容不细化或无针对性得1分；
完全不满足或未提供预案得0分。

	
	
	
	服务响应承诺及保障措施（10分）：
服务承诺响应程度高，各项服务标准细化且合理，优于招标需求，得10分；
服务承诺响应程度较高，各项服务标准较细化合理，保障较得力，满足招标需求，得7分；
服务承诺响应程度不足，各项服务标准不够细化，基本能满足招标需求，得4分；
服务承诺响应程度不足，各项服务无细化标准或不合理，不满足招标需求，得1分；
未提供服务承诺或保障措施，得0分。

	3
	供应商业绩及经验（10分）
	10分
	综合考虑供应商过去3年（2023年6月1日至今）做过的与本项目相同或相类似的项目业绩（提供相关合同复印件或扫描件，至少应包含合同内容页、金额页、双方签字盖章页），每提供一份有效业绩得2分，最多得10分。

	4
	拟投入人员情况（10分）
注：要求提供人员信息、简历、身份证、相关资质证书等证明材料
	3分
	综合考虑拟投入项目负责人，具有一级注册消防工程师证书可得1分，否则得0分。
项目负责人专业性强，同类项目管理经验丰富2分；
项目负责人专业性较强，同类项目管理经验较丰富1分；
管理经验或专业度存在较大缺陷0分。

	
	
	7分
	投标人应提供符合招标文件需求，提出针对本项目情况的岗位人员配备方案。综合考察人员数量、专业能力及相关经验：
人员充足，配置合理，专业性强，经验丰富7分；
人员较充足，专业性较强，配置较合理5分；
人员数量较少或配置不够合理3分；
人员数量少或配置严重不合理1分；
未提供说明得0分。未提供相关证明材料则该人员不计入得分。

	5
	拟投入设备情况
（20分）
	20分
	拟投入设备是否合理：应提供设备清单，并提供设备购买发票或图片等（复印件或扫描件）
种类丰富，规划合理，与采购需求契合度高，可以保障服务需求得20分；
种类较丰富，规划较合理，与采购需求契合度较高，可以较好的保障服务需求得15分；
种类基本满足项目需求，选型与采购需求基本契合，基本满足评估服务需求得10分；
拟投入设备种类不足，选型与采购需求契合度差，无法保障评估服务需求得5分；
未提供相关材料得0分。

	6
	价格得分
（10分）
	10分
	评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格
合格供应商的有效价格得分=（评标基准价/评标价格)×10

	合计(100分)





[bookmark: _Toc99301424]
第五章采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。

	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	消防设备、电气防火设施安全检测
	563.58
	1项
	电气、消防检测应执行的主要规范、规程：
1.	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB 50877-2014
2.	《供配电系统设计规范》GB+50052-2009
3.	《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019
4.	《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
5.	《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005
6.	《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
7.	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017
8.	建筑设计防火规范（2018年版）

	
	校园消防隐患综合安全检查
	
	1项
	电气防火检测的基本条件
1、应在电气设施和线路经1h以上时间的有载运行，在进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于1°/h后进行检测和测量。
2、应在采购人有关技术人员在现场配合下进行。


在招标文件中，条款前面加“*”或“★”号为重要指标，未在条款前面加“*”或“★”号为一般指标；如有1项“*”或“★”号指标负偏离的，投标将被否决。
一、项目概况
为预防海淀区教育委员会下属各类学校及单位火灾安全事故发生，进一步加强学校消防安全教育，做好学校消防安全工作，维护学校正常的教育教学和生活秩序，确保学校电气、消防设施及灭火器材安全有序运行，保障师生员工人身和财产安全，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国教育法》、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《北京市安全生产条例》、《学生伤害事故处理办法》、《北京市中小学幼儿园平安校园建设标准(试行)》等学校安全相关法律法规要求，北京市海淀区教育委员会将组织专业机构对海淀区部分中小学幼儿园、教委直属单位及校外教育机构进行全面的消防安全检查、安全咨询、安全教育及电气、消防设施检测等专业服务。
二、项目服务地点及规模
1.地点：北京市海淀区内，采购人指定地点。
2.规模：本项目需要实施各项服务的地点包括海淀区教育委员会下属的中学、小学、幼儿园、教委直属单位及校外教育机构共500余个（详细名单如下），其中，消电检面积共约6058377.23平方米。
	序号
	学区
	性质
	名称
	面积

	1
	八里庄学区
	中学
	北京市盲人学校
	31461.14 

	2
	八里庄学区
	中学
	首都师范大学附属中学
	43000.00 

	3
	八里庄学区
	中学
	理工大学附属中学南校区
	16599.40 

	4
	八里庄学区
	中学
	北京市二十一世纪学校
	56694.90 

	5
	八里庄学区
	中学
	海淀教师进修学校附属实验学校（南校区）
	12497.00 

	6
	八里庄学区
	中学
	海淀教师进修学校附属实验学校（北校区）
	17878.00 

	7
	八里庄学区
	中学
	中国人民大学附属中学第二分校（人大附中第二分校）
	39662.96 

	8
	八里庄学区
	中学
	北京市海淀区教师进修学校
	66623.04 

	9
	八里庄学区
	小学
	中国人民大学附属小学
	32530.00 

	10
	八里庄学区
	小学
	中国人民大学附属小学（银燕分校）
	8540.24 

	11
	八里庄学区
	小学
	北京市海淀区万泉小学（曙光校区）
	12512.66 

	12
	八里庄学区
	小学
	中国人民大学附属小学亮甲店分校（西校区）
	5932.57 

	13
	八里庄学区
	小学
	中国人民大学附属小学亮甲店分校（东校区）
	4291.33 

	14
	八里庄学区
	小学
	北京市海淀区定慧里小学（东校区）
	3695.69 

	15
	八里庄学区
	小学
	首都师范大学附属中学第一小学
	3408.70 

	16
	八里庄学区
	小学
	首都师范大学附属定慧里小学
	10263.82 

	17
	八里庄学区
	小学
	北京市海淀区六一小学
	5756.60 

	18
	八里庄学区
	小学
	北京市海淀区实验小学（花园村）
	14987.77 

	19
	八里庄学区
	小学
	北京市海淀区实验小学（阜成路）
	11307.43 

	20
	八里庄学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团（七幼定西园）
	2521.00 

	21
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区恩济里幼儿园
	1938.60 

	22
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区恩济里幼儿园（八宝庄分园）
	1204.09 

	23
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区颐慧佳园幼儿园
	1940.93 

	24
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区玉渊潭实验幼儿园
	3860.00 

	25
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市银河之星幼儿园
	1730.24 

	26
	八里庄学区
	幼儿园
	核工业第二研究设计院幼儿园
	2300.00 

	27
	八里庄学区
	幼儿园
	中国人民解放军66400部队幼儿园
	3319.00 

	28
	八里庄学区
	幼儿园
	中国人民大学幼儿园
	3400.00 

	29
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市农林科学院幼儿园
	2960.44 

	30
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区二十一世纪实验幼儿园（曙光）
	3613.00 

	31
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区世纪新汇佳幼儿园
	2891.32 

	32
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区世纪汇佳幼儿园
	3830.00 

	33
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区世纪阳光幼儿园
	2802.57 

	34
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区英才美丽园幼儿园
	1969.00 

	35
	八里庄学区
	幼儿园
	中国音乐学院附属幼儿园（总园）
	4748.00 

	36
	八里庄学区
	幼儿园
	北京岭南幼儿园
	2917.00 

	37
	八里庄学区
	幼儿园
	北京市二十一世纪实验幼儿园（恩济园）
	2059.80 

	38
	八里庄学区
	幼儿园
	常青幼儿园蓝靛厂分园
	2800.00 

	39
	八里庄学区
	直属单位
	北京市海淀区教育科学研究院（美丽园）
	15682.28 

	40
	八里庄学区
	直属单位
	八里庄学区管理中心
	392.21 

	41
	青龙桥学区
	中学
	海淀崛起实验学校
	3698.00 

	42
	青龙桥学区
	中学
	人大附中西山学校
	20926.46 

	43
	青龙桥学区
	中学
	八一学校附属玉泉中学
	13940.70 

	44
	青龙桥学区
	中学
	中国农业大学附属中学
	38882.00 

	45
	青龙桥学区
	中学
	北京一零一中学
	50703.55 

	46
	青龙桥学区
	中学
	首师大附中（北校区）
	34713.34 

	47
	青龙桥学区
	中学
	清华大学附属中学上地学校
	17553.60 

	48
	青龙桥学区
	中学
	清华志清中学
	6298.58 

	49
	青龙桥学区
	小学
	中国农业大学附属小学
	10752.90 

	50
	青龙桥学区
	小学
	北京市海淀区中关村二小西山分校
	12062.00 

	51
	青龙桥学区
	小学
	北大附小肖家河分校
	35037.45 

	52
	青龙桥学区
	小学
	西苑小学
	6091.00 

	53
	青龙桥学区
	小学
	培星小学 南校区
	7330.32 

	54
	青龙桥学区
	小学
	培星小学 北校区
	4929.09 

	55
	青龙桥学区
	小学
	中关村第一小学天秀校区
	19241.52 

	56
	青龙桥学区
	小学
	中关村第一小学党校校区
	9789.62 

	57
	青龙桥学区
	小学
	中关村二小百旺校区
	23566.60 

	58
	青龙桥学区
	小学
	中关村三小红山校区
	5073.00 

	59
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市海淀区小星星幼儿园梅园
	2510.00 

	60
	青龙桥学区
	幼儿园
	中国人民解放军61672部队幼儿园
	1279.00 

	61
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市海淀区亿城蓝天幼儿园
	2190.24 

	62
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市海淀区为明西山幼儿园
	4850.00 

	63
	青龙桥学区
	幼儿园
	中国农业大学西校区幼儿园
	2722.00 

	64
	青龙桥学区
	幼儿园
	中国人民解放军63919部队幼儿园
	2875.00 

	65
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市海淀区海淀镇中心幼儿园
	3143.00 

	66
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市六一幼儿院西山庭院分园
	2498.00 

	67
	青龙桥学区
	幼儿园
	中科幼教第七幼儿园
	1845.00 

	68
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市海淀区红缨幼儿园
	2936.14 

	69
	青龙桥学区
	幼儿园
	中国林业科学研究院幼儿园
	1251.00 

	70
	青龙桥学区
	幼儿园
	32069部队机关幼儿园
	8499.11 

	71
	青龙桥学区
	幼儿园
	中国人民解放军61046部队幼儿园
	4000.00 

	72
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市六一幼儿院
	16932.55 

	73
	青龙桥学区
	幼儿园
	红黄蓝颐东苑幼儿园
	4460.00 

	74
	青龙桥学区
	幼儿园
	中国人民解放军国防大学幼儿园（红山园）
	1845.00 

	75
	青龙桥学区
	幼儿园
	北京市六一幼儿院党校园
	3483.90 

	76
	青龙桥学区
	幼儿园
	海育幼儿园（芳怡分园）
	6600.00 

	77
	青龙桥学区
	直属单位
	青龙桥青少年活动中心
	2283.00 

	78
	中关村学区
	中学
	北京市中关村中学（本校区）
	30392.70 

	79
	中关村学区
	中学
	北京市中关村中学（清华园校区）
	7745.07 

	80
	中关村学区
	中学
	北京市中关村中学（双榆树校区）
	7462.95 

	81
	中关村学区
	中学
	北京市中关村中学知春分校
	13945.70 

	82
	中关村学区
	中学
	北京市一零一中学双榆树校区
	9998.30 

	83
	中关村学区
	中学
	北京大学附属中学
	89000.00 

	84
	中关村学区
	小学
	北京市海淀区中关村第一小学
	25195.00 

	85
	中关村学区
	小学
	北京市海淀区中关村第二小学（华清校区）
	13511.40 

	86
	中关村学区
	小学
	北京市海淀区中关村第二小学（中关村校区）
	12607.85 

	87
	中关村学区
	小学
	北京市海淀区中关村第四小学
	11435.18 

	88
	中关村学区
	小学
	中国人民大学附属中学实验小学
	8901.00 

	89
	中关村学区
	小学
	北京市海淀区双榆树第一小学
	8425.42 

	90
	中关村学区
	小学
	北京市海淀区双榆树中心小学
	7662.00 

	91
	中关村学区
	小学
	北京市中科启元学校（北校区）
	3068.00 

	92
	中关村学区
	小学
	北京市中科启元学校（南校区）
	3740.00 

	93
	中关村学区
	小学
	北京市中科启元学校（中学部）
	7677.44 

	94
	中关村学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团二幼双榆树园
	4431.83 

	95
	中关村学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团四幼知春里园
	1856.00 

	96
	中关村学区
	幼儿园
	明天幼稚集团第五幼儿园东升园
	1299.20 

	97
	中关村学区
	幼儿园
	中国科学院第一幼儿园
	3849.00 

	98
	中关村学区
	幼儿园
	中关村街道第一幼儿园
	355.00 

	99
	中关村学区
	幼儿园
	中国科学院第三幼儿园
	4500.00 

	100
	中关村学区
	幼儿园
	中国科学院第三幼儿园北一街分园
	1560.00 

	101
	中关村学区
	幼儿园
	中国科学院幼儿园
	1100.00 

	102
	中关村学区
	幼儿园
	北京市海淀区人民政府机关幼儿园
	2499.00 

	103
	中关村学区
	幼儿园
	北京市海淀区德润未来（原启明华清）幼儿园
	2975.00 

	104
	中关村学区
	幼儿园
	北京市海淀区太阳幼儿园
	3873.00 

	105
	上地学区
	中学
	北京市上地实验学校
	27009.14 

	106
	上地学区
	中学
	清华大学附属中学
	71501.70 

	107
	上地学区
	中学
	北大附中初中部
	31314.00 

	108
	上地学区
	小学
	清华大学附属中学上地小学
	4079.16 

	109
	上地学区
	小学
	上地实验小学（上地校区）
	9910.00 

	110
	上地学区
	小学
	上地实验小学（树村校区）
	23595.00 

	111
	上地学区
	小学
	清华大学附属小学
	12100.00 

	112
	上地学区
	小学
	北京大学附属小学
	33899.00 

	113
	上地学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团八幼上地园
	3253.83 

	114
	上地学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团八幼佳园幼儿园
	2348.65 

	115
	上地学区
	幼儿园
	北京一零一中实验幼儿园
	4535.00 

	116
	上地学区
	幼儿园
	北京市海淀区恩济里体大幼儿园
	10041.69 

	117
	上地学区
	幼儿园
	北京大学附属幼儿园（燕东园）
	7036.24 

	118
	上地学区
	幼儿园
	北京大学附属幼儿园（蔚秀园）
	2460.95 

	119
	上地学区
	幼儿园
	清华洁华幼儿园
	9467.00 

	120
	上地学区
	幼儿园
	中国人民解放军61886部队幼儿园
	1587.00 

	121
	上地学区
	幼儿园
	海育幼儿园（万德分园）
	4430.00 

	122
	上地学区
	直属单位
	北京市海淀区上地学区管理中心
	587.69 

	123
	西三旗学区
	中学
	北师大二附中海淀学校
	33000.00 

	124
	西三旗学区
	中学
	二十中学新都校区
	8118.00 

	125
	西三旗学区
	中学
	北大附中西三旗学校
	18223.31 

	126
	西三旗学区
	中学
	十一学校龙樾实验中学
	31912.00 

	127
	西三旗学区
	中学
	二十中学附属实验学校
	38724.00 

	128
	西三旗学区
	中学
	北大附中新馨学校
	52056.00 

	129
	西三旗学区
	中学
	北京市中关村外国语学校
	16000.00 

	130
	西三旗学区
	小学
	海淀区永泰小学（永泰校区）
	8310.00 

	131
	西三旗学区
	小学
	海淀区永泰小学（清缘里校区）
	4538.69 

	132
	西三旗学区
	小学
	石油学院附属实验小学
	14419.74 

	133
	西三旗学区
	小学
	石油学院附属第二实验小学
	6169.40 

	134
	西三旗学区
	小学
	海淀区枫丹实验小学
	6653.00 

	135
	西三旗学区
	小学
	北京市第二十中学附属育鹰小学
	4482.31 

	136
	西三旗学区
	小学
	海淀区清河第四小学
	10507.00 

	137
	西三旗学区
	幼儿园
	海淀区富力桃园幼儿园
	3129.21 

	138
	西三旗学区
	幼儿园
	北京市海淀区富力桃园幼儿园枫丹分园
	1338.71 

	139
	西三旗学区
	幼儿园
	六一幼儿院西三旗分院
	3434.00 

	140
	西三旗学区
	幼儿园
	明天幼稚集团第九幼儿园永泰园
	1490.82 

	141
	西三旗学区
	幼儿园
	海淀区培杰幼儿园
	2893.00 

	142
	西三旗学区
	幼儿园
	北京市海淀区朝昭幼儿园
	2050.00 

	143
	西三旗学区
	幼儿园
	北京海淀区宜宝幼儿园
	1800.00 

	144
	西三旗学区
	幼儿园
	海淀区凯尔宝宝幼儿园
	1552.21 

	145
	西三旗学区
	幼儿园
	桃蹊幼儿园
	1918.33 

	146
	西三旗学区
	幼儿园
	海淀区金幼清景园幼儿园
	1124.00 

	147
	西三旗学区
	幼儿园
	人民大学幼儿园西三旗分院
	3360.00 

	148
	西三旗学区
	幼儿园
	海淀区龙岗路幼儿园
	4431.68 

	149
	西三旗学区
	幼儿园
	北师大实验幼儿园龙樾园
	4811.95 

	150
	西三旗学区
	幼儿园
	北京科技大学幼儿教育中心
	3030.66 

	151
	西三旗学区
	幼儿园
	北京市育新实验幼儿园
	6188.90 

	152
	西三旗学区
	幼儿园
	9511联合社区幼儿园
	2330.00 

	153
	西三旗学区
	幼儿园
	甜美乐社办点
	472.00 

	154
	西三旗学区
	幼儿园
	清缘里社区办园点
	2256.00 

	155
	西三旗学区
	幼儿园
	睿正堂（东升）社区办园点
	800.00 

	156
	西三旗学区
	幼儿园
	北京皮博迪托育
	1642.78 

	157
	西三旗学区
	幼儿园
	北京市海淀区海荣惠爱幼儿园
	3194.60 

	158
	西三旗学区
	幼儿园
	中科东升幼儿园
	2206.00 

	159
	西三旗学区
	直属单位
	北京市信息管理学校
	44358.71 

	160
	西三旗学区
	直属单位
	北京市信息管理学校（蓟门桥校区）
	14221.50 

	161
	羊坊店学区
	中学
	中国人民大学附属中学翠微学校（高中部）
	11872.00 

	162
	羊坊店学区
	中学
	北京市第五十七中学
	15382.82 

	163
	羊坊店学区
	中学
	北京市玉渊潭中学
	18982.48 

	164
	羊坊店学区
	中学
	首都师范大学附属中学育鸿学校
	9424.07 

	165
	羊坊店学区
	小学
	中国人民大学附属中学翠微学校（小学部）
	11281.67 

	166
	羊坊店学区
	小学
	翠微小学本校
	27292.18 

	167
	羊坊店学区
	小学
	北京市海淀区翠微小学（西校区）
	9420.96 

	168
	羊坊店学区
	小学
	翠微小学东校
	3767.08 

	169
	羊坊店学区
	小学
	翠微小学南校
	2484.73 

	170
	羊坊店学区
	小学
	北京铁路实验小学
	11257.29 

	171
	羊坊店学区
	小学
	北京市海淀区七一小学
	19964.29 

	172
	羊坊店学区
	小学
	北京市海淀区羊坊店第四小学
	7932.62 

	173
	羊坊店学区
	小学
	羊坊店中心小学本校
	7128.65 

	174
	羊坊店学区
	小学
	羊坊店中心小学分校
	4482.14 

	175
	羊坊店学区
	幼儿园
	海淀区七一小学附属幼儿园
	2300.00 

	176
	羊坊店学区
	幼儿园
	北京市海淀区锦绣明天莲宝幼儿园
	2400.00 

	177
	羊坊店学区
	幼儿园
	北京阳光儿童早期教育实验中心幼儿园
	2135.15 

	178
	羊坊店学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团十幼铁路园
	10677.49 

	179
	羊坊店学区
	幼儿园
	新华社机关事务管理局保育院
	5385.00 

	180
	羊坊店学区
	幼儿园
	海军机关幼儿园
	14500.00 

	181
	羊坊店学区
	幼儿园
	北京宋庆龄幼儿园
	7390.00 

	182
	羊坊店学区
	幼儿园
	北京市海淀区汇佳颐源居社区办园点
	2083.79 

	183
	羊坊店学区
	直属单位
	北京市海淀区羊坊店学区管理中心
	2853.65 

	184
	北太平庄学区
	中学
	北京交通大学附属中学（北校区）
	40844.32 

	185
	北太平庄学区
	中学
	北京交通大学附属中学（南校区）
	9845.26 

	186
	北太平庄学区
	中学
	北京交通大学附属中学分校
	7537.67 

	187
	北太平庄学区
	中学
	北京交通大学附属中学第二分校
	15326.10 

	188
	北太平庄学区
	中学
	北京师范大学第三附属中学南校区
	9018.71 

	189
	北太平庄学区
	中学
	北京师范大学第三附属中学北校区
	15684.74 

	190
	北太平庄学区
	中学
	中国人民大学附属中学分校
	20450.37 

	191
	北太平庄学区
	小学
	中国农业科学院附属小学本部
	9084.00 

	192
	北太平庄学区
	小学
	中国农业科学院附属小学气象路校区
	5242.00 

	193
	北太平庄学区
	小学
	中国农业科学院附属小学学院南路校区
	6000.00 

	194
	北太平庄学区
	小学
	中国农业科学院附属小学政法
	4166.67 

	195
	北太平庄学区
	小学
	北京市海淀区学院路小学
	4231.37 

	196
	北太平庄学区
	小学
	北京交通大学附属小学（南校区）
	4876.92 

	197
	北太平庄学区
	小学
	北京交通大学附属小学（东校区）
	9797.57 

	198
	北太平庄学区
	小学
	北京邮电大学附属小学今典校区
	11688.58 

	199
	北太平庄学区
	小学
	北京邮电大学附属小学文慧园校区
	4315.98 

	200
	北太平庄学区
	小学
	北京邮电大学附属小学志强校区
	3848.83 

	201
	北太平庄学区
	小学
	北京市海淀区星火小学
	4345.93 

	202
	北太平庄学区
	小学
	北京师范大学实验小学
	12278.00 

	203
	北太平庄学区
	幼儿园
	明天幼稚集团三幼学院路园
	1586.28 

	204
	北太平庄学区
	幼儿园
	明天幼稚集团三幼志强园
	2103.00 

	205
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区现代睿智融合幼儿园
	2316.00 

	206
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京邮电大学幼儿园
	3011.70 

	207
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京交通大学幼儿园
	4430.00 

	208
	北太平庄学区
	幼儿园
	钢铁研究总院幼儿园
	2449.00 

	209
	北太平庄学区
	幼儿园
	中国气象局幼儿园
	4920.00 

	210
	北太平庄学区
	幼儿园
	中国农业科学院幼儿园
	4635.00 

	211
	北太平庄学区
	幼儿园
	中国铁道科学研究院集团有限公司幼儿园
	5128.00 

	212
	北太平庄学区
	幼儿园
	中央军委机关事务管理总局红星幼儿园（新街口园）
	7674.00 

	213
	北太平庄学区
	幼儿园
	北太平庄街道蓟门里幼儿园
	1440.00 

	214
	北太平庄学区
	幼儿园
	北太平庄街道威凯幼儿园
	2228.00 

	215
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区长河湾汇佳幼儿园
	3003.00 

	216
	北太平庄学区
	幼儿园
	太阳幼儿园太月园分园
	1920.00 

	217
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区何嘉仁菁英幼儿园
	2200.00 

	218
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京师范大学实验幼儿园明光分部
	5465.93 

	219
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京有色金属研究院幼儿园总园
	2333.60 

	220
	北太平庄学区
	直属单位
	海淀区海淀学区教育教学辅助中心
	4423.22 

	221
	北太平庄学区
	幼儿园
	北京市海淀区三色幼儿园（鑫雅苑园）
	1380.00 

	222
	海淀学区
	中学
	北京市健翔学校（人大校区）
	5950.71 

	223
	海淀学区
	中学
	北京市八一学校南校区
	63800.00 

	224
	海淀学区
	中学
	中国人民大学附属中学（重点单位）*
	118065.00 

	225
	海淀学区
	中学
	北京市第十九中学
	61884.89 

	226
	海淀学区
	中学
	北京市第十九中学阳春光华校区
	9872.17 

	227
	海淀学区
	小学
	北京市海淀区西颐小学
	11941.51 

	228
	海淀学区
	小学
	海淀区万泉小学（北校区）
	16247.65 

	229
	海淀学区
	小学
	万泉小学小南庄校区
	3848.15 

	230
	海淀学区
	小学
	中关村第二小学万泉河分校
	3857.83 

	231
	海淀学区
	小学
	北京市八一学校北校区
	9787.00 

	232
	海淀学区
	小学
	中关村第三小学（南校区）
	21580.47 

	233
	海淀学区
	小学
	北京市海淀区中关村第三小学北校区
	45728.00 

	234
	海淀学区
	幼儿园
	北京市海淀区万泉汇佳幼儿园
	2214.00 

	235
	海淀学区
	幼儿园
	中国人民大学幼儿园苏州街分园
	1146.30 

	236
	海淀学区
	幼儿园
	北京万泉幼儿园有限公司
	2440.40 

	237
	海淀学区
	幼儿园
	聚沙光年幼儿园
	1800.00 

	238
	海淀学区
	幼儿园
	北京市海淀区中关村第三小学附设幼儿班
	1257.46 

	239
	海淀学区
	幼儿园
	北京市优才幼儿园海淀有限责任公司
	1149.00 

	240
	海淀学区
	幼儿园
	北京市海淀区福娃禧娃幼儿园
	3768.00 

	241
	海淀学区
	幼儿园
	北京市第十九中学附设幼儿班
	1996.50 

	242
	海淀学区
	幼儿园
	北京博识梦飞万柳幼儿园海淀有限公司
	2600.00 

	243
	海淀学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团五幼万泉河园
	1682.00 

	244
	海淀学区
	直属单位
	北京市信息管理学校（中关村校区）
	8403.25 

	245
	海淀学区
	直属单位
	海淀区青少年活动管理中心
	16602.32 

	246
	海淀学区
	直属单位
	北京市海淀区海淀青少年活动中心
	800.00 

	247
	海淀学区
	直属单位
	北京市海淀区体育运动与卫生健康促进中心
	6121.04 

	248
	花园路学区
	中学
	北大附中北医分校
	38650.00 

	249
	花园路学区
	中学
	北京交通大学附属中学东校区
	16240.97 

	250
	花园路学区
	中学
	北京航空航天大学实验学校分校
	6374.29 

	251
	花园路学区
	小学
	北京市海淀区民族小学
	14908.28 

	252
	花园路学区
	小学
	北航附小
	7442.00 

	253
	花园路学区
	小学
	北京医科大学附属小学花园路校区-北
	5222.79 

	254
	花园路学区
	小学
	北京医科大学附属小学牡丹园校区-南
	3566.53 

	255
	花园路学区
	小学
	北京市海淀区实验小学九一分校（东校区）
	4249.41 

	256
	花园路学区
	小学
	北京市海淀区实验小学九一分校（西校区）
	3918.00 

	257
	花园路学区
	小学
	北京市海淀区前进小学
	6152.29 

	258
	花园路学区
	小学
	北京市海淀区民族小学北校区
	3963.09 

	259
	花园路学区
	幼儿园
	北京应用物理与计算数学研究所九一幼儿园
	2676.00 

	260
	花园路学区
	幼儿园
	北京航空航天大学幼儿园
	7314.06 

	261
	花园路学区
	幼儿园
	中央军委机关事务管理总局北极寺老干部服务管理局幼儿园
	1850.00 

	262
	花园路学区
	幼儿园
	北京有色金属研究总院幼儿园（分园）
	2830.00 

	263
	花园路学区
	幼儿园
	北京师范大学实验幼儿园牡丹园分园
	3567.00 

	264
	花园路学区
	幼儿园
	北京大学医学部幼儿园
	3100.00 

	265
	花园路学区
	幼儿园
	赫泽幼儿园
	3565.00 

	266
	花园路学区
	幼儿园
	红星幼儿园花园路园
	2020.00 

	267
	花园路学区
	幼儿园
	北京市海淀区民族幼儿园
	1599.93 

	268
	花园路学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团一幼塔院园
	6197.00 

	269
	花园路学区
	幼儿园
	博雅学园幼儿园
	6618.00 

	270
	花园路学区
	直属单位
	北京市健翔学校（牡丹园校区）
	11119.88 

	271
	花园路学区
	直属单位
	东升青少年活动中心
	1031.80 

	272
	花园路学区
	直属单位
	北京市信息管理学校（花园路校区）
	12217.92 

	273
	花园路学区
	直属单位
	北京市信息管理学校（西苑校区）
	10269.94 

	274
	花园路学区
	直属单位
	北京市海淀区花园路学区管理中心
	1025.57 

	275
	清河学区
	中学
	北京市清河中学
	16561.65 

	276
	清河学区
	中学
	北京市第二十中学
	47102.75 

	277
	清河学区
	中学
	北京外国语大学附属外国语学校
	68846.00 

	278
	清河学区
	小学
	北京市海淀区第二实验小学（橡树校区）
	16720.00 

	279
	清河学区
	小学
	北京市海淀区第二实验小学（当代校区）
	5399.39 

	280
	清河学区
	小学
	清华附小清河分校朱房校区
	24000.00 

	281
	清河学区
	小学
	清华附小清河分校强佑校区
	6850.00 

	282
	清河学区
	小学
	中关村第一小学西二旗分校
	6227.87 

	283
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区凯蒂幼儿园
	1978.00 

	284
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区美和园幼儿园
	3868.14 

	285
	清河学区
	幼儿园
	美和园幼儿园智学苑分园
	3319.93 

	286
	清河学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团九幼锦顺园
	933.15 

	287
	清河学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团九幼安宁里园
	1497.48 

	288
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区幼辰幼儿园
	4000.00 

	289
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区为依幼儿园
	1030.00 

	290
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区上林溪二十一世纪幼儿园
	2100.00 

	291
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区爱儿坊橡树湾幼儿园
	3520.00 

	292
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区领秀硅谷凯尔宝宝婴幼园
	2673.00 

	293
	清河学区
	幼儿园
	北京市海淀区成志幼儿园
	9892.22 

	294
	清河学区
	幼儿园
	北京畅想幼儿园
	1000.00 

	295
	清河学区
	幼儿园
	北京大学医学部第二幼儿园
	5210.00 

	296
	清河学区
	小学
	北京市海淀区第二实验小学安宁分校
	20258.07 

	297
	清河学区
	幼儿园
	中国人民解放军总装备部总后勤部小营幼儿园
	1463.24 

	298
	上庄西北旺学区
	中学
	北京市第五十七中学上庄分校
	13152.15 

	299
	上庄西北旺学区
	中学
	清华大学附属中学上庄学校
	8618.12 

	300
	上庄西北旺学区
	中学
	人大附中航天城学校
	80893.00 

	301
	上庄西北旺学区
	中学
	北京市中关村外国语学校（海淀校区）
	18000.00 

	302
	上庄西北旺学区
	中学
	清华大学附属中学永丰学校（中学部）
	35307.92 

	303
	上庄西北旺学区
	中学
	清华大学附属中学永丰学校（小学部）
	33019.82 

	304
	上庄西北旺学区
	中学
	北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心
	220.00 

	305
	上庄西北旺学区
	中学
	北京市建华实验学校科技园校区
	8450.00 

	306
	上庄西北旺学区
	中学
	北京市建华实验学校东校区
	46950.00 

	307
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区上庄学校（东马坊校区）
	2358.54 

	308
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区上庄学校
	5009.38 

	309
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区翠湖小学（白水洼校区）
	3678.61 

	310
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区翠湖小学（前章村校区）
	3790.27 

	311
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区上地实验小学（上庄校区）
	15811.23 

	312
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区振兴小学
	1545.00 

	313
	上庄西北旺学区
	小学
	首付师范大学实验小学永丰分校（屯佃校区）
	2717.14 

	314
	上庄西北旺学区
	小学
	首都师范大学实验小学永丰分校（宏丰校区）
	2467.81 

	315
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区红英小学冷泉校区
	3744.58 

	316
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区红英小学六里屯校区
	12210.00 

	317
	上庄西北旺学区
	小学
	北京市海淀区红英小学唐家岭校区
	9720.00 

	318
	上庄西北旺学区
	小学
	中关村第三小学科技园分校（新址）
	41555.09 

	319
	上庄西北旺学区
	小学
	中关村第二小学科学城北区分校
	22251.96 

	320
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	清华附中上庄学校附设幼儿班
	1600.00 

	321
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区上庄科技园区幼儿园
	2952.60 

	322
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区唐家岭新城幼儿园
	3367.61 

	323
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区实验幼儿园
	3205.90 

	324
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区北部新区实验幼儿园天阅园
	2136.91 

	325
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区上庄学校附设幼儿园
	3426.05 

	326
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区翠湖幼儿园
	1741.00 

	327
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区京童未来上庄幼儿园
	1850.79 

	328
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	中国科学院第三幼儿园杏林湾分园
	3279.60 

	329
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区红英小学韩家川校区
	6891.81 

	330
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	中关村第二小学科学城北区幼儿园
	4200.00 

	331
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	六一幼儿院科学城园
	4980.79 

	332
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	红英阳光幼儿园
	4980.00 

	333
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	海育幼儿园永靓分园
	3335.17 

	334
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	九一幼儿园北清路幼儿班
	1500.00 

	335
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	本然森林幼儿园
	4058.00 

	336
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	神龙汇佳幼儿园
	5634.00 

	337
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区海育幼儿园（幸福里分园）
	8400.00 

	338
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	北京市海淀区中科幼教上庄幼儿园
	4815.99 

	339
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	中国人民解放军63921部队幼儿园
	7448.00 

	340
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	海淀区海融惠爱幼儿园永丰园
	2425.50 

	341
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	中科幼教科学城北区幼儿园
	6463.00 

	342
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	海育幼儿园（科学城北区分园）
	7599.00 

	343
	上庄西北旺学区
	幼儿园
	海育幼儿园（万和分园）
	4782.27 

	344
	上庄西北旺学区
	直属单位
	北京市海淀区中小学干部研修中心
	2200.00 

	345
	上庄西北旺学区
	直属单位
	北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
	12610.12 

	346
	四季青学区
	中学
	北京市海淀区教师进修附属实验香山分校
	25584.00 

	347
	四季青学区
	中学
	首都师范大学附属玉泉学校
	12055.49 

	348
	四季青学区
	中学
	北京市师达中学
	35400.00 

	349
	四季青学区
	中学
	尚丽外国语学校
	35000.00 

	350
	四季青学区
	中学
	北京市海淀外国语实验学校
	85168.50 

	351
	四季青学区
	中学
	北京市海淀外国语藤飞学校
	19680.00 

	352
	四季青学区
	中学
	北京海淀凯文学校
	48686.10 

	353
	四季青学区
	中学
	北京市第十九中学（西校区）
	8262.00 

	354
	四季青学区
	中学
	北京市海淀区青苗学校
	14079.60 

	355
	四季青学区
	中学
	北京市海淀区锦秋学校
	27420.00 

	356
	四季青学区
	小学
	海淀区教师进修学校附属实验小学
	18000.00 

	357
	四季青学区
	小学
	首都师范大学附属小学
	14115.00 

	358
	四季青学区
	小学
	北京市海淀区香山小学
	4723.00 

	359
	四季青学区
	小学
	海淀区教师进修学校附属第四实验小学
	7172.00 

	360
	四季青学区
	小学
	北京市海淀区四王府小学
	2484.00 

	361
	四季青学区
	幼儿园
	常青幼儿园
	5653.00 

	362
	四季青学区
	幼儿园
	伊顿善育幼儿园
	3338.00 

	363
	四季青学区
	幼儿园
	北坞幼儿园
	4400.00 

	364
	四季青学区
	幼儿园
	美华彩苑外国语幼儿园
	9048.88 

	365
	四季青学区
	幼儿园
	北京市海淀区为明实验幼儿园
	1212.00 

	366
	四季青学区
	幼儿园
	北京博识梦飞香山幼儿园
	1100.00 

	367
	四季青学区
	幼儿园
	四季阳光幼儿园
	2474.00 

	368
	四季青学区
	幼儿园
	北京知萌迪生幼儿园海淀有限公司
	2998.00 

	369
	四季青学区
	幼儿园
	北京市海淀外国语实验学校附属幼儿园（重点单位）*
	2800.00 

	370
	四季青学区
	幼儿园
	北京馨星幼儿园
	3686.00 

	371
	四季青学区
	幼儿园
	中国人民解放军95968部队幼儿园
	3425.00 

	372
	四季青学区
	幼儿园
	东方博凯幼儿园
	3087.00 

	373
	四季青学区
	幼儿园
	北京市海淀区青苗幼儿园
	2538.63 

	374
	四季青学区
	幼儿园
	北京市海淀区锦秋幼儿园
	2393.00 

	375
	四季青学区
	幼儿园
	北京博识梦飞四季青幼儿园海淀有限公司
	1447.58 

	376
	四季青学区
	直属单位
	北京市海淀区四季青青少年活动中心
	2213.00 

	377
	万寿路学区
	中学
	北京市十一学校（重点单位）*
	180449.39 

	378
	万寿路学区
	中学
	北京市育英学校（万寿路校区）（重点单位）*
	149080.38 

	379
	万寿路学区
	中学
	北京市育英学校（西翠路校区）
	4261.00 

	380
	万寿路学区
	中学
	北京市育英学校（紫金长安校区）
	7578.42 

	381
	万寿路学区
	中学
	北京市育英中学
	47000.00 

	382
	万寿路学区
	中学
	北京市十一学校一分校
	26447.43 

	383
	万寿路学区
	中学
	北京市建华实验学校（中小学）（重点单位）*
	22000.00 

	384
	万寿路学区
	中学
	北京十一实验中学
	30500.00 

	385
	万寿路学区
	小学
	北京教育科学研究院实验小学（育英中学小学部）
	3516.00 

	386
	万寿路学区
	小学
	北京市海淀区教科院培英未来实验小学
	13468.35 

	387
	万寿路学区
	小学
	北京市海淀区五一小学本校
	64639.63 

	388
	万寿路学区
	小学
	北京市海淀区五一小学一分校
	6186.67 

	389
	万寿路学区
	小学
	北京市海淀区太平路小学分校
	3038.00 

	390
	万寿路学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团七幼沙沟幼儿园
	2669.00 

	391
	万寿路学区
	幼儿园
	中办警卫局万寿路幼儿园
	4842.45 

	392
	万寿路学区
	幼儿园
	军事科学院幼儿园（复兴园）
	4106.00 

	393
	万寿路学区
	幼儿园
	国防大学幼儿园（复兴园）
	2998.50 

	394
	万寿路学区
	幼儿园
	红星幼儿园太平路园
	15800.00 

	395
	万寿路学区
	幼儿园
	中央军委机关事务管理总局红星幼儿园（玉泉路园）
	3490.00 

	396
	万寿路学区
	幼儿园
	北京中外友好幼儿院
	6027.00 

	397
	万寿路学区
	幼儿园
	中央军委机关事务管理总局红星幼儿园（五棵松园）
	3820.00 

	398
	万寿路学区
	幼儿园
	中央军委机关事务管理总局红星幼儿园（万寿路园）
	8800.00 

	399
	万寿路学区
	幼儿园
	中央军委事务管理总局红星幼儿园（复兴路园）
	3400.00 

	400
	万寿路学区
	幼儿园
	中国人民解放军总医院幼儿园
	4861.00 

	401
	万寿路学区
	直属单位
	海淀区万寿路青少年活动中心
	970.07 

	402
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京十一学校北校区
	36000.00 

	403
	温泉苏家坨学区
	中学
	交大附中实验学校（中学部）
	15292.80 

	404
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京市海淀工读学校
	34232.82 

	405
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京市第一0一中学温泉校区
	38619.00 

	406
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京中法实验学校
	26258.00 

	407
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京市海淀区清华附中稻香湖学校
	185247.00 

	408
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京市海淀区人北实验学校
	35000.00 

	409
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京育英学校科学城校区
	37307.00 

	410
	温泉苏家坨学区
	中学
	北京十一中关村科学城学校
	51631.00 

	411
	温泉苏家坨学区
	小学
	北安河中心小学
	4226.00 

	412
	温泉苏家坨学区
	小学
	台头未来实验小学
	3117.93 

	413
	温泉苏家坨学区
	小学
	交大附中实验学校（小学部）
	3045.55 

	414
	温泉苏家坨学区
	小学
	苏家坨中心小学(西小营校区）
	2289.68 

	415
	温泉苏家坨学区
	小学
	苏家坨中心小学（苏三四校区）
	1463.62 

	416
	温泉苏家坨学区
	小学
	和平小学(和平校区）
	3908.27 

	417
	温泉苏家坨学区
	小学
	北京市海淀区教科院和平未来实验小学
	11457.00 

	418
	温泉苏家坨学区
	小学
	翠微小学温泉分校（白家疃校区）
	2871.02 

	419
	温泉苏家坨学区
	小学
	翠微小学温泉分校（本校）
	26444.57 

	420
	温泉苏家坨学区
	小学
	北京市海淀区中关村第一小学科学城分校
	29222.56 

	421
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	立新幼儿园环保园分园
	2179.68 

	422
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	立新幼儿园环保园分园分址
	1368.71 

	423
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北部新区实验幼儿园
	2723.50 

	424
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北部新区实验幼儿园凯盛园
	3423.57 

	425
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区新区恩济幼儿园（西里校区）
	2248.71 

	426
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区新区恩济幼儿园（东里校区）
	2354.82 

	427
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	立新幼儿园温泉园
	10388.46 

	428
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	苏家坨镇幼儿园
	3099.00 

	429
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区教科院台头未来实验小学附设幼儿班
	2962.74 

	430
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	宏远幼儿园
	2695.25 

	431
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	中国航发北京航空材料研究院幼儿园
	3574.00 

	432
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	海淀区科学城北区童心家园幼儿园
	4932.97 

	433
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区中关村科学城北区柳林幼儿园
	1659.00 

	434
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区中科幼教前沙涧幼儿园
	5029.70 

	435
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区中科幼教北安河岚山幼儿园
	3583.59 

	436
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区中科幼教北安河幼儿园
	6616.00 

	437
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区科学城北区实验幼儿园
	4504.49 

	438
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区科学城北区实验幼儿园分园
	4680.49 

	439
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区中科幼教太舟坞幼儿园
	6662.60 

	440
	温泉苏家坨学区
	幼儿园
	北京市海淀区科学城北区实验幼儿园分园
	4680.49 

	441
	温泉苏家坨学区
	直属单位
	中关村创新学院温泉校区（北京市第九十九中学）
	14380.53 

	442
	温泉苏家坨学区
	直属单位
	海淀教育书院
	2208.84 

	443
	温泉苏家坨学区
	直属单位
	中小学综合实践教育中心
	10406.00 

	444
	学院路学区
	中学
	北京一零一中石油分校
	23574.74 

	445
	学院路学区
	中学
	清华附中志新学校
	35464.47 

	446
	学院路学区
	中学
	中国地质大学附属中学改清华附中学院路学校
	30036.36 

	447
	学院路学区
	中学
	北京一零一中矿大分校
	14000.00 

	448
	学院路学区
	小学
	中国农业大学附属实验小学
	5601.24 

	449
	学院路学区
	小学
	北京石油学院附属小学本校区
	9250.82 

	450
	学院路学区
	小学
	北京石油学院附属小学东校区
	8889.48 

	451
	学院路学区
	小学
	北京石油学院附属小学南校区
	10086.32 

	452
	学院路学区
	小学
	北京科技大学附属小学
	3884.95 

	453
	学院路学区
	小学
	北京林业大学附属实验小学
	6690.00 

	454
	学院路学区
	小学
	海淀区第三实验小学北校区
	5093.69 

	455
	学院路学区
	小学
	海淀区第三实验小学南校区
	2820.06 

	456
	学院路学区
	小学
	海淀区第三实验小学（展春校区）
	3083.96 

	457
	学院路学区
	小学
	北京林业大学附属小学
	3507.00 

	458
	学院路学区
	幼儿园
	未来之星实验幼儿园（北京市海淀区未来之星幼儿园）
	1577.00 

	459
	学院路学区
	幼儿园
	北京市海淀区本真双语艺术幼稚园
	1387.00 

	460
	学院路学区
	幼儿园
	北京市海淀区太极艾嘉幼儿园
	1771.40 

	461
	学院路学区
	幼儿园
	清华洁华幼儿园双清苑分园
	3680.00 

	462
	学院路学区
	幼儿园
	北京林业大学幼儿园
	2510.00 

	463
	学院路学区
	幼儿园
	北京语言大学幼儿园
	1825.00 

	464
	学院路学区
	幼儿园
	中国音乐学院附属幼儿园健翔分园
	1507.00 

	465
	学院路学区
	幼儿园
	北京市海淀区英才幼儿园
	3022.00 

	466
	学院路学区
	幼儿园
	中国农业大学东校区幼儿园
	2200.00 

	467
	学院路学区
	幼儿园
	北京市海淀区学院路街道展春园幼儿园
	714.00 

	468
	学院路学区
	幼儿园
	北京市海淀区育龙幼儿园
	2560.00 

	469
	学院路学区
	幼儿园
	中国石油集团科学技术研究院有限公司幼儿园
	7887.00 

	470
	学院路学区
	直属单位
	中关村创新学院（北四环校区）
	7234.54 

	471
	学院路学区
	直属单位
	中关村创新学院（东王庄校区）
	9247.62 

	472
	永定路学区
	中学
	北京市育英学校航天校区
	14466.50 

	473
	永定路学区
	中学
	首师大附第一分校
	19985.00 

	474
	永定路学区
	中学
	北京十一晋元中学
	26506.00 

	475
	永定路学区
	小学
	北京市海淀区航天图强小学
	9984.34 

	476
	永定路学区
	小学
	中国科学院附属玉泉小学本校
	8345.78 

	477
	永定路学区
	小学
	北京市海淀区区玉泉小学五里校区
	4835.83 

	478
	永定路学区
	小学
	北京市海淀区区玉泉小学中科院校区
	1386.19 

	479
	永定路学区
	小学
	五一小学晋元庄分校
	7479.92 

	480
	永定路学区
	小学
	北京教育学院附属海淀实验小学
	7252.56 

	481
	永定路学区
	小学
	海淀区五一未来实验小学
	27082.20 

	482
	永定路学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团六幼小灵通幼儿园
	2045.00 

	483
	永定路学区
	幼儿园
	北京十一晋元幼儿园
	3400.00 

	484
	永定路学区
	幼儿园
	北京市海淀区常青幼儿园田村分园
	3093.74 

	485
	永定路学区
	幼儿园
	国防大学幼儿园（玉泉园）
	5632.00 

	486
	永定路学区
	幼儿园
	北京市海淀区立新幼儿园分园航天之星幼儿园
	7632.00 

	487
	永定路学区
	幼儿园
	中国人民解放军总医院幼儿园玉泉园区
	4208.87 

	488
	永定路学区
	幼儿园
	北京市海淀区立新幼儿园田村园
	2600.00 

	489
	永定路学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团六幼金沟河园
	2097.92 

	490
	永定路学区
	幼儿园
	娃娃丫丫幼儿园
	1548.90 

	491
	永定路学区
	幼儿园
	北京市海淀区玉海二十一世纪实验幼儿园
	2022.00 

	492
	永定路学区
	幼儿园
	北京市海淀区玉阜二十一世纪实验幼儿园
	2500.00 

	493
	永定路学区
	幼儿园
	中国人民大学幼儿园（田村分园）
	3085.00 

	494
	永定路学区
	幼儿园
	北京市绿橙幼儿园有限公司
	12000.00 

	495
	紫竹院学区
	中学
	北京实验学校（海淀）
	34323.19 

	496
	紫竹院学区
	中学
	北京理工大学附属中学分校
	7604.00 

	497
	紫竹院学区
	中学
	 海淀实验中学（东）
	29044.47 

	498
	紫竹院学区
	中学
	 海淀实验中学（西）
	17749.14 

	499
	紫竹院学区
	中学
	首都师范大学第二附属中学花园村校区
	17231.36 

	500
	紫竹院学区
	中学
	北京理工大学附属中学
	40939.00 

	501
	紫竹院学区
	中学
	首都师范大学第二附属中学曙光校区
	20366.08 

	502
	紫竹院学区
	中学
	北京理工大学附属中学东校区
	14769.58 

	503
	紫竹院学区
	中学
	中央民族大学附属中学
	26813.00 

	504
	紫竹院学区
	中学
	北京外国语大学附属中学
	8839.79 

	505
	紫竹院学区
	小学
	北京外国语大学附属小学魏公村校区
	4569.00 

	506
	紫竹院学区
	小学
	北京外国语大学附属小学万寿寺校区
	4270.89 

	507
	紫竹院学区
	小学
	海淀区实验小学（北洼路校区）
	5836.75 

	508
	紫竹院学区
	小学
	海淀实验小学苏州街校区
	14040.00 

	509
	紫竹院学区
	小学
	首都师范大学实验小学（北校区）
	11482.12 

	510
	紫竹院学区
	小学
	首都师范大学实验小学（南校区）
	13494.61 

	511
	紫竹院学区
	小学
	北京实验学校（海淀）小学
	13148.16 

	512
	紫竹院学区
	小学
	首都师范大学附属花园小学花园村校区
	8860.89 

	513
	紫竹院学区
	小学
	首都师范大学附属花园小学潘庄校区
	4773.53 

	514
	紫竹院学区
	小学
	北京理工大学附属小学（重点单位）*
	14769.58 

	515
	紫竹院学区
	小学
	北京理工大学附属中学小学部
	4724.00 

	516
	紫竹院学区
	小学
	北京市海淀区实验小学紫竹分校
	13549.58 

	517
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京明天幼稚集团七幼百合花幼儿园
	1782.05 

	518
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京实验学校幼儿园
	3056.27 

	519
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京理工大学幼儿园
	5120.00 

	520
	紫竹院学区
	幼儿园
	国管局幼儿园
	6009.00 

	521
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京市海淀区小天使幼儿园
	1445.20 

	522
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京市海淀区海淀街道厂洼幼儿园
	1006.00 

	523
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京市城市河湖管理处玉樱幼儿园
	3741.00 

	524
	紫竹院学区
	幼儿园
	井德幼儿园
	1690.00 

	525
	紫竹院学区
	幼儿园
	空军特色医学中心蓝天幼儿园
	1940.00 

	526
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京市海淀区紫竹院街道第二幼儿园
	1000.00 

	527
	紫竹院学区
	幼儿园
	兵器工业机关服务中心幼儿园
	3729.00 

	528
	紫竹院学区
	幼儿园
	军事科学院幼儿园（阜成园）
	939.00 

	529
	紫竹院学区
	幼儿园
	中国人民解放军总医院第六医学中心幼儿园
	1243.00 

	530
	紫竹院学区
	幼儿园
	航天机关幼儿园
	2549.90 

	531
	紫竹院学区
	幼儿园
	中央民族大学幼儿园
	1944.00 

	532
	紫竹院学区
	幼儿园
	中国人民解放军军乐团幼儿园
	861.00 

	533
	紫竹院学区
	幼儿园
	住房和城乡建设部幼儿园
	5057.65 

	534
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京五色土幼儿园
	3226.00 

	535
	紫竹院学区
	幼儿园
	北京北外幼儿园海淀有限公司
	2198.80 

	536
	紫竹院学区
	直属单位
	北京市海淀区青少年科技活动中心
	2402.38 



三、服务内容和要求
[bookmark: _Hlk40888956]（一）消防设备、电气防火设施安全检测
1.电气、消防检测应执行的主要规范、规程
1. 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB 50877-2014
2. 《供配电系统设计规范》GB+50052-2009
3. 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019
4. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
5. 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005
6. 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
7. 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017
8. 建筑设计防火规范（2018年版）
（详见附件电气、消防检测现行规范、规程一览表）
2.电气防火检测要求
总体要求：1、电气装置和设备必须符合国家现行技术标准的要求，需具有合格证和检验（测）证书。2、实行生产许可或安全认证的产品还应具有生产许可证或安全认证标志。
（一）电气防火检测的基本条件
1、应在电气设施和线路经1h以上时间的有载运行，在进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于1°/h后进行检测和测量。
2、应在采购人有关技术人员在现场配合下进行。
（二）电气防火检测的主要手段
使用现代高科技仪器设备，如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如，电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等，对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量，并运用直观方法，对照国家相关技术规范，对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护和保养等情况进行电气防火安全检测。
（三）检查（测）内容
A 变、配电设备
1、变压器接线点的温度、干式变压器的铁芯温度，母线连接。
2、低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点、瘟度、导线连接。
3、高低压配电室内的线路敷设及灯具的安装。
4、配电箱的材质及进出线的护口
5、电缆沟盖的材质。
6、配电室的孔洞是否封堵，竖井的孔洞是否封堵。
7、上下级电器间是否匹配。
B 线路敷设。
1、明敷布线是否规范。
2、暗敷线路是否穿管。
3、闷顶内的线路敷设。
4、临时线路。
5、线路是否老化、损伤。
C 照明灯具、开关、插座的安装
1、插座、灯具、开关的装情况。
2、插座、灯具、开关的安装情况。
3、镇流器温度。
D其它规定检测的。
注：投标人本次投标方案中拟检测内容应包含以上内容，但不限于以上内容，以相关消防法规和技术规范标准，以及学校实际情况为准。
3.建筑消防设施的检测内容
1、火灾自动报警系统
系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护；
控制、通信、警报线路保护；火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能；
手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能；
集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能，主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能；
消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动控制启动装置；
电梯迫降功能；
切断非消防电源功能；
控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、可直接报警的外线电话；
火灾应急广播音响功能、手动选层、自动广播功能、火灾警报装置及声光报警装置；
消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能、严禁无关电气线路及管路穿过；
火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间；
疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度。
2、消防供水系统
消防水源、消防水池、消防水箱、气压给水装置、消防水泵的各种性能、稳压泵的各种性能；
消防水泵控制柜的主备电源切换功能，消防主备泵转换功能，消防泵房手动控制消防水泵、控制室远程控制消防水泵功能。
消防水泵启动时水泵实际工作电流；
消防水泵吸水管、出水管及阀门。
3、消火栓系统
室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓火栓安装尺寸、栓火栓出水方向、栓火栓口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量；
水枪、水带、消火栓最大布置间距；
屋顶消火栓布置及消火栓压力；
消火栓管网安装情况；
最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力、首层消火栓栓口静水压力、出水压力；
水枪充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施；
手动按钮设置及功能。
4、自动喷水灭火系统
管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、管道颜色；
水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能；
报警阀设置位置、安装；
延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的安装及功能；
报警阀控制喷头数量；
喷头外观质量、系统最不利点处喷头工作压力、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离；
报警阀功能、喷淋系统联动功能。
预作用雨淋阀安装，供气设施功能，预作用雨淋阀电磁阀、电动阀远程及自动开启功能，预作用系统管路充水时间。
5、防排烟及通风空调系统
机械加压送风防烟：加压送风机控制箱主备电源切换功能，加压送风量、加压送风风压值；防烟楼梯间的加压送风口的布置及结构形式；风机审验；送风管道设置及材料、风速确定。
机械排烟：排烟风机控制箱主备电源切换功能、防烟区排烟口性能；排烟管道材料及与可燃物距离；风机审验；排烟防火阀的设置、风速确定；进风系统的设置及送风量，车库排烟风机的排烟量换气次数，中庭的排烟风机的排烟量换气次数。
通风空调系统：防火阀设置、性能；通风空调系统管材及保温材料。系统功能试验：正压送风机手动控制功能、正压送风机自动启动功能；机械排烟机手动控制功能、机械排烟机自动启动功能；地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能；通风空调系统自动控制功能。
6、防火卷帘
整体外观及防蚀、帘板及其导轨两侧总啮合深度、导轨及对水平面垂直、底板与地面间隙、门楣及箱体；
帘板平均升降速度及平稳性、卷帘传动机构、电源线及控制回路布线；
探测器与帘板表面距离、手动控制按钮、卷帘门的机械控制功能、温度金属熔断、用作防火分隔的防火卷帘自动控制功能。
7、防火门
外观质量；材料与配件质量；尺寸与形位公差；开启方向，闭门器自动关闭功能，双扇防火门的顺序关闭功能。
8、灭火器
外观质量；材料与配件质量；压力表及压力；年检日期。
注：投标人本次投标方案中拟检测内容应包含以上内容，但不限于以上内容，以相关消防法规和技术规范标准，以及学校实际情况为准。
4.质量要求
1、明确检测人员责任，进场前对管理人员及检测人员进行质量和安全教育，采取措施，使检测过程始终处于受控状态。
2、检测人员持证挂牌上岗，统一着装，安全文明检测。
3、保证工作进度。
4、检测记录细致、数据准确。
5、针对发现的问题（附照片）提出合理整改建议。
6、委派人员到场，协助采购人逐项解决问题。
5. 电气防火检测抽检数量的要求
1、配电柜、总箱、层箱、竖井、配电室、设备机房进行100%检测。
2、对户箱、开关、插座、灯具及线路敷设、临时线路根据现场情况进行抽检，但抽检率不少于30%。
6. 消防设施检测抽检数量的要求
（一）火灾自动报警系统
   1、区域报警控制器或集中控制器：全检。
   2、火灾探测器：抽检不少于50%。
   3、火灾显示盘：全检。
   4、系统布线：每层抽检一处以上。
（二）自动喷水灭火系统和消火栓给水系统
   1、喷头：抽检不少于50%。
   2、水流指示器：上、中、下抽点测试，根据现场泄水条件而定。
   3、室内消火栓按钮：全检。
   4、室内消火栓箱（含水带、水枪、水喉、按钮等）：抽检不少于50%。
   5、室内消火栓栓口压力：上、中、下三个点测试。
6、室外消火栓：全检。
7、消防水池：全检。
8、消防水箱：全检。
9、气压给水增压装置：全检。
10、消防水泵：全检。
11、消防水泵进、出水管处：全检。
12、水泵接合器：全检（进行外观及设置检测，根据实际情况决定是否加压试水）。
13、阀件：抽检不少于50%。
14、湿式报警阀、预作用报警阀及雨淋阀：全检。
15、末端试验装置：上、中、下抽点测试，根据现场泄水条件而定。
16、系统联动：按点抽测最不利点及最有利点，根据现场放水条件而定。
17、消防电源或自备发电机组：全检。
18、灭火器：全检。
（三）气体灭火系统（如果有）
1、喷头：全检。
2、管网：全检。
3、集流管：全检。
4、止回阀：全检。
5、瓶头阀：全检。
6、驱动器：全检。
7、控制器：全检。
8、保护区条件：全检。
9、钢瓶间条件：全检。
10、瓶组固定：全检。
11、联动试验：不少于50%。
12、紧急启闭按钮：全检。
13、声光报警：全检。
注：该项实施中供应商如需要厂家配合，采购人可协助供应商联系气体灭火系统厂家。
（四）防火分隔设施
防火门、防火卷帘：全检。
（五）防排烟设施
1、防排烟设备：风机全检；防火阀每层抽检不少于30%。
2、防排烟窗、排烟口（包括正压送风口）：全检。
（六）火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室
1、电话插孔：按每层抽检，不少于50%。
2、与设备间通话：全检。
3、消防广播：按每层抽检，不少于50%。
4、声光警报器：全检。
（七）火灾应急照明及疏散指示设施
应急灯和疏散指示灯按层抽检，各不少于50%。
7.检测中发生费用的要求
1、外请第三方协助的费用（如消防设备设施的生产或安装厂家、消防部门等），由供应商承担。
2、检测时对建筑发生的破坏性施工的恢复费用，由供应商承担。
3、检测时发生的不可预知的消防设备设施及建筑损坏的维修费用，由供应商承担。
8.报告
检测完成后应形成正式的检测报告，报告中必须能够反映采购人电气设施和消防设施的真实情况，针对发现的问题（须附照片）提出合理整改建议。
9. 服务要求
中标企业应按照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业标准提供消防技术服务，并对出具的审查、评估、检验、检测意见负责。
10.其它要求
1、采购人有权对供应商所提供的相关资质材料进行审核。
2、采购人委派技术人员配合供应商的现场检测工作，并全程监督检测情况。
3、供应商应在检测前向采购人提供检测所需有关技术资料。
4、供应商必须按照相关技术规范与标准，进行严格检测。反之，采购人有权终止检测工作、提出违约损失赔偿或解除合同。
5、检测过程中如出现未料事宜，双方需现场协商，意见达成一致后，形成文字材料并由双方签字后方可生效。
6、检测完成后，供应商须向采购人提交不低于两份的正式检测报告和复检报告。
（二）校园消防隐患综合安全检查
[bookmark: _Hlk40889528]1.校园消防隐患综合安全检查内容
（1）学校火灾安全隐患排查内容
1.1学校教学楼、办公楼等建筑物消防隐患排查
①检查用电设施是否符合规范；
②检查通道，楼道台阶等消防通道是否畅通；
[bookmark: _Hlk40889168]③检查用电、高温等危险部位是否设置安全警示标识；
④检查消防装备、物资配置是否充足，位置是否合理；
1.2操场、体育馆等室内外运动场所消防隐患排查内容
①检查运动器材库房物品存放是否规范；
②检查体育馆内用电设施是否规范；
1.3食堂、食堂操作间、储藏间消防隐患排查内容
①检查食堂操作间的设备（压面机、和面机、绞肉机、蒸箱等）用电设备是否符合国家有关安全标准；
②检查食堂、食堂操作间、储藏间消防设施的配置是否符合规范；
③检查食堂操作间燃气使用是否符合相关规范
1.4学校宿舍的消防隐患排查内容（包括教职工宿舍和学生宿舍）
①检查学校宿舍内是否存在私接电线、擅自使用大功率电器（如：热得快、电热毯、电炉子）等安全隐患；
②检查学校宿舍消防设施的配置是否符合规范，消防通道是否畅通；
1.5学校配电设施消防隐患专项检查
①检查学校配电设施（配电室、配电箱、插座等）设置是否符合规范；
②检查学校是否存在使用非国标接线板及其他存在安全隐患的配电设备；
③检查学校相关断路器是否安全要求配置漏电保护；
④检查学校配电设施是否按规范设置警示标志、分路标识及线路图。
1.6检查学校消防通道、安全出口是否畅通，应急照明设施是否能正常使用；
1.7检查学校灭火器的配备数量是否符合要求，位置设置是否合理，现有消防栓是否通水；
1.8消防设备作业人员是否持证上岗；是否设立消防安全管理机构，配备消防管理人员；是否建立消防管理相关规章制度；
1.9其他场所的消防隐患排查。
2. 消防隐患综合安全检查服务要求
（1）质量要求
1.1服务内容应留存服务过程记录文件（包括照片视频等影像资料）；
1.2安全检查必须由具有3年以上经验并取得一级注册消防工程师资格的专业人员完成；
1.3安全检查内容均需提供现场检查记录，出具隐患整改通知单，并给出整改建议；
1.4服务方需在项目前期提交项目试点调研报告；
1.5项目后期提交检查情况报告及全区总体分析报告；
1.6项目结束时提交每个学校的消防隐患整体报告、学区安全整体报告及全区安全整体总结报告；
1.7明确检查、检测人员责任，进场前对管理人员及检测人员进行质量和安全教育，采取措施，使检查、检测过程始终处于受控状态。
1.8安全检查、检测人员持证挂牌上岗，统一着装，安全文明检查、检测。
1.9保证工作进度。
1.10检测记录细致、数据准确。
1.11针对发现的问题（附照片）提出合理整改建议。
1.12委派人员到场，协助采购人逐项解决问题。
（2）消防安全隐患排查覆盖范围要求
2.1学校教室、办公室；
2.2学校操场、体育馆等室内外运动场所；
2.3食堂、食堂操作间、储藏间；
2.4学校学生及教职工宿舍；
2.5学校配电设施；
2.6学校消防通道、安全出口，应急照明设施；
2.7学校消防设施；
2.8学校校门、围墙、厕所、车棚、库房等附属设施；
2.9学校消防设备操作人员持证情况。
四、技术培训与售后服务：
1.电气、消防检测质保期为项目自验收合格之日起一年。（质保期服务为一年内免费复检一次）
2.售后服务响应时间：接到使用方电话后，3小时内响应。
五、服务期限
相关检测自签订合同之日起180天内完成，其他服务在签订合同之日起1年内完成。
六、验收标准
所有服务按采购文件要求完成，各项服务达标，达到消防规范检测报告要求。
七、付款方式
委托费用在所有服务内容完成，提交消防规范检测报告后三十日内一次性支付100%合同款。

附件：电气、消防检测现行规范、规程一览表
	序
号
	标准、规范名称
	标准号

	1
	建筑设计防火规范
	GB 50016-2018

	2
	高层民用建筑设计防火规范
	GB 50045-2017

	3
	火灾自动报警系统设计规范
	GB 50116-2019

	4
	火灾自动报警系统施工及验收规范
	GB 50166-2019

	5
	自动喷水灭火系统施工及验收规范
	GB 50261-2017

	6
	自动喷水灭火系统设计规范
	GB 50084-2017

	7
	固定消防炮灭火系统设计规范
	GB 50338-2016

	8
	固定消防炮灭火系统施工及验收规范
	GB 50498-2009

	9
	泡沫灭火系统施工及验收规范
	GB 50281-2006

	10
	泡沫灭火系统设计规范
	GB 50151-2010

	11
	气体灭火系统施工及验收规范
	GB 50263-2007

	12
	气体灭火系统设计规范
	GB 50370-2017

	13
	水喷雾灭火系统技术规范
	GB 50219-2014

	14
	细水雾灭火系统技术规范
	GB 50898-2013

	15
	干粉灭火系统设计规范
	GB 50347-2004

	16
	消防给水及消火栓系统技术规范 
	GB50974-2014

	17
	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范
	GB 50877-2014

	18
	建筑灭火器配置设计规范
	GB 50140-2005

	19
	建筑灭火器配置验收及检查规范
	GB 50444-2008

	20
	住宅装饰装修工程施工规范
	GB 50327-2001

	21
	自然排烟系统设计施工及验收规范
	DBJ 01-623-2006

	22
	建筑内部装修防火施工及验收规范
	GB 50354-2005

	23
	建筑消防设施检测评定规程
	DB11/1354-2016

	24
	建设工程消防验收评定规则
	GA836-2016

	25
	消防技术服务机构设备配备
	GA1157-2014

	26
	建筑消防设施检测技术规程
	GA 503-2004

	27
	通用用电设备配电设计规范
	GB 50055-2011

	28
	供配电系统设计规范
	GB 50052-2009

	29
	民用建筑电气设计规范
	JGJ 16-2016

	30
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
	GB 50150-2016

	31
	低压配电设计规范
	GB 50054-2011

	32
	建筑照明设计标准
	GB 50034-2013

	33
	3～110kV高压配电装置设计规范
	GB 50060-2017

	34
	电气装置安装工程高压电器施工及验收规范
	GB50147-2010

	35
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
	GB50149-2016

	36
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB 50169-2016

	37
	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
	GB50170-2018

	38
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范（2012年版）
	GB 50171-2012

	39
	电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
	GB 50172-2012

	40
	电气装置安装工程35kV及以下架空电力路施工及验收规范
	GB 50173-2014

	41
	爆炸危险环境电力装置设计规范
	GB 50058-2014

	42
	电气装置安装工程低压电气施工及验收规范
	GB50254～257-2014

	43
	建筑工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-2016

	44
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB 50303-2015

	45
	电气防火检测技术规范
	DB11/065-2019

	46
	自动喷水灭火系统施工及验收规范 
	GB50261-2017

	47
	火灾自动报警系统施工及验收标准 
	GB50166-2019


说明：在项目执行过程中，如上述标准内容与现行标准不一致，以现行标准执行。如上述标准内容之间有冲突，按较高的标准执行。


[bookmark: _Toc99301425]
第六章拟签订的合同文本

说明：
[bookmark: _Hlk164758616][bookmark: _Hlk167285096]1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。
[bookmark: _Hlk167285100]2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3.合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
[bookmark: _Hlk167285134]7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
[bookmark: _Hlk168431749][bookmark: _Hlk167285151]9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。


附件1：
甲方合同编号：
乙方合同编号：

项目

消 防 技 术 服 务 合 同

	


	检   测   类  别：
	T专项检测
	T年度检测

	委托方：
	

	受委托方：
	

	签订时间：
	

	服务（委托）周期：
	

	签订地点：
	







说  明
 1、下列情况下本合同无法律效力：
（1）纸质合同与北京市消防技术服务机构监督管理系统的电子合同不一致。
（2）纸质合同未在规定处加盖公章和骑缝章。
（3）纸质合同涂改、页码不连续的无效。
 2、应依据最新版本的北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》对建筑消防设施进行检测。
 3、本合同保存于本消防技术服务机构，保存期限为6年，必要时可进行查阅。
4、本合同内条款（黑体字）为强制约定项。

 消防技术服务机构办公地址：

 联 系 人：
 服务电话：







建筑消防设施检测服务合同

委托方（甲方）： 
统一社会信用代码：
地址： 
联系人： 
联系电话： 
受委托方（乙方）：
法定代表人（负责人）：
统一社会信用代码：
地址：
联系人：
联系电话：
依据《中华人民共和国消防法》《北京市消防条例》《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等法律法规相关政策，甲方从乙方购买消防技术服务，乙方应符合相应的从业条件；现甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定就甲方委托乙方提供消防技术服务事宜，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商达成一致并签订本消防技术服务合同(以下简称“本合同”)。乙方将甲方委托乙方完成的消防设施检测服务按照《北京市社会消防技术服务机构从业准则》的要求进行执业。





第一条  消防技术服务事项
乙方接受甲方委托，对甲方委托乙方检测的消防设施提供检测服务，服务标准依据《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034—2023来执行，检测项目如下：
1.1甲方现有消防设施及甲方委托乙方完成消防设施检测的项目见附表2
1.2乙方依据《建筑消防设施检测技术规程》（GB/T 44481-2024）《建筑消防设施检测服务规范》(DB11/T 3034—2023)、对甲方托乙方检测的（合同签订日期止）消防设施进行检测，检测比例依据附表3完成。
1.3乙方以书面形式将火灾隐患整改意见书告知甲方（附表4）。
第二条  检测项目概况约定检测期限
2.1检测项目数量：
2.2检测期限：本合同项下服务期限为自  年  月  日起至   年   月   日止。
2.3检测项目概况（附表1）
第三条 合同价款及支付方式
3.1合同价款为人民币 元（大写：），不含税金额为人民币 元，税率：6 % 。该价款已包括乙方履行本合同所需支付人工费用、交通费、通讯费、保险费。除非甲方书面同意，甲方不再向乙方支付任何其他费用。
3.2前款所述合同价款按下述第种付款方式和比例由甲方向乙方支付：
第一种付款方式：
[bookmark: _Hlk192604014](1)合同签订后技术服务活动前，个工作日甲方应向乙方支付技术服务费，不低于合同款的%。
(2)                                                                
第二种付款方式：
合同签订后技术服务活动前，个工作日甲方应向乙方支付全额技术服务费（消防设施检测费）。
3.3甲方付款前，乙方需向甲方提供足额有效的正规增值税专用/普通发票，否则甲方有权拒绝付款，并且有权要求乙方承担相应的违约责任。
3.4开票信息
甲方开票信息如下：
公司名称： 
统一社会信用代码：
公司地址及电话：
乙方银行账户信息如下：
公司名称：
统一社会信用代码：
[bookmark: _Hlk120456940]公司地址及电话：

[bookmark: _Hlk120456967]开户行及账号：

银行行号：
双方如需变更上述账户，需提前十日书面通知对方。 
第四条  成果验收
4.1双方确定以下列标准和方式对乙方的消防技术服务工作成果进行验收：
1、乙方完成消防技术服务工作的形式：出具《建筑消防设施检测报告》；对发现的火灾隐患提出的书面整改建议 。
2、消防技术服务工作成果的验收标准：乙方应当自服务活动完成之日起7个工作日内提交工作成果，并应确保其真实有效 。
3、消防技术服务工作成果的验收方法： 提交《建筑消防设施检测报告》，对不合格项提出书面整改建议。
第五条  明确责任人
5.1双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  为甲方项目负责人，联系电话：，乙方指定为乙方项目负责人（注册消防工程师）注册号：，联系电话：。一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第六条  甲方的权利义务
6.1按合同规定向乙方支付合同金额。
6.2安排固定人员与乙方进行工作联系、协助乙方工作，禁止非专业人员操作系统。
6.3积极配合乙方工作，尽量为乙方提供工作便利。
6.4发现系统故障时，及时将系统故障的相关情况通知乙方。
6.5对乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等进行监督、检查和验收，及时告知乙方验收意见并有权要求乙方更换相关人员。
6.6应提供消防设备台账、平面布局图、系统图、产品使用说明书等技术资料供乙方查阅。
第七条  乙方的权利义务
7.1保证其具有提供本合同服务的从业条件，因乙方缺乏相应能力而给甲方造成损失的，乙方应承担相关责任。
7．2工作过程中遵守国家及地方相关法律法规和甲方相关管理规定。
7.3严格依据合同条款及地方标准要求对约定项目进行服务，并负责处理系统运行使用中的突发问题。
7.4
第八条  保密
8.1在合同履行过程中，甲方根据合同向乙方提供的信息及乙方因工作便利所获取的甲方信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图标、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运转方法及其他专有信息，本合同条款以及本合同相关的其他商业信息及技术信息（以下简称“保密信息”），只能由乙方及其他人员为本合同目的而使用。除本合同有关规定外，对于前述保密信息未经甲方书面同意，乙方及其熟悉保密信息的人员均不得直接或间接的以任何方式披露、使用或允许其他人使用。
8.2甲方向乙方提供或披露的保密信息，仅可由乙方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行披露；但是，乙方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，预防措施包括但不限于告知雇员将要披露信息的保密性质，由雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。
第九条  违约责任
任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。违约方需向守约方支付合同总金额%的违约金，并且赔偿由此给守约方造成的损失。
第十条 不可抗力
10.1本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
10.2由于不可抗力事件致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按照规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反合同。
1.受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；
2.受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；
3.不可抗力发生时，受阻方应立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的五（5）天之内提供书面文件；
10.3不可抗力终止后，受阻方应继续履行合同，并应尽快通知另一方。
第十一条  适用法律和争议解决
11.1本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共国法律。
11.2如果任何争议或权利要求起因于本合同或本合同有关的或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决，协商应在一方向另一方送达关于协商的要求后立即开始；
11.3如在一方提出协商后的10天内，双方通过协商不能解决争议，则任何一方可以将争议提交被告住所地或合同签署地的法院裁决。
第十二条 合同有效力
12.1合同有效力，合同将继续保持其有效力直至各方已完成履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已经结清。
[bookmark: _Hlk192604354]本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。本合同以中文签署，一式 肆 份。甲方 贰 份，乙方   贰份，具有同等法律效力。（以下无正文）


	甲方：  
	乙方： 

	法定代表人或授权人
签字（盖章）：
	法定代表人或授权人
签字（盖章）：

	日期：    年     月    日
	日期：   年    月   日




附表1项目基本信息表
	建筑面积
	
	㎡
	建筑高度
	
	m
	地下
	
	层

	共几栋建筑
	　
	检测面积
	
	㎡
	地上
	
	层

	检测范围
	

	检测项目名称
	

	检测项目所属产权单位名称
	

	项目所属产权单位统一社会信用代码
	

	检测项目地址
	

	使用
性质
	T公共娱乐场所
	T宾馆/酒店     
	T商/市场

	
	T车库  
	T办公
	T居住类

	
	T医院
	T学校
	T养老机构

	
	T其他：

	建筑
类别
	T一类高层
	T二类高层
	T工业建筑

	
	T地下建筑
	T仓库
	T单多层民用建筑

	
	T其他：






	附表2消防技术服务项目表

	序号
	是否涉及
	服务项目
	服务性质
	是否委托

	1.

	T涉及
T未涉及
	防火分隔设施
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	2.
	T涉及
T未涉及
	消防电梯
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	3.
	T涉及
T未涉及
	消防救援窗口
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	4.
	T涉及
T未涉及
	消防给水
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	5.
	T涉及
T未涉及
	消火栓系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	6.
	T涉及
T未涉及
	自动喷水灭火系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	7.
	T涉及
T未涉及
	水喷雾灭火系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	8.
	T涉及
T未涉及
	细水雾灭火系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	9.
	T涉及
T未涉及
	消防炮系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	10.
	T涉及
T未涉及
	泡沫灭火系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	11.
	T涉及
T未涉及
	气体灭火系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	12.
	T涉及
T未涉及
	干粉灭火系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	13.
	T涉及
T未涉及
	灭火器
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	14.
	T涉及
T未涉及
	防排烟系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	15.
	T涉及
T未涉及
	消防供配电设施
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	16.
	T涉及
T未涉及
	火灾自动报警系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	17.
	T涉及
T未涉及
	可燃气体探测
报警系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	18.
	T涉及
T未涉及
	消防应急照明与
疏散指示系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	19.
	T涉及
T未涉及
	消防应急广播系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	20.
	T涉及
T未涉及
	消防专用电话系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	21.
	T涉及
T未涉及
	电气火灾监控系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	22.
	T涉及
T未涉及
	消防设备电源
监控系统
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	
	
	
	联动功能测试
	T委托
	T不委托

	23.
	T涉及
T未涉及
	独立式感烟探测器
	单点功能性测试
	T委托
	T不委托

	24.
	备注：消防联动测试前乙方以书面形式告知甲方，若截止技术服务活动开展前甲方未协调好联动测试时间并未以书面形式告知乙方，视为甲方自行放弃联动测试服务，乙方不承担任何责任。



	

	附表3 建筑消防设施检测比例及设施数量表

	序号
	单项
	子项
	数量
	重要程度
	抽样比例

	1
	B.1 防火分隔设施
	防火卷帘
	
	B
	≥20%且≥5

	2
	
	防火门
	
	A
	≥20%且≥5

	3
	
	防火窗
	
	B
	≥20%且≥5

	4
	B.2 消防电梯
	
	
	A
	全数检查

	5
	B.3 消防救援窗口
	
	
	A
	≥20%且≥5

	6
	B.4 消防给水
	水源形式
	
	A
	全数检查

	7
	
	高位消防水箱
	
	A
	全数检查

	8
	
	消防水池
	
	A
	全数检查

	9
	
	消火栓泵
	
	B
	全数检查

	10
	
	消喷淋泵
	
	A
	全数检查

	11
	
	雨淋泵
	
	A
	全数检查

	12
	
	泡沫泵
	
	A
	全数检查

	13
	
	水泵控制柜
	
	B
	全数检查

	14
	
	稳压泵
	
	B
	全数检查

	15
	
	气压水罐
	
	B
	全数检查

	16
	
	减压阀
	
	B
	全数检查

	17
	
	水泵接合器
	
	A
	全数检查

	18
	B.5 消火栓系统
	室内消火栓
	
	A
	≥10%且≥2

	19
	
	干式消火栓报警阀组
	
	B
	全数检查

	20
	
	室外消火栓
	
	B
	全数检查

	21
	B.6 自动喷水灭火系统
	湿式报警阀组
	
	B
	全数检查

	22
	
	干式报警阀组
	
	C
	全数检查

	23
	
	预作用报警阀组
	
	B
	全数检查

	24
	
	喷头
	
	A
	≥5%且≥10

	25
	B.7 水喷雾灭火系统
	雨淋报警阀组
	
	B
	全数检查

	26
	
	喷头
	
	A
	≥10%

	27
	B.8 细水雾灭火系统
	储气瓶组或储水瓶组
	
	C
	全数检查

	28
	
	控制阀
	
	B
	全数检查

	29
	
	喷头
	
	A
	全数检查

	30
	B.9 消防炮
	数量、位置及规格型号
	
	A
	全数检查

	31
	B.10 泡沫灭火系统
	泡沫液储罐
	
	B
	全数检查

	32
	
	泡沫比例混合器
	
	A
	全数检查

	33
	
	管道及附件
	
	C
	全数检查

	34
	
	泡沫喷头
	
	A
	全数检查

	35
	
	泡沫消火栓
	
	A
	按安装总数的 10%检查，但不得少于 1 个储罐区的数量

	36
	
	泡沫发生装置
	
	B
	≥10%且≥2

	37
	
	泡沫灭火控制器
	
	A
	a) 灭火控制器：实际安装数量；
b) 联动控制检验：防护区域实际数量。

	38
	B.11 气体灭火系统
	防护区
	
	B
	全数检查

	39
	
	储瓶装置间
	
	B
	全数检查

	40
	
	灭火剂储存容器
	
	B
	全数检查

	41
	
	集流管
	
	B
	全数检查

	42
	
	选择阀及信号反馈装置
	
	C
	全数检查

	43
	
	阀驱动装置
	
	C
	全数检查

	44
	
	喷嘴
	
	B
	全数检查

	45
	
	气体（干粉）灭火控制器
	
	A
	a) 灭火控制器：实际安装数量；
b) 联动控制检验：防护区域实际数量。

	46
	B.12 干粉灭火系统
	驱动装置
	
	B
	全数检查

	47
	
	防护区数量
	
	B
	全数检查

	48
	
	备用储存装置
	
	B
	全数检查

	49
	
	泄压口
	
	C
	全数检查

	50
	
	选择阀
	
	B
	全数检查

	51
	
	灭火剂输送管道及附件
	
	B
	全数检查

	52
	
	喷头
	
	B
	抽检 10%均匀分布每个防火分区，每区不低于 2 个。

	53
	B.13 灭火器
	灭火器
	
	B
	总数30%

	54
	B.14 防烟排烟系统
	控制柜
	
	B
	全数检查

	55
	
	风机
	
	B
	全数检查

	56
	
	送风口、排烟阀或排烟口
	
	B
	各系统按 30%抽查

	57
	
	排烟防火阀
	
	B
	各系统按 30%抽查

	58
	
	挡烟垂壁、排烟窗
	
	B
	各系统按 30%抽查

	59
	
	风管
	
	C
	各系统按 30%抽查

	60
	
	支吊架
	
	C
	各系统按 30%抽查

	61
	B.15 消防供配电设施
	发电机
	
	B
	全数检查

	62
	
	储油设施
	
	B
	全数检查

	63
	
	末端切换装置
	
	B
	≥50%且≥5

	64
	
	EPS
	
	B
	≥50%且≥5

	65
	
	UPS
	
	A
	≥50%且≥5

	66
	B.16 火灾自动报警系统
	火灾报警控制器
	
	B
	全数检查

	67
	
	消防联动控制器
	
	B
	全数检查

	68
	
	消防控制室图形显示装置
	
	A
	全数检查

	69
	
	区域显示器功能
	
	A
	≥20%且≥5

	70
	
	点型感烟、感温火灾探测器
	
	A
	每回路≥20%且≥20

	71
	
	线型感烟火灾探测器
	
	B
	≥50%且≥10

	72
	
	火焰探测器和图像型探测器
	
	A
	≥50%且≥10

	73
	
	吸气式感烟火灾探测器
	
	B
	每回路≥20%且≥20

	74
	
	手动报警按钮
	
	A
	每回路≥20%且≥20

	75
	
	火灾警报器
	
	A
	每个回路至少抽查 1 个

	76
	B.17 可燃气体探测报警系统
	可燃气体报警控制器
	
	A
	全数检查

	77
	
	可燃气体探测器
	
	A
	每回路≥20%且≥5

	78
	B.18 消防应急照明和疏散指示系统
	应急照明及疏散指示控制器
	
	C
	≥10%且≥5

	79
	
	消防应急照明灯具
	
	
	≥10%且≥6

	80
	
	消防疏散指示标志灯具
	
	C
	≥10%且≥5

	81
	B.19 消防应急广播系统
	消防应急广播控制器
	
	A
	全数检查

	82
	
	扬声器
	
	A
	超过5个报警区域每个区≥20%且≥5

	83
	B.20 消防专用电话系统
	消防电话总机
	
	A
	全数检查

	84
	
	消防专用电话分机
	
	A
	全数检查

	85
	
	电话插孔
	
	A
	全数检查

	86
	B.21 电气火灾监控系统
	电气火灾监控器
	
	A
	全数检查

	87
	
	电气火灾监控探测器
	
	A
	每回路≥10%且≥10

	88
	B.22 消防设备电源监控系统
	
	
	A
	a) 监控器全数检测；
b) 传感器数量不大于20 台时全数检测；大于20 台时按照20%比例抽样检查。

	89
	B.23 独立式感烟探测器
	
	
	A
	≥20%且≥20





	附表4检测问题项记录表

	项目名称：
	检测日期：
	告知日期：

	序号
	系统名称
	位置（详细）
	异常描述（详细）
	重要程度
	异常原因
	规范依据
	整改意见

	
	
	
	
	A
	1、原始设计无此功能
	
	

	
	
	
	
	
	2、与原始设计错误
	
	

	
	
	
	
	
	3、功能性缺失
	
	

	
	
	
	
	
	4、合同未涉及
	
	

	
	
	
	
	
	5、建议项
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[bookmark: _Toc99301426]第七章投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投标文件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件（电子件或扫描件并加盖公章/电子签章）



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：


附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业#
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业#
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业#
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业#
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					联合体成员名称：______
盖章：______盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求：消防技术服务机构应当将机构和从业人员的基本信息，以及消防技术服务项目情况录入社会消防技术服务信息系统（须提供社会消防技术服务信息系统机构概况截图或电子件或扫描件，并加盖投标人公章）


4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件并加盖公章/电子签章）




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投标文件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226337252]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150774762]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc127151561]
5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日

6 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日

7 本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：


附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业#
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业#
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业#
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业#
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


9  拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注：
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


10-2投标人认为应附的其他材料
（1）消防设备及电气防火安全检测工作实施方案及工作流程（格式自拟）
（2）服务质量保障及监管措施（格式自拟）
（3）应急预案（格式自拟）
（4）服务响应承诺及保障措施（格式自拟）
（5）供应商业绩及经验（格式自拟）
（6）拟投入项目负责人情况（格式自拟）
（7）针对本项目情况的岗位人员配备方案（格式自拟）
（8）拟投入设备情况（格式自拟）
（9）投标人认为应附的其他材料（格式自拟）


11代理服务费承诺书
致：北京宏信天诚国际招标有限公司
我公司为（填写类型）（微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。
如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。



特此承诺



承诺方名称：										
地址：													
电话：							传真：					
邮编：					
承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章/电子签章）
承诺日期：					









12账户信息确认单（中标/成交结果公告后向代理机构提供）
[image: 账户信息确认单.jpg]
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