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第1章 [bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc13996][bookmark: _Toc17153] 投标邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：0686-2611BI045799Z
2.项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院 2026-2029年分体空调、中央空调运行维保服务项目（医疗综合楼+老院区）
3.项目预算金额：216万元
4.采购需求：
	包号
	采购包预算金额（万元）
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	72万元/年，共三年
	分体空调、中央空调运行维保服务
	一项
	详见“采购需求”



5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》。
6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■ 否
□ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：2026年9月3日至2026年9月10日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月24日上午09时30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。 
2. 申请人的资格要求补充： 
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。 
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 
1)  本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 
     2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
      a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
 b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
3)  本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
股或管理关系。 
（3）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 
（4）按照招标公告要求获取了招标文件。 
（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。
3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。
4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线  400-699-7000
技术支持服务热线  010-86483801
4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京胸科医院
地    址：北京市通州区北关大街9号院
联系方式：010-89509226
2.采购代理机构信息
名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式：010-85343456
3.项目联系方式
项目联系人：张娇、张珊、梁潇
电话：010-85343456、010-85343360
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投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目 / 为单一产品采购项目。
□本项目 /  为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 

	2.5
	本项目是否适用本国产品标准
	本项目是否适用本国产品标准及相关政策
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点： / 。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求： / ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
不需要
需要
（3）样品递交要求： / ；
（4）未中标人样品退还： / ；
（5）中标人样品保管、封存及退还： / ；
（6）其他要求（如有）： / 。

	5.2.5
	标的所属行业
	      本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	分体空调、中央空调运行维保服务
	其他未列明行业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
■有，具体情形： 
（1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的首都医科大学附属北京胸科医院 2026-2029年分体空调、中央空调运行维保服务项目（医疗综合楼+老院区）过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 
（2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 

	12.1
	投标保
证金
	投标保证金金额（人民币）：3.888万元；
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
行号：402100007149
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部
银行账号：2000000311990
特别提示：
1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。
2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； 
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的； 
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标
有效期
	自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定
中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人。
随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
口头询问：请致电010-85343360
书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室
         （北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部；
邮箱：bwtc0909@163.com；
联系电话：010-85343360；
通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

	27
	代理费
	收费对象：
  采购人
 ■ 中标人
  收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。
  缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。

	/
	其他

	1
	为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。
同时提供电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。
电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。
注：
1、 现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。
2、密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。



投标人须知
一  说 明
1采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组
织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀
请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或
者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供
应商的身份共同参加政府采购。
2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性
资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3现场考察、开标前答疑会
3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标
人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标
文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担
不利评审后果。
4样品
4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样
品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标
准》。
5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1采购本国货物、工程和服务
5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国
政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第
五章《采购需求》。
5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产
品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据
《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政
府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4正版软件
5.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.5网络安全专用产品
5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7采购需求标准
5.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2    其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6投标费用
6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何， 
采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二	招标文件
7招标文件构成
7.1招标文件包括以下部分：
第一章   投标邀请 
第二章	投标人须知
第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准
第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本
第七章	投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投
标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否
则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原
公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提
供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投
标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止
时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 
日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制
9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也
可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》
所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民
共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应
附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容
应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻
译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10投标文件构成
10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文
件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投
标文件格式》。
10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中
给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式
中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，
否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，
可由投标人自行编写。
如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》
做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5  投标人认为应附的其他材料。
11投标报价
11.1所有投标均以人民币为计价货币。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再
支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须
知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的
其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），
否则其投标无效。
12投标保证金
12.1投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 
标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、
网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本
票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融
机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前
将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止
时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要
求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4  投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需
在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”
12.5  投标保证金有效期同投标有效期。
12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 
其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、
担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机
构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持
有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
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14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原
件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件
原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的
电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四	投标文件的提交
[bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150509286]15  投标文件的提交
15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。
[bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc520356161]16  投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc265228375]17 投标文件的修改与撤回
17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。


五	开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150774744]18  开标
18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20  评标委员会
20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


六	确定中标
[bookmark: _TOC_250004][bookmark: _Toc23990]22  确定中标人
22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]23  中标公告与中标通知书
23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
2.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229245]25  签订合同
25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4   政府采购合同不能转包。
25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1  询问
26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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[bookmark: _Toc22714][bookmark: _Toc12084]第三章  资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。
二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二
十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时
还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支
机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的复印件或电子证照

	1-2
	投标人资格
声明书
	 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声
 明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用
记录
	 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 
 www.ccgp.gov.cn）；
 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 
 购人或采购代理机构的实际查询时间；
 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 
 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购
 文件一并保存；
 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执
 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无
 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信
 用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业
 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明
 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以
 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
 团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求
 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分
 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协
 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》
 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监
 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
 满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购
 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采
 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提
 供。
 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企
 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
 直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联
 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 
 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代
 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶
 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标
 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递
 交。
 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、
 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本
 表3-2项规定。
 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的
 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符
 合本表中其他资格要求并提供证明文件。
 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分
 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供
 应商确定资质等级。
 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体
 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成
 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 
 合体的投标无效。
 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为
 联合体。
	提供《联合协议》原件的清晰复印件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的
要求
	 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益
 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障
 的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定
资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体
 时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要
 求。
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一、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	 按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	11
	报价的修正
（如有）
	 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 
 对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书；

	13
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标
人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人
串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为： / 。
■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。
2.3.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.4.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.4.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.5   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
随机抽取
其他方式，具体要求： / 。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术响应得分高者为优先。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会综合考虑项目实施方案优劣确定。实施方案也相同者，评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 异常低价审查
5.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：
      5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；
5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；
5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；
5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6 报告违法行为
6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

2、 [bookmark: _Toc14668]评标标准
	[bookmark: _Hlk536608376]序号
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	1
	评标价格
	10
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	2
	对投标人认证证书评价
	3
	投标人具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个有效的证书得1分，最高得3分。
注：投标人须提供证书复印件并加盖公章，否则评标时不予认可

	3
	投标人的履约能力评价
	10
	投标人须提供近三年（2023年8月至今）承担的与本项目类似维保项目（以合同或协议签订时间为准）业绩情况进行评价，提供1个有效业绩得2分，最高得10分。
注：投标人需要提供合同或协议（至少包含合同或协议首页及时间、签字盖章页）复印件作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的，投标人提供的业绩将不予认可。

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	20
	投标文件技术规格响应全部满足第五章 采购需求中“2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”的为20分，其中有1项条款不满足的扣0.5分，最低得分0分。

	5
	项目理解与分析
	15
	根据招标文件要求，对投标人提供的对本次空调维保服务需求和目的理解分析的评价，包括但不限于①针对医院空调特点，对本项目实施环境和服务特点的理解、②对本项目重点及难点的分析、③针对日常维护提出的合理化建议等内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。

	6
	对投标人提供的整体运维服务方案进行评价
	10
	根据招标文件要求，对投标人提供的整体运维服务方案，包括但不限于运维服务方案、维保响应时间、零配件更换、运维内容等方面进行综合评价，其中：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。

	7
	日常巡检方案
	10
	针对本项目需求提供的日常巡检方案的合理性、可行性、保障性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。

	8
	人员配备
	8
	根据供应商针对本项目提供的服务团队人员配备整体情况，包括组织架构建立、人员稳定性及合理性、岗位职责设置以及整体能力水平情况进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得8分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分；
4）未提供相关方案不得分。

	9
	人员资质证书
	6
	拟派技术团队人员具备：
①特种作业操作证(作业类别:制冷与空调作业，操作项目:制冷与空调设备运行操作作业或制冷与空调设备安装修理作业)；每提供1个得1分，最多得2分。
②特种作业操作证(作业类别:电工作业，操作项目:低压电工作业或高压电工作业)；每提供1个得1分，最多得2分。
③焊工特种作业操作证(焊接与热切割作业)，每提供1个得1分，最多得2分。
注：
1、需提供相关人员有效资质证书复印件并加盖公章，否则不予认可。
2、其中①、②、③项内容，相同人员如具备多项资质证书不得重复计算得分。

	10
	应急预案
	8
	[bookmark: _GoBack]根据招标文件要求，对投标人提供的突发事件应急抢险应急预案进行评价。
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得8分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分；
4）未提供相关方案不得分。

	合计
	100
	



3、 [bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc16033]
第5章 [bookmark: _Toc31943][bookmark: _Toc20563] 采购需求

一、采购标的
1.采购标的需求一览表
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	分体空调、中央空调运行维保服务
	一项
	3年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
[bookmark: _Toc24426][bookmark: _Toc30905]1.1采购项目（标的）实施的时间：3年，2026年9月18日-2029年9月17日，每年服务周期满后开展年度履约测评，测评合格方可续签下一年服务；医院可因院区拆迁、科室调整、设备停用等情况，随时终止局部区域/分项设备维保，费用按实际运维周期结算。
[bookmark: _Toc31467][bookmark: _Toc24878]1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
覆盖医院新、老院区（B2-8F）+老院区全部空调设备，包含约克冷水机组、金日冷却塔、麦克维尔四管制热泵机组、美的多联机、约克空气处理机组、风机盘管、冷冻泵、配套水处理设备、冷却循环水加药装置、风冷热泵机组、全院分体空调全及套系统及配套强弱电、设备机房有关设施。
新院区设备：
多联机室内机253台、分体式室外机25台、约克冷水机组3台、冷却塔1台、组合式空气处理机组26套、变频立式离心泵12台、水处理设备4台、冷却循环水加药装置1套、自然冷风冷热泵5台、变频四管制风冷热泵10台、卧式暗装风机盘管714台；
老院区设备：分体空调883台，多联机室外机32台、室内机风管机36台天花机93台，新风机组8台。
设备清单详见附件
本次招标为首都医科大学附属北京胸科医院提供分体空调、中央空调运行维保服务。供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
维保执行国家标准：GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》、GB/T14294《组合式空调机组》、WS/T396《集中空调通风系统清洗消毒规范》、GB/T7190冷却塔相关标准，同步遵循各原厂设备技术手册、制冷安全规范。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
一、服务人员与响应保障要求
（1） 服务人员及驻场服务要求
（1）全年24小时驻场服务，固定驻场团队3-4名持证人员在岗，负责日常巡检、定期保养、小型故障即时处理。
（2）应急抢修后备团队6-7人，全部持证上岗；
（3）项目配备专职现场负责人，全程对接医院基础运行处，24小时联络畅通。
（4）设备与技术能力：配备风道清洗机器人、全套机组清洗、检漏、水质检测设备；具备水冷机组、风冷热泵、多联机深度拆解维保能力，可独立完成系统气密性试验、整机性能校准。
（2） 故障响应时效
1.日常报修：5分钟内电话响应，10分钟到场故障判定；
2.小型故障：1小时内修复完毕；
3.重大故障/突发停机：应急团队1小时抵达现场，24小时内完成抢修恢复运行；
4.全年中央空调设备完好率率≥98%。
（3） 配件包干范围
1.中央空调系统：单次故障所需零配件总计500元以内免费更换；
2.分体空调：单次故障所需零配件总计200元以内免费更换；
3.超出包干金额配件，需提前向医院提交报价单，经科室及采购部门审批后方可采购更换。
二、标准化维保工作内容及频次要求
投标人须严格按照下述周期完成全系统维保，建立电子化、带时间水印巡检台账，医院随时抽查核验。
（1） 冷水机组（约克）
1.每日：巡检压缩机电流、电压、吸排气压力、油温、渗漏、异响、仪表状态；
2.每年3月至10月2次清洗冷凝器、蒸发器；每年3月更换油过滤芯及干燥过滤器；检测冷冻油并按需更换冷冻机油；
3.年度解体检查、气密性试验、整机性能校准。
（2） 新风机组（约克AHU）
1.每周：箱体内部清洁消毒；每月更换初效、中效过滤器、疏通冷凝水管；
2.每季度：表冷器深度清洗；每年9月更换风机皮带、10月清洁热回收芯体。
（3） 风机盘管（天加）
1.每2个月清洗一次回风滤网；4月、9月清洗Y型过滤器；
2.每年4月清洗风机叶轮，9月深度清洁换热盘管，消除积尘、微生物。
（4） 多联机/风冷热泵（美的、麦克维尔）
1.每月：电控系统接线、接触器、继电器故障排查；
2.春季杨絮期每3天清洗室外冷凝器，其余季节每周清洗；全年清洗不少于54次；
3.每2个月检测冷媒压力、清洗室内机滤网；每年换季对压缩机进行检修保养。
（5） 冷却塔（金日）
1.每日巡检水位、风机、出水温度、漏水异响；每周排污、每天1次循环水加药（全年加药120次）；
2.半月/每月清洗填料（全年8次）；年度8次灭藻除垢、1次管道预膜；每月检测风机电机运行状态。
（6） 全院分体空调（新老院区合计908台）
全覆盖巡检、滤网清洗、冷媒查漏、电路检修、老化配件更换，每年完成批量检修保养。
三、耗材供应标准（全部包含在合同总价内）
投标人负责维保全部耗材采购、更换，耗材规格、数量满足医院年度运维需求，耗材清单最低标准如下：
1）新风机组初效过滤器：年度更换1284块；
2）冷水机组：专用润滑油28桶，油过滤芯6个，干燥过滤器6个。
3）冷却塔：杀菌、阻垢清洗剂38桶，收水器6套，风机皮带9条。
4）水泵机械密封件12套；
5）分体空调年度配套耗材300套；
6）通用耗材：密封圈垫片100套，2.5L润滑油10桶，10L清洗剂60桶，  10L除垢剂20桶。
7）所有耗材提供原厂/合格品牌证明，禁止劣质耗材，耗材更换同步留存更换记录。
四、交付成果与管理要求
1.维保台账：每日巡检记录、月度保养报告、季度维保报告、年度全面检修报告，附带现场带时间水印实拍照片；
2.水质检测：冷却塔循环水季度水质检测报告，风道清洗后提供第三方检测合格报告；
3.月度例会：每月与医院基础运行处召开维保工作沟通会，汇报设备运行、故障、耗材使用情况；
4.年度评估：每年合同到期前提交全年运维总结，配合医院开展服务质量测评，测评不合格医院有权终止合同；
5.安全管理：作业前落实医院院感、安全生产规范，高空、机房作业做好防护，因维保操作造成设备损坏、院区漏水、院感风险由投标人全额承担赔偿责任。
六、合同变更与结算规则
1.结算方式：按年度分期结算，每年完成全部维保工作并通过医院验收后支付当年服务尾款；
2.分项终止机制：若老院区手术室、部分楼层停用、设备报废，可单独终止对应区域维保，按设备台套占比折算扣除对应服务费；
3.服务期内市场人工、耗材价格浮动，合同总价不作调整，投标人综合报价自行承担价格风险。



附件：新院区及老院区空调设备清单
新院区空调设备清单
	序号
	设备名称/型号
	设备参数
	单位
	数量

	1
	壁挂式室内机
MDV-D28G/BP3N1-C
（美的）
	风量540m3/h  电机功率24W 
额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw 
	台
	45

	2
	风管式室内机
MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B)
（美的）
	风量：7.6m3/min 电机功率28W 
额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw 
	台
	22

	3
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D22Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:2.2kW 额定热量2.5kw   
功率:0.017kW/220v 风量760m3/h
	台
	8

	4
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D36Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:3.6kW 额定热量4kw 
功率:0.017kW/220v 风量790m3/h
	台
	23

	5
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D45Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:4.5kW 额定热量5kw  
功率:0.036kW/220v 风量910m3/h
	台
	52

	6
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D100Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:10kW 额定热量11.2kw 
功率:0.074kW/220v 风量25.5m3/min
	台
	15

	7
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D28Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:2.8kW 额定热量3.2kw 
功率:0.017kW/220v 风量790m3/h
	台
	38

	8
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D56Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:5.6kW 额定热量6.3kw  
功率:0.036kW/220v  风量16m3/min
	台
	44

	9
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D71Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:7.1kW 额定热量8kw  
功率:0.039kW/220v 风量18.3m3/min
	台
	6

	10
	多联分体式空调系统
MDV-280W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:28kW 额定热量31.5kw  
功率:6.79kW/380v 外机风量12600m3/h  
	台
	1

	11
	多联分体式空调系统
MDV-335W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:33.5kW 额定热量37.5kw 
功率:8.56kW/380v 外机风量13500m3/h  
	台
	3

	12
	多联分体式空调系统
MDV-450W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:45kW 额定热量50kw  
功率:12.09kW/380v 外机风量15600m3/h 
	台
	5

	13
	多联分体式空调系统
MDV-504W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:50.4kW 额定热量56.5kw 
功率:13.49kW/380v 外机风量16500m3/h 
	台
	2

	14
	多联分体式空调系统
MDV-735W/D2SN1-8V3(I)
（美的）
	制冷量:73.5kW 额定热量81.5kw 
功率:19.59kW/380v 外机风量21500m3/h
	台
	2

	15
	多联分体式空调系统
MDV-785W/D2SN1-8X3(I)
（美的）
	制冷量:78.5kW 额定热量87.5kw 
功率:20.55kW/380v 外机风量29000m3/h 
	台
	2

	16
	多联分体式空调系统
MDV-850W/D2SN1-8X3(I)
（美的）
	制冷量:85kW 额定热量95kw 
功率:24.95kW/380v 外机风量28000m3/h  
	台
	3

	17
	多联分体式空调系统
MDV-252W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:25.2kW 额定热量 27kw 
功率:5.39kW/380v
	台
	4

	18
	多联分体式空调系统
MDV-400W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:40kW 额定热量45kw 
 功率:10.2kW/380v  外机风量14400m3/h  
	台
	3

	19
	冷水机组
（约克）
	制冷量≥1209kw 配电量232.4kw
流量：249.7m3/h 电压380V,IPLV：10.15
	台
	3

	20
	冷却塔
HKD-1030-FUM-C3
（金日）
	风机：7.5KW 电机：6P
	台
	1

	21
	卧式新风机组
编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1
（约克）
	电机功率3kw,额定冷量60.1kw
额定热量90kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	2

	22
	卧式新风机组
编号:X-B1-3-1
（约克）
	电机功率3kw，额定冷量72.4kw
额定热量110.7kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	23
	卧式新风机组
编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1
（约克）
	电机功率4kw 额定冷量92.1kw
额定热量125.8kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	3

	24
	卧式新风机组
编号:X-1-2-2
（约克）
	电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw
额定热量52.3kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	25
	卧式新风机组
编号:X-2-1-1
（约克）
	电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	26
	卧式新风机组
编号:X-2-2-2
（约克）
	电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	27
	卧式新风机组
X-2-1-2
（约克）
	电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	28
	卧式新风机组
X-2-1-3
（约克）
	电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	29
	卧式新风机组
X-2-1-4
（约克）
	电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	30
	卧式新风机组
编号:X-3-1-1
（约克）
	电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	31
	卧式新风机组
编号:X-4-2-1
（约克）
	电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	32
	卧式新风机组
编号:X-8-2-1
（约克）
	电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	33
	卧式新风机组
X-8-2-2
（约克）
	电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	34
	板式热回收机组
XH-4-1-1
（约克）
	送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw
	台
	1

	35
	板式热回收机组
XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1
（约克）
	风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	4

	36
	板式热回收机组
XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1
(约克）
	送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	3

	37
	板式热回收机组
XH-8-2-1
（约克）
	送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	38
	组合式空调机组
K-1-1
（约克）
	风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h
电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw,
额定热量143.4kw
	台
	1

	39
	立式离心泵（变频）
LDB-1~4
（威乐）
	流量163m3/h 扬程38m 效率80%
功率30kw 
	台
	4

	40
	立式离心泵（变频）
LDB-5~7
（威乐）
	流量120m3/h 扬程34m 效率80%  
功率22kw
	台
	3

	41
	立式离心泵（变频）
RB-1~3
（威乐）
	流量120m3/h 扬程34m 效率80%  
功率22kw 
	台
	3

	42
	立式离心泵（变频）
LDB-8~9
（威乐）
	流量116m3/h 扬程33m 效率80%  
功率22kw 
	台
	2

	43
	方形水箱
TK-1
	有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t
	台
	1

	44
	全程水处理器
SC-1~3
	处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V
	台
	3

	45
	冷却循环水加药装置
	
	套
	1

	46
	单阀双罐全自动软水器
RSQ-1
	RSQ-1
	台
	2

	47
	分集水器
	
	台
	2

	48
	膨胀罐定压补水真空脱气一体机组
	补水泵：4m3/h,扬程54米功率:1.5kW/380V50Hz,
	台
	1

	49
	膨胀罐定压补水真空脱气一体机组
	补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:1.5kW/380V50Hz
	台
	2

	50
	自然冷风冷热泵
	制冷量135kw配电量42kw工作压力1Mpa蒸发器:进出水温12/7°C流量23.2m3/h阻力21kPa标况COP3.0电压380V，IPLV4.5，制冷剂R410a，
	台
	5

	51
	变频四管制模块式风冷热泵机组
MAC450ER5SQ
	单制冷量：130KW 制冷总功率:38.2KW
单制热量:140KW 制热总功率:41.2KW
	台
	10

	52
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP34
(南京天加)
	风量340m3/h 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw 
	台
	21

	53
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP51
(南京天加)
	风量510m3/h 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 
	台
	115

	54
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP68
(南京天加)
	风量680m3/h 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw 
	台
	186

	55
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP85
(南京天加)
	风量850m3/h 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw
	台
	293

	56
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP102
(南京天加)
	风量1020m3/h 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw 
	台
	60

	57
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP120
(南京天加)
	风量1200m3/h 静压30Pa电机功率115W、额定冷量6.3kw、额定热量9.5kw
	台
	2

	58
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP136
(南京天加)
	风量1360m3/h  电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw 
	台
	37



老院区空调设备清单
	序号
	设备名称/型号
	空调位置
	单位
	数量

	1
	分体式空调
	结核病区空调
	台
	249

	
	
	非肺结核病区及其它科室
	台
	395

	
	
	重点科室
	台
	192

	
	
	发热门诊
	台
	47

	2
	多联机
	多联机室外机
	台
	32

	
	
	室内风管机
	台
	36

	
	
	室内天花机
	台
	93

	3
	新风机组
	结核楼急诊
	台
	1

	
	
	结核楼一病区
	台
	1

	
	
	结核楼二病区
	台
	1

	
	
	结核楼十一病区
	台
	1

	
	
	放疗加速室
	台
	1

	
	
	保卫处机房
	台
	1

	
	
	研究型病房左侧会议室
	台
	1

	
	
	ECT打药间
	台
	1



2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
详见“采购标的需求一览表”
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc2183]投标人需按照招标文件要求提供项目理解与分析、对投标人提供的整体运维服务方案进行评价、设备维修和管理方案、人员配备、应急预案等。
3.采购标的的验收标准
[bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc181860788]3.1符合采购人服务范围要求。
[bookmark: _Toc26326][bookmark: _Toc181860789]3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。
[bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc181860790]3.3完成采购人要求的工作内容。
[bookmark: _Toc181860791][bookmark: _Toc32098]3.4达到采购人要求的服务和质量标准。

[bookmark: _Toc13378][bookmark: _Toc18461]第六章  拟签订的合同文本
（最终合同以医院审计处审计为准）
 
北京胸科医院医疗综合楼中央空调系统维保服务项目
 
 
 
甲 方：首都医科大学附属北京胸科医院
地 址：北京市通州区北关大街 9 号院 1 区
电 话：
乙 方：
地 址：
电 话：
 
 
为保证甲方北京胸科医院医疗综合楼中央空调系统在投入使用后保持良好  的运行状态，满足医院需求，委托中央空调维保服务单位为中央空调系统进行维  护保养，维保范围包括水冷冷水机组、风冷模块冷水机组、新风机组、热回收机  组、恒温恒湿机、多联机、风机盘管等主要设备， 确保医院中央空调系统在夏季  和冬季均能高效、稳定、安全地运行，保障医院室内环境的舒适性和空气质量， 满足医院日常运营需求，为患者、医护人员及访客提供安全、舒适的就医和工作  环境。经甲乙双方友好协商，由乙方负责甲方中央空调系统运行及维护服务工作。
下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相 互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
一、运行维护工作时间及合同价格：
1.运行维护工作时间：3年
2.  本合同价格为     元/年（人民币大写：   ），合同期为 三   年。
二、运行维护工作内容：
医疗综合楼中央空调系统运行及维护服务（附详细工作计划附件一）
三、工作范围：
委托中央空调维保服务单位为中央空调系统进行维护保养，维保范围包括水 冷冷水机组、风冷模块冷水机组、新风机组、热回收机组、恒温恒湿机、多联机、 风机盘管等主要设备，确保医院中央空调系统在夏季和冬季均能高效、稳定、安 全地运行，
 
四、甲方责任：
1.    为乙方提供工作用水、用电等的必要条件。
2.    为乙方提供一间值班室及一部电话。
五、乙方责任：
1.    乙方承诺具有履行本合同的能力和资格签署并履行本合同，其签署并履行本 合同的行为，不违反法律法规，不违背社会公德，不侵害甲方或第三方合法 权益，不会给甲方带来任何负面影响。
2.    对中央空调系统进行日常运行、保养、维修， 延长机组各原件设备的使用寿 命，由于日常维护保养不当造成的更换零配件费用由乙方承担。同时乙方需 要承担违约责任。在代维护工作中由于甲方设备自然磨损， 零配件由甲方负 责提供。
3.    严格按照合同第二条运行维护工作内容的工作计划执行。
4.    按照甲方要求按时为北京胸科医院医疗综合楼中央空调系统在投入使用后 保持良好的运行状态，满足医院需求，发挥空调机组设备最大潜能。
5.    对于突发故障（无论什么原因造成）进行抢修，保证故障停机时间不超过 4  小时（不包括乙方工程师赶往甲方在途时间），如故障时间超过 4 小时，每 次每超过 4 小时，按合同总价款的3%扣除。
6.    对于因乙方工作人员违章操作而造成的一切损失承担违约责任并负责赔偿。
7.    在合同有效期内，乙方须建立重要设备维修档案及日常记录，记载设备大、 中修情况，易损件更换情况，各种运行记录，交接班记录，巡检记录。
8.    乙方应提供 24 小时双人在岗值班，上岗人员须为乙方的正式员工、须持有 效专业资格证件，具有一定工作实践经验和独立处理故障能力，能够保障本 项目维护保养需求，乙方为员工正常缴纳保险，承担雇主责任。
9.    未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下任何权利义务以任何方式转让给 任何第三方。
10.  须对甲方空调系统存在问题提出切实可行的整改方案及预算。
11.  由于维护未到位或非因甲方原因发生的一切人身、财产损害事件，由乙方承担责任；包括但不限于对第三方赔偿责任，甲方前期处理支出的调查 取证费、咨询费、鉴定费、技术服务费、律师费、诉讼费、餐饮食宿交通费等一切费用，以及甲方可能成的工伤保险待遇和罚款等。此情况下， 甲方有 权随时解除合同且不承担任何责任，乙方应退还甲方已支付费用。上述措施 不足以弥补甲方损失，含直接经济损失和可期待利益减损等间接损失的，乙 方负责补齐。
12.  清理与空调机组无关的杂物，整理工具、零配件、材料， 保持室内干净整洁， 所需设备、材料、工具由乙方自行准备和保管。
13.  落实好北京市疫情防控政策，因乙方工作人员缘故造成甲方单位疫情传播风 险的，除按照法律法规追究乙方包括违约责任在内的法律责任外，扣除合同 总价款的 5%。
六、维保设备明细及结算方式：
1.    中央空调冷冻机组数量、品牌、新风机房数量、风机盘管等相关参数；（附 详细工作计划附件二）
2.    结算方式：以上金额为双方确定金额，不再发生调整，如有调整，需甲乙双 方另行签署补充协议。
3.    付款方式:合同签订生效后甲方向乙方支付合同总金额 50%的定金（半年）， 后两个季度按季度支付，季度结束验收合格后支付相应款项，每季度甲方向乙方支付合同总金额的 25%。
4.    甲方原则上按上述费用比例支付，根据工作实际，经甲、乙双方协商，  比例 可以适当调整。
5.    实际支付金额与进度以甲方财政主管部门批复为准，甲方收到乙方提供的等 额正规发票后，经验收合格后方予相应支付。
6.   乙方收款信息：
账号名称：
开户银行：
银行帐号：
银行行号：
甲方发票开具信息：
购买方名称:首都医科大学附属北京胸科医院
纳税人识别号:12110000400686507U
地址:通州区北关大街9号
电话:010-89509206
开户行名称:北京银行建国支行
单位账号:01090329400120109019965


七、验收标准：
1.保障中央空调系统设备正常运行，完成运行维护工作。
2.甲方对乙方维保情况定期或不定期进行验收，双方在验收单上签字确认。
八、违约责任：
1、乙方在运行与维护管理过程中，应遵守北京胸科医院医疗综合楼中央空 调系统运行及维护服务甲方相关规定，对于损坏甲方设备和设施的，由乙方应承 担赔偿责任。
2、乙方在运行与维护管理过程中，由于违反操作规程和有关规定，所造成 的经济损失和责任，由乙方承担；由于违反法律规定，所造成的民事纠纷和刑事 案件，由乙方承担。
3、乙方违约的， 应向甲方支付合同总金额 5%的违约金，违约金不足以弥补   甲方损失的，甲方有权追偿（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等， 例如：诉讼仲裁费、保全费、律师费、公证费、法院或者仲裁机构最终裁定的侵   权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失，等等），在乙方严重违    约情况下，甲方还有权单方解除合同。
九、合同生效和其他相关事宜
本合同一式  捌    份，甲乙双方各  肆    份。
本合同执行期间，如遇不可抗力（诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、 疫情、政策法规变化等），致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协 商处理。
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商或调解不成的，双方同 意向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
本合同甲乙双方签字或盖签名章并加盖单位章之日起生效。
 
  
甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
 
 
法定代表人/委托代理人                      法定代表人/委托代理人
（签字）：                                （签字）：
 
 
年  月  日                                     年    月      日



附件一
医疗综合楼中央空调系统运行及维护服务
	需求名称
	需求具体内容
	备注

	基本要求
	1.乙方对甲方以上空调实行维修保养全包服务，通过对空调的日常巡检、维修、保养等服务手段，使全部空调正常、安全、无故障运行。
2.维保范围包括但不限于空调室内外机所有零配件采购：压缩机、电脑板、控制器、接口板、风机风扇、膨胀阀、温控器、HP开关、LP开关、各保护器、电容、液晶显示屏、温度传感器、变频主控板、功率模块、高低压阀门、四通阀、空气过滤器（网）、压力继电器、接触器、遥控器、冷凝器清洗、制冷剂补充、空调供配电电源(包括插座及配电箱以外配电设施、元器件)及空调冷凝水管道等零配件的维修与更换。
3.以上零配件的损坏,均由乙方进行采购及更换,并承担零配件、人工、耗材等所有费用。
4.除维保范围外的空调移机、加铜管等服务内容不在维保总范围内。
	

	维保工作标准
	1.乙方通过保养、维修等服务方式，使全部空调达到正常运行状态，满足各使用单位的使用要求。
2.乙方需在空调运行季节对设备进行维护，确保各空调无严重制冷剂泄漏、压缩机损坏等事故的发生。
3.甲方为乙方提供办公场所，6月-8月份乙方在接到报修电话，30分钟内到达现场，12小时内提供配件并维修完毕；其它月份乙方接到报修电话，1小时内到达现场，24小时内提供配件并维修完毕。维修完毕后，填写维修报告，经双方签字确认。维修记录包括：维修内容、维修数量、零配件更换清单、时间、地点、用户签字、维修评价，所需材料、耗材、配件等。
4.乙方应为甲方所维保的空调建立设备维修档案。日常维保及巡检应填写巡检单，故障维修应填写维修单，由使用科室确认签
字，并按月形成维修保养档案，交由甲方负责人保管。
5.乙方必须严格遵守甲方有关管理、安全、保密等规定及安排，并服从甲方管理。不得与甲方、使用方发生冲突和矛盾，不得在医疗区大声喧哗。
6.甲方空调数量若遇增减（特殊情况除外：如整栋楼宇拆除及新建所涉及的空调增减），年度合同费用不作变更。
7.乙方不得以空调超年限为由不进行维修。需按照空调损坏部位进行更换处理。
8.乙方人员必须遵守甲方的各项规章制度，维保期间不准打架斗殴，不准吸烟、动用明火、使用大功率电器，保证文明服务，不到无关单位乱串。
9.乙方在维保过程中产生的内外墙、地面等装饰恢复及安全责任全部由维保单位承担。
10.维修方需要大修更换的零配件和耗材需提前进行储备并且确保产品质量，不得出现走私、假冒伪劣、替换、翻新等残品，安装更换前必须由使用方管理人员签字确认后方可进行更换。
11.所提供的零配件需有设备制造商出具的原厂配件证明。
	

	
	
	

	空调维保工作要求
	（1） 分体空调
1. 表面清洁，风机转动部件无噪声、表面清洁、固定牢固。
2. 过滤网清洁及清洗，滤网无破损、透气孔无阻塞、无变形。
3. 蒸发器翅片保持无阻塞、无污痕、无倒片、漏水现象。
4. 翅片水槽和冷凝水盘应干净无沉积物，冷凝水管应畅通。
5. 定期专用工具检测送风温度、控制器操作灵活度、遥控器使用情况及灵敏度、
6. 每年春季（4、5月）空调使用前对空调室内、外机进行清洗处理和调试检修。
7. 室外机组整体固定牢固可靠无坠落隐患。
8. 风扇支架紧固、无抖动和摩擦、转动平稳无噪声。
9. 管路保温无风化现象发现破损应及时修补。冷凝翅片保持清洁散热良好，保证正常运行。
10. 定期用专用工具检查空调工作状态，风机运行电流、压缩机运行电流、冷凝温度、吸排气压力。
11. 经常检查、清洁冷凝器的翅片，应无灰尘、油污，接线盒和风机内无进水。
12. 制冷管道应畅通，冰堵、脏堵等堵塞情况应及时排除。
13. 定期检测启动电容是否正常，有无启动困难情况发生，发现及时修复。
（2） 其它工作要求
1. 对冬季、夏季使用的空调（制热模式、制冷模式）要重点检查，内容包括：插头、插座、导线等部件，杜绝安全隐患的发生。
2.乙方应杜绝一切安全事故隐患的发生，高空作业应做好安全保护措施。禁止动火作业，如因动火作业导致的事故由乙方承担。
	

	
	
	

	维保周期明细
	（1） 水冷冷水机组巡检内容：
运行参数检查：监测压缩机电流、电压、压力、温度等运行参数。检查冷却水和冷冻水的进出水温度、压力及流量。确保在正常范围内。
2. 检查压缩机：检查运行声音是否正常，有无异常振动或噪音。检查排气温度是否正常。
3. 检查冷凝器：表面是否有污垢、堵塞，漏水现象，进出水温差是否正常。
4. 检查蒸发器：表面是否有污垢、堵塞，漏水现象，进出水温差是否正常
5. 检查水泵：检查运行是否平稳，有无异常噪音或振动。检查水泵密封处是否漏水。
6. 检查冷却塔：检查风扇运行是否正常，填料是否有结垢或损坏，接水盘水位是否正常。
7. 对水冷冷水机组其他主要部件进行日常巡查，详细记录每次巡查的时间、内容以及发现的问题。定期分析这些巡查报告，识别常见问题，并据此优化维护计划。
周期维护保养：
1. 冷却水处理：机组开机前1次包含杀菌灭藻、清洗除垢、预膜。
2. 冷冻油：制冷季结束后更换更换原厂冷冻油1次；
3. 过滤器：制冷季结束后更换原厂干燥过滤器1次；
4. 油滤：制冷季结束后更换更换原厂油滤1次；
5. 冷凝器：制冷季结束后清洗冷凝器1次；
6. 检查电气系统：开机前及运行时检查电气接线、接触器、继电器等，确保无松动、老化。
7. 根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
8. 维护记录：详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。
（2） 风冷模块冷水机组巡检内容：
1. 压缩机、冷凝器、蒸发器、风机等关键部件运行状态的细致检查；2.密切监控制冷剂的液位和压力，确保它们维持在正常范围之内；
2. 对电气控制系统进行全面检查，涵盖电线、电缆、接触器、继电器等关键组件，确保它们没有老化迹象并且连接牢固；
3. 润滑系统进行全面检查，涵盖润滑油的液位、品质以及润滑管道是否畅通无阻。对于风冷模块冷水机组的冷却风扇，检查其运行是否平稳，是否存在异常噪音，并确保风扇叶片完好无损。
维护要求：
1. 冷凝器：每月至少应进行1次，需使用专用清洗工具清洗冷凝器翅片外部清洁，清除灰尘和杂质；彻底清除任何可能堵塞翅片间空隙的物质
2. 压缩机：11月份1次更换润滑油
3. 风扇：每月一次清洗风扇
4. 制冷剂充注量：每月检查1次制冷剂的充注量，确保其液位和充注量符合标准。
5. 根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
6. 维护记录：详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。
（3） 新风机组巡检内容：
1. 检查控制系统及运行状态：检查传感器、控制器和执行器，确保正常运作。对温度、湿度传感器进行精确校准，以保证测量结果的准确性。观察机组运行指示灯，确保其正常工作。检查控制面板，确认没有任何报警信息显示；
2. 检查风机：确保其运行时无异常噪音，并且无异常振动；
3. 检查过滤器：记录下过滤器的压差，是否需要进行更换；
4. 检查换热器：检查表面，确保其无污垢和杂物的堆积；
5. 检查电气系统：检查所有的电气连接，确保牢固无松动且无腐蚀迹象。同时，监测电机的运行电流，确保其读数处于正常的工作范围之内；
6. 检查风管系统：检查风管的连接部位，确保没有漏风的现象。同时，检查风阀的开度，确保其运作正常；
7. 请检查加湿器（如有配备），确保水位处于正常水平，并检查加湿器的运行状态，以确认一切正常；
8. 检查冷凝水排水系统：确保排水管畅通无阻且无泄漏；
9. 全面检查：每年执行1次彻底的系统检查，涵盖所有机械和电气组件。检查机组的外壳和支架，确保没有锈蚀和损伤；
10. 根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
11. 巡检记录：详细记录每次巡检的细节、发现的问题以及采取的处理措施。维护记录应妥善保存，便于后续查阅和分析。
维护要求：
1. 电子过滤器：每2个月1次清洁电子过滤器，确保无堵塞且完好无损2.过滤器：全年更换
2次初效过滤器，确保过滤效果
2. 换热器：每3个月1次清洗换热器，确保换热效果良好
3. 风机：制冷季结束后1次检查风机皮带磨损情况及时更换。
4. 开机前及运行时检查电路系统检查电气接线、接触器、继电器等，确保无松动、老化。
5. 根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
6. 定期进行，性能测试执行性能测试，确保送风量、温湿度控制等指标满足设计规范。确保机组性能达标。
7. 开机前1次。专业清洁请专业人员进行换热器和风管的深度清洁，确保换热和送风效果良好。
8. 每月1次全面检查彻底检查所有机械和电气组件，检查外壳和支架，确保无锈蚀和损伤
9. 根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
11.维护记录：详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。
（4） 热回收机组巡检内容：
1.热交换器：制冷季结束后检查热交换器表面，清除积尘、油污或其他堵塞物；
2.风机与电机：开机前检查风机叶片，确保其未发生变形且无积尘，以维持其平衡状态。机组运行期间，检查电机轴承的润滑情况，并根据需要添加适量的润滑油。此外，检查传动皮带的松紧度，如有必要，进行调整或更换；
3.控制面板：检查控制面板、传感器和仪表的工作状态，确保数据准确。检查电气接线是否牢固，避免松动或接触不良。检查控制面板、传感器和仪表的工作状态，确保数据准确。定期测试安全保护装置（如过载保护、温度保护等），确保其正常工作；
4.巡检记录：详细记录每次巡检的细节、发现的问题以及采取的处理措施。维护记录应妥善保存，便于后续查阅和分析。
维护要求：
1.清洗热交换器：热交换器制冷季结束后1次清除积尘、油污或其他堵塞物。
2.风机与电机：开机前及运行期间定期检查风机与电机开机前及运行期间定期检查风机叶片、电机轴承润滑油。
3.过滤器：维保期间更换2清洗/更换滤器确保系统畅通。
4.根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
5.维护记录：详细记录每次维护的内容、发现的问题及处理措施。定期提交维护报告，分析设备运行状况并提出改进建议。
（五）恒温恒湿机巡检内容：
1.运行状态检查：检查设备运行是否平稳，有无异常噪音或振动。观察控制面板显示的温度、湿度是否在设定范围内；
2.电源与电气系统：检查电源接线是否牢固，电压是否稳定。检查电气元件（如接触器、继电器）是否正常工作；
3.过滤器检查：检查空气过滤器是否堵塞，必要时清洁或更换；
4.冷凝水排放：检查冷凝水排水管是否畅通，避免堵塞；
5.运行数据记录：定期记录设备运行参数（如温度、湿度、能耗等），便于后续分析。
维护要求：
1.热交换器：热交换器：制冷季结束后1次使用专用清洗剂或高压气体清洁蒸发器和冷凝器，确保换热效率
2.冷凝水排水管：每1月1次清洗冷凝水排水管确保畅通
3.加湿器：每2个月1次清洗加湿器供水管路保持畅通
4.风机：开机前清洗风机叶片清洗风机叶片
5.根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
6.维护记录：详细记录每次维护的内容、发现的问题及处理措施。定期提交维护报告，分析设备运行状况并提出改进建议。
（六）多联机巡检内容：
1.运行状态检查：检查设备运行是否平稳，有无异常噪音或振动。观察控制面板显示的温度、压力等参数是否正常；
2.电源与电气系统：检查电源接线是否牢固，电压是否稳定。检查电气元件（如接触器、继电器）是否正常工作；
3.过滤器检查：检查空气过滤器是否堵塞，必要时清洁或更换；
4.冷凝水排放：检查冷凝水排水管是否畅通，避免堵塞；
5.运行数据记录：定期记录设备运行参数（如温度、压力、能耗等），便于后续分析。
维护要求：
1.电路系统：开机前检查检查电气接线、接触器、继电器等，确保无松动、老化
2.冷凝器：制冷季结束后1次清洗冷凝器
3.系统压力测试：每天进行例行检查检查制冷剂压力，确保无泄漏，及时补充或更换制冷剂
4.根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
5.维护记录：详细记录每次维护的内容、发现的问题及处理措施。定期提交维护报告，分析设备运行状况并提出改进建议。
（七）风机盘管巡检内容：
1.运行状态检查：检查风机盘管运行是否平稳，有无异常噪音或振动。观察控制面板显示的温度、风速等参数是否正常；
2.电源与电气系统：检查电源接线是否牢固，电压是否稳定。检查电气元件（如温控器、继电器）是否正常工作；
3.过滤器检查：检查空气过滤器是否堵塞，必要时清洁或更换；
4.冷凝水排放：检查冷凝水排水管是否畅通，避免堵塞；
5.运行数据记录：定期记录设备运行参数（如温度、压力、能耗等），便于后续分析。
维护要求：
1.过滤器：每2个月清洗1次滤器，制冷季结束后更换1次滤器，确保系统畅通
2.热交换器：制冷季结束后清洁使用专用清洗剂或高压气体清洁盘管表面，确保换热效率
3.风机：开机前清洗清洗风机叶轮
4.根据部件磨损情况及时更换更换易损件：更换原厂过滤器、密封件等易损件；储备常用备件，缩短故障处理时间；建立备件管理制度，确保备件库存充足
5.维护记录：详细记录每次维护的内容、发现的问题及处理措施。定期提交维护报告，分析设备运行状况并提出改进建议。
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附件二
中央空调冷冻机组数量、品牌、新风机房数量、风机盘管等相关参数；
A.  VRV 系统参数表
	序号
	主要参数
	数量
	品牌
	安装位置

	1
	1. 名称：风管式室内机
2.编号：SP22MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B)参数：风量7.6m3/min电机功率28W额定冷量2.2kw额定热量2.8kw噪声≤30dB(A)尺寸（mm)：550*199*450质量（KG)11静压（PA)30
	22
	美的
	医疗综合楼

	2
	1. 名称:壁挂式室内机
2.型号:FXAP28MDV-D28G/BP3N1-C参数:风量540m3/h电机功率24W额定冷量2.8kw额定热量3.2kw噪声≤35dB(A)尺寸（mm)：750*295*265质量（KG)10
	45
	美的
	医疗综合楼

	3
	1. 名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP22MDV-D22Q4/BP3N1-EF规格:制冷量:2.2kW,额定热量2.5kw噪声≤30-25dB(A)功率:0.017kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)18+6风量760m3/h
	8
	美的
	医疗综合楼

	4
	1. 名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP36MDV-D36Q4/BP3N1-EF参数:制冷量:3.6kW,额定热量4kw噪声≤30-25dB(A)功率:0.017kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)18+6风量790m3/h
	23
	美的
	医疗综合楼

	5
	1. 名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP45MDV-D45Q4/BP3N1-EF制冷量:4.5kW,额定热量5kw噪声≤30dB(A)功率:0.036kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)18+6风量910m3/h
	52
	美的
	医疗综合楼

	6
	1. 名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP80MDV-D90Q4/BP3N1-EF制冷量:9kW,额定热量10kw噪声≤38-29dB(A)功率:0.043kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)19.5+6风量23.2m3/min
	2
	美的
	医疗综合楼

	7
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机2.型号:FXFP10MDV-D100Q4/BP3N1-EF3.制冷量:10kW,额定热量11.2kw噪声≤35dB(A)功率:0.074kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)21.5+6风量25.5m3/min
	15
	美的
	医疗综合楼

	8
	1. 名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2. 型号:FXFP28MDV-D28Q4/BP3N1-EF
3. 参数:制冷量:2.8kW,额定热量3.2kw噪声≤30-25dB(A)功率:0.017kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)18+6风量790m3/h
	38
	美的
	医疗综合楼

	9
	1. 名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2. 型号:FXFP56MDV-D56Q4/BP3N1-EF
3. 制冷量:5.6kW,额定热量6.3kw噪声≤30dB(A)功率:0.036kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)19.5+6风量16m3/min
	44
	美的
	医疗综合楼

	10
	1. 名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2. 型号:FXFP71MDV-D71Q4/BP3N1-EF
3.制冷量:7.1kW,额定热量8kw噪声≤32dB(A)功率:0.039kW/220v尺寸（mm)：840*840*204质量（KG)19.5+6风量18.3m3/min
	6
	美的
	医疗综合楼

	11
	1.名称:多联分体式空调系统2.型号:室外机RUXYQ10BA，系统编号KD-B1-3-2MDV-280W/D2SN1-8U3(I)制冷量:28kW,额定热量31.5kw噪声≤57-40dB(A)功率:6.79kW/380v尺寸（mm)：940*1760*825质量（KG)195外机风量12600m3/hIPLV(C)9.8冷媒R410AAPF为5.3
	1
	美的
	医疗综合楼

	12
	1.名称:多联分体式空调系统2.型号:室外机RUXYQ12BA，系统编号KD-W-1~2、KD-W-4MDV-335W/D2SN1-8U3(I)制冷量:33.5kW,额定热量37.5kw噪声≤59-40dB(A)功率:8.56kW/380v尺寸（mm)：940*1760*825质量（KG)195外机风量13500m3/hIPLV(C)9.6冷媒R410AAPF为5.1
	3
	美的
	医疗综合楼

	13
	1.名称:多联分体式空调系统2.型号:室外机RUXYQ16BA，系统编号KD-1-1-3、KD-1-2-2、KD-1-2-3、KD-4-2-1~2MDV-450W/D2SN1-8U3(I)制冷量:45kW,额定热量50kw噪声≤60-40dB(A)功率:12.09kW/380v尺寸（mm)：940*1760*825质量（KG)213外机风量15600m3/hIPLV(C)9.2冷媒R410AAPF为4.85
	5
	美的
	医疗综合楼

	14
	1.名称:多联分体式空调系统2.型号:室外机RUXYQ18BA，系统编号KD-1-1-1、KD-1-2-4MDV-504W/D2SN1-8U3(I)制冷量:50.4kW,额定热量56.5kw噪声≤61-40dB(A)功率:13.49kW/380v尺寸（mm)：940*1760*825质量（KG)215外机风量16500m3/hIPLV(C)9.1冷媒R410AAPF为4.7
	2
	美的
	医疗综合楼

	15
	1.名称:多联分体式空调系统2.型号:室外机RUXYQ26BA，系统编号KD-1-2-1MDV-735W/D2SN1-8V3(I)制冷量:73.5kW,额定热量81.5kw噪声≤62-40dB(A)功率:19.59kW/380v尺寸（mm)：1340*1760*825质量（KG)315外机风量21500m3/hIPLV©8.5冷媒R410AAPF为4.65
	2
	美的
	医疗综合楼

	16
	1.名称:多联分体式空调系统2.型号:室外机RUXYQ28BA，系统编号KD-B1-1-1~2MDV-785W/D2SN1-8X3(I)制冷量:78.5kW,额定热量87.5kw噪声≤63-40dB(A)功率:20.55kW/380v尺寸（mm)：1880*1760*825质量（KG)373外机风量29000m3/hIPLV©8.5冷媒R410AAPF为4.6
	2
	美的
	医疗综合楼

	17
	1.名称:多联分体式空调系统2.型号:室外机RUXYQ30BA，系统编号RFKD-B2-1~3MDV-850W/D2SN1-8X3(I)制冷量:85kW,额定热量95kw噪声≤64-40dB(A)功率:24.95kW/380v尺寸（mm)：1880*1760*825质量（KG)405外机风量28000m3/hIPLV©8.4冷媒R410AAPF为4.6
	3
	美的
	医疗综合楼

	18
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ8BA，系统编号KD-B1-2-1、KD-B1-3-3、KD-B1-4-1MDV-252W/D2SN1-8U3(I)
3.制冷量:25.2kW,额定热量27kw噪声≤56-40dB(A)功率:5.39kW/380v尺寸（mm)：940*1760*825质量（KG)195IPLV(C)10冷媒R410AAPF为5.3
	4
	美的
	医疗综合楼

	19
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ14BA，系统编号KD-B1-2-2、KD-B1-3-1MDV-400W/D2SN1-8U3(I)
3.制冷量:40kW,额定热量45kw噪声≤59-40dB(A)功率:10.2kW/380v尺寸（mm)：940*1760*825质量（KG)197外机风量14400m3/hIPLV(C)9.5冷媒R410AAPF为4.95
	3
	美的
	医疗综合楼


 
 
B.   冷水机组、空调机组、热回收机组参数表
	序号
	厂家参数
	数量
	品牌
	

	1
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1
3.参数:风量（流量）5000m3/h静压450Pa电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	2
	约克约克
	医疗综合楼

	2
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-B1-3-1
3.参数:风量（流量）6000m3/h静压450Pa电机功率3kw，额定冷量72.4kw，额定热量110.7kw，加湿量48kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克
	医疗综合楼

	3
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1
3.参数:风量（流量）7000m3/h静压500Pa电机功率4kw额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	3
	约克约克
	医疗综合楼

	4
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-1-2-2
3.参数:风量（流量）3000m3/h，静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw，额定热52.3kw，加湿量24kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克约克
	医疗综合楼

	5
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-1
3.参数:风量（流量）4000m3/h静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw，加湿量32kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克约克
	医疗综合楼

	6
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-2-2
3.参数:风量（流量）9000m3/h，静压500Pa，电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克约克
	医疗综合楼

	7
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-2
3.参数:风量（流量）6000m3/h静压500Pa电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw,加湿量48kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克约克
	医疗综合楼

	8
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-3
3.参数:风量（流量）5000m3/h,静压500Pa,电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克约克
	医疗综合楼

	9
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-4
3.参数:风量（流量）2000m3/h,静压450Pa,电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw,加湿量46kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克
	医疗综合楼

	10
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-3-1-1
3.参数:风量（流量）10000m3/h,静压550Pa,电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw,加湿量80kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克
	新医疗综合楼医疗综合楼

	11
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-4-2-1
3.参数:风量（流量）7000m3/h静压550Pa电机功率4kw额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克
	约克医疗综合楼

	12
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-8-2-1
3.参数:风量（流量）3000m3/h,静压550Pa,电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw,加湿量24kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克
	医疗综合楼

	13
	1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-8-2-2
3.参数:风量（流量）2500m3/h,静压700Pa,电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw,加湿量29kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段
	1
	约克
	医疗综合楼

	14
	1.名称:板式热回收机组
2.编号:XH-4-1-1
3.参数:风量（流量）9000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。
	1
	约克
	医疗综合楼

	15
	1.名称:板式热回收机组2.编号:XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-13.参数:风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。
	4
	约克
	约新医疗综合楼克医疗综合楼

	16
	1.名称:板式热回收机组
2.编号:XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1
3.参数:风量（流量）8000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw额定热量152.2kw加湿量64kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器
	3
	约克
	约克医疗综合楼

	17
	1.名称:板式热回收机组
2.编号:XH-8-2-1
3.参数:风量（流量）7000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。
	1
	约克
	医疗综合楼

	18
	1.名称:组合式空调机组（变频）
2.编号:K-1-1
3.参数:风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h,静压450Pa,电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw,额定热量143.4kw,加湿量38kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+风机段，风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效，初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器
	1
	约克
	约克医疗综合楼


 
 
C.   冷冻机房参数表
 
	1
	约克冷水机组制冷量≥1209kw配电量232.4kw工作压力1MPa蒸发器：进出水温13/6℃流量≥148.2m3/h阻力≤50kPa冷凝器：进出水温32/37℃流量≥249.7m3/h阻力≤85kPa标况COP：5.94电压380V,IPLV：10.15制冷剂R134a，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动
	3
	约克
	医疗综合楼

	2
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-1~4
3.参数:大楼冷冻水泵流量163m3/h扬程38m效率80%工作压力1MPa功率30kw转速2900rpm电压3~400V频率50Hz
	4
	威乐
	医疗综合楼

	3
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-5~7
3.参数:冷热水机组冷冻泵流量120m3/h扬程34m效率80%工作压力1MPa功率22kw转速2900rpm电压3~400V频率50Hz
	3
	威乐
	医疗综合楼

	4
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:RB-1~3
3.参数:冷热水机组热水泵流量120m3/h扬程34m效率80%工作压力1MPa功率22kw转速2900rpm电压3~400V频率50Hz
	3
	威乐
	医疗综合楼

	5
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-8~9
3.参数:自然冷却机组冷冻水泵流量116m3/h扬程33m效率80%工作压力1MPa功率22kw转速2900rpm电压3~400V频率50Hz
	2
	威乐
	医疗综合楼

	6
	1.名称:方形水箱
2.编号:TK-1
3.参数:有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t
	1
	水箱
	医疗综合楼

	7
	1.名称:全程水处理器
2.编号:SC-1~3
3.参数:处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V,宽855*高1350直径466,1200kg
	3
	处理器
	医疗综合楼

	8
	1.名称:单阀双罐全自动软水器2.编号:RSQ-13.参数:处理流量范围:5m3/h,功率:0.05kW/220V
	1
	软水器
	医疗综合楼

	9
	分集水器
	2
	集水器
	医疗综合楼

	10
	1.名称:膨胀罐定压补水真空脱气一体机参数:有效容积:1.07m3,调节容积:0.2m3;补水泵:4.0m3/h,扬程:54m,功率:4.5kW/380V,双泵,水泵效率70%;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。
尺寸850x1600x1650(h)1000kg
	1
	膨胀罐
	医疗综合楼

	11
	1.名称:膨胀罐定压补水真空脱气一体机参数:有效容积:0.35m3,调节容积:0.11m3;补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:3.8kW/380V,双泵;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。
尺寸850x1600x1650(h),1000kg
	2
	膨胀罐
	医疗综合楼


 
 
D.自然冷涡旋机组
	1
	1.名称：自然冷却涡旋模块式风冷冷水机组2.参数：制冷量135kw配电量42kw工作压力1Mpa蒸发器:进出水温12/7°C流量23.2m3/h阻力21kPa标况COP3.0电压380V，IPLV4.5，制冷剂R410a，应保证机组间水力平衡，自带电控柜，自然冷却机组内置板式换热器，用户侧采用水(非防冻液)为循环载冷剂，要求环境温度-25°C正常制冷，屋面减震安装隔振垫(器)、支架形式、材质:含设备减震、支吊架制作安装及刷漆，机组隔振方式设计采用弹簧减振器，要求原厂配带，机组均采用环保冷媒，含控制柜的供应，含控制柜及电动机调试及设备电动机检查接线
	5
	麦克维尔
	医疗综合楼

	2
	1.名称：四管制变频涡旋模块式风冷冷热水机组2.参数：同时制冷热制冷/制热133/169kw配电量36.8kw工作压力1Mpa蒸发器:进出水温12/7℃流量22.9m3/h阻力29kPa冷凝器进出口温度40/45℃流量29.1m3/h阻力66kPa标况COP3.4电压380V，IPLV4.7，制冷剂R410a，应保证机组间水力平衡，自带电控柜，屋面减震安装隔振垫(器）、支架形式、材质：含设备减震、支吊架制作安装及刷漆，机组隔振方式设计采用弹簧减振器，要求原厂配带
	10
	麦克维尔
	医疗综合楼


 
E.风机盘管参数
 
	1
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP34
3.参数：风量340m3/h静压30Pa电机功率37W(220V)额定冷量2.7kw额定热量4.05kw噪声≤42dB(A)
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主
	21
	天加
	医疗综合楼

	2
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP51
3.参数：风量510m3/h静压30Pa电机功率59W(220V)额定冷量2.7kw额定热量4.05kw噪声≤42dB(A)
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主
	115
	天加
	医疗综合楼

	3
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP68
3.参数：风量680m3/h静压30Pa电机功率72W(220V)额定冷量3.6kw额定热量5.4kw噪声≤44dB(A)
4.安装方式：吊装供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
	186
	天加
	医疗综合楼

	4
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP85
3.参数：风量850m3/h静压30Pa电机功率87W(220V)额定冷量4.5kw额定热量6.75kw噪声≤46dB(A)
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主
	293
	天加
	医疗综合楼

	5
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP102
3.参数：风量1020m3/h静压30Pa电机功率108W(220V)额定冷量5.4kw额定热量8.1kw噪声≤47dB(A)
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主
	60
	天加
	医疗综合楼

	6
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP120
3.参数：风量1200m3/h静压30Pa
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主
	2
	天加
	医疗综合楼

	7
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP136
3.参数：风量1360m3/h静压30Pa电机功率120W(220V)额定冷量7.2kw额定热量10.8kw噪声≤49dB(A)
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主
	37
	天加
	医疗综合楼


 
 
 
 
 
 
 







附件三
安 全 作 业 协 议 书
 
甲    方：首都医科大学附属北京胸科医院
乙    方：
服务名称：首都医科大学附属北京胸科医院中央空调系统运行维护服务
为加强对安全生产的管理，落实安全生产职责，保障生产和服务作业 安全，确保维修服务的顺利进行，创造良好的社会效益，经甲乙双方协商 确定，特签订服务作业安全协议书，内容如下：
总原则：甲乙双方应共同遵守国家法律、法令、法规，遵守北京市政 府、委办局等颁布的安全管理条例、规定，遵守医疗行业管理规定，执行 我院有关安全生产管理各项规章制度，承担安全生产宣传教育义务；根据 安全工作要求和职责界面，分别承担相应的安全管理责任，确保安全生产 无事故。
一、乙方在维护保养服务实施过程中要遵守国家、省市（地区）、医疗 行业、及甲方制定的各项有关安全生产管理规定、制度和要求。
二、乙方所有人员， 应符合甲方用工规定，进场前对服务作业人员必须 进行安全教育培训（留存相关培训记录、签字等备查）。
三、乙方在服务作业中必须严格遵守各工种安全操作规程。
四、乙方必须根据服务作业现场情况， 制定安全作业的保障措施，特别 是在机房内的作业，必须采取有效的保障防护措施，没有保障防护措施不 得作业。坚决杜绝“三违现象”。
五、乙方在维护保养服务开工前，必须先办理好入场登记手续及从事

专业工作的证书、证件，凡从事带电、带业务割接工作前，必须核准资料， 做好一切防范措施，制定操作方案并报相关部门审批同意后方可操作。
六、乙方对服务作业现场的作业人员安全、治安保卫、消防、安全生 产工作负全责，要做到责任明确，制度落实。对进场需要作业的设备及工 具要加强安全隐患防护意识，有制度、有措施，同时要做好防盗措施。
七、乙方在进入作业现场后，必须遵守治安、消防、安全生产制度并 履行登记手续。
八、乙方要严格遵守电、气焊操作规程及用电、用火安全规定等。电、 气焊和电力作业等特种作业或特殊工种的作业人员必须具有国家或行业部  门颁发的上岗资格证，严禁无证作业。凡需要动用明火作业的项目，必须  到安全保卫部门办理动火许可证方可作业，在动火作业时，旁边必须摆放  灭火器，以备急用。对于氧气瓶、乙炔瓶瓶口截门必须拧紧，尽量将两瓶  带离作业现场。
九、乙方在作业现场的人员必须会使用消防器材，遵守作业现场消防 安全规定，作业现场严禁吸烟。
十、凡在服务作业需要搭脚手架的工作内容以及高空作业时，作业人 员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品，高架梯必须设防护栏。
十一、乙方要严格遵守用电安全规范，要求对使用的各种电气设备要 保证安全可靠，服务作业现场严禁使用电炉子，服务作业现场要做到人走 断电。
十二、乙方在有限空间安全作业时，必须严格按照相关规定和要求配 备相关的设备器材（含应急救援设备），严格按照相关规定进行作业。并

制定应对突发事件的应急救援预案。
十三、乙方必须保持服务作业现场的整洁，料物码放整齐，对易燃、 易爆物品要指定专人保管和使用，同时作业现场要配备足够的灭火器材。 因服务作业产生的废旧物品及垃圾要及时清理，消除一切不安全隐患。凡 是由于乙方的原因导致火灾发生，乙方必须赔偿甲方因火灾造成的全部损 失。
十四、乙方在甲方局内服务作业时，应统一着装，并佩戴工作证，无 证人员不得进入作业现场，乙方人员不得进入非服务作业区域或甲方管理 单位禁止进入的区域。
十五、甲方有权对协议规定的各项内容随时进行检查和监督，对不遵 守协议和违反甲方各项安全规定的人员，及现场有不安全因素的，甲方有 权利及时通知乙方进行整改，乙方必须在限期内整改完毕，过期不整改的 甲方有权责令乙方停止服务作业，由此延误工期造成的损失均由乙方承担 同时纳入本院对服务供应商的考评，对情节严重、存在重大安全隐患的单 位，甲方有权终止其承包项目。
十六、乙方在服务期间发生的自身人员伤亡或乙方作业造成他人伤亡 和事故的由乙方负责。
十七、乙方在服务作业期间凡涉及安全问题未经甲方同意，乙方责任 造成的他人伤亡及事故均由乙方负责。
十八、乙方在机房内作业时，必须要对机房内其他运行设备加以保护， 未加以保护的，造成的一切后果由乙方负责进行赔偿，严禁野蛮作业和不  文明作业。

十九、根据维修服务特点、客观环境、特殊需要及作业现场情况等要 素，双方可依照相关规定及专业要求，另行做出“安全作业补充协议”。
作业场所、作业人员及设备设施的安全管理责任
 
	序 号
	厂家
名称
	型号规格
	数量
	安装位置
	负责人
及电话
	存在的安全风险
	防范措施

	
1
	
美的
	风管式室内机
MDV-D22T3/BP3N1-D2F
(B)
	
22
	
医疗综合楼
	



















	


















登高作业、用电安全、动火 作业等。
	




1、乙方负责测试设备设施安 全使用进行日常管理。具体 安全管理责任明细如下：信 号测试设备，万用表等。
2、登高作业时需要系好安全 带，双人双岗，有人保护。
3、定期进行中央空调系统的 检查和维护,确保所有部件  都处于良好的工作状态。
4、使用国标材料。
5、定期对工作人员进行电气 安全方面的培训和教育，确 保他们了解如何正确地使用 电动工具及设备。
6、在进行电气工作时， 应穿 戴适当的个人防护装备，如 绝缘手套、绝缘鞋、防护眼 镜等。
7、遵守安全规程， 在进行任 何电气工作之前，确保遵守 所有相关的安全规程和指南 如断开电源、使用隔离变压 器等。
8、在有氧气管道及人员密集 场所动火，严格按照动火规 范进行作业。

	2
	美的
	壁挂式室内机
MDV-D28G/BP3N1-C
	45
	医疗综合楼
	
	
	

	
3
	
美的
	天花板嵌入式四向气 流室内机
MDV-D22Q4/BP3N1-EF
	
8
	
医疗综合楼
	
	
	

	
4
	
美的
	天花板嵌入式四向气 流室内机
MDV-D36Q4/BP3N1-EF
	
23
	
医疗综合楼
	
	
	

	
5
	
美的
	天花板嵌入式四向气 流室内机
MDV-D45Q4/BP3N1-EF
	
52
	
医疗综合楼
	
	
	

	
6
	
美的
	天花板嵌入式四向气
流室内机
MDV-D90Q4/BP3N1-EF
	
2
	
医疗综合楼
	
	
	

	
7
	
美的
	天花板嵌入式四向气 流室内机
MDV-D100Q4/BP3N1-EF
	
15
	
医疗综合楼
	
	
	

	
8
	
美的
	天花板嵌入式四向气 流室内机
MDV-D28Q4/BP3N1-EF
	
38
	
医疗综合楼
	
	
	

	
9
	
美的
	天花板嵌入式四向气 流室内机
MDV-D56Q4/BP3N1-EF
	
44
	
医疗综合楼
	
	
	

	
10
	
美的
	天花板嵌入式四向气 流室内机
MDV-D71Q4/BP3N1-EF
	
6
	
医疗综合楼
	
	
	

	
11
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-280W/D2SN1-8U3(
I)
	
1
	
医疗综合楼
	
	
	

	12
	美的
	多联分体式空调系统 MDV-335W/D2SN1-8U3(I)
	3
	医疗综合楼
	
	
	


 

	
13
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-450W/D2SN1-8U3(
I)
	
5
	
医疗综合楼
	



























	





















登高作业、用电安全、动火作业等。
	





1、乙方负责测试设备设施安 全使用进行日常管理。具体安全管理责任明细如下：信 号测试设备，万用表等。
2、登高作业时需要系好安全 带，双人双岗，有人保护。
3、定期进行中央空调系统的 检查和维护,确保所有部件  都处于良好的工作状态。
4、使用国标材料。
5、定期对工作人员进行电气 安全方面的培训和教育，确 保他们了解如何正确地使用 电动工具及设备。
6、在进行电气工作时， 应穿 戴适当的个人防护装备，如 绝缘手套、绝缘鞋、防护眼 镜等。
7、遵守安全规程， 在进行任 何电气工作之前，确保遵守 所有相关的安全规程和指南 如断开电源、使用隔离变压 器等。
8、在有氧气管道及人员密集 场所动火，严格按照动火规 范进行作业。

	
14
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-504W/D2SN1-8U3(
I)
	
2
	
医疗综合楼
	
	
	

	
15
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-735W/D2SN1-8V3(
I)
	
2
	
医疗综合楼
	
	
	

	
16
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-785W/D2SN1-8X3(
I)
	
2
	
医疗综合楼
	
	
	

	
17
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-850W/D2SN1-8X3(
I)
	
3
	
医疗综合楼
	
	
	

	
18
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-252W/D2SN1-8U3(
I)
	
4
	
医疗综合楼
	
	
	

	
19
	
美的
	多联分体式空调系统
MDV-400W/D2SN1-8U3(
I)
	
3
	
医疗综合楼
	
	
	

	
20
	
约克
	卧式新风机组  编号 X-B1-2-1、
X-B1-4-1
	
2
	
医疗综合楼
	
	
	

	21
	约克
	卧式新风机组 编号 X-B1-3-1
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	
22
	
约克
	卧式新风机组
编号X-1-1-1、X-1-2-1、
X-2-2-1
	
3
	
医疗综合楼
	
	
	

	23
	约克
	卧式新风机组 编号：X-1-2-2
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	24
	约克
	卧式新风机组 编号:X-2-1-1
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	25
	约克
	卧式新风机组 编号:X-2-2-2
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	26
	约克
	卧式新风机组 编号:X-2-1-2
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	27
	约克
	卧式新风机组 编号:X-2-1-3
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	28
	约克
	卧式新风机组 编号:X-2-1-4
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	29
	约克
	卧式新风机组 编号:X-3-1-1
	1
	医疗综合楼
	
	
	


 

	30
	约克
	卧式新风机组 编号:X-4-2-1
	1
	医疗综合楼
	


































	











登高作业、用电安全、动火作业等。
	




1、乙方负责测试设备设施安 全使用进行日常管理。具体安全管理责任明细如下：信 号测试设备，万用表等。
2、登高作业时需要系好安全 带，双人双岗，有人保护。
3、定期进行中央空调系统的 检查和维护,确保所有部件  都处于良好的工作状态。
4、使用国标材料。
5、定期对工作人员进行电气 安全方面的培训和教育，确 保他们了解如何正确地使用 电动工具及设备。
6、在进行电气工作时， 应穿 戴适当的个人防护装备，如 绝缘手套、绝缘鞋、防护眼 镜等。
7、遵守安全规程， 在进行任 何电气工作之前，确保遵守 所有相关的安全规程和指南 如断开电源、使用隔离变压 器等。
8、在有氧气管道及人员密集 场所动火，严格按照动火规 范进行作业。

	31
	约克
	卧式新风机组 编号:X-8-2-1
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	32
	约克
	卧式新风机组 编号:X-8-2-2
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	33
	约克
	板式热回收机组 编号:XH-4-1-1
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	
34
	
约克
	板式热回收机组
编XH-5-1-1、XH-6-1-1、 XH-7-1-1、XH-8-1-1
	
4
	
医疗综合楼
	
	
	

	
35
	
约克
	板式热回收机组
编号:XH-5-2-1、
XH-6-2-1、XH-7-2-1
	
3
	
医疗综合楼
	
	
	

	36
	约克
	板式热回收机组 编号:XH-8-2-1
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	37
	约克
	组合式空调机组 编号:K-1-1
	1
	医疗综合楼
	
	
	

	
38
	
约克
	冷水机组
制冷量≥1209kw 配电
量 232.4kw 工作压力
1MPa
	
3
	
医疗综合楼
	
	
	

	


39
	


威乐
	立式离心泵（变频）
2. 编号:LDB-1~4
3. 大楼冷冻水泵 流 量 163m3/h 扬程 38m 效率 80% 工作压力
1MPa
	


4
	


医疗综合楼
	
	
	

	


40
	


威乐
	立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-5~7
3.参数:冷热水机组冷 冻泵 流量 120m3/h 扬 程 34m 效率 80% 工作
压力 1MPa
	


3
	


医疗综合楼
	
	
	

	


41
	


威乐
	立式离心泵（变频）
2.编号:RB-1~3
3.参数:冷热水机组热 水泵 流量 120m3/h 扬 程 34m 效率 80% 工作
压力 1MPa
	


3
	


医疗综合楼
	
	
	

	
42
	
威乐
	立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-8~9
3.参数: 自然冷却机组
	
2
	
医疗综合楼
	
	
	


 

	
	
	冷冻水泵 流量
116m3/h 扬程 33m 效率
80% 工作压力 1MPa
	
	
	
























	























登高作业、用电安全、动火作业等。
	





1、乙方负责测试设备设施安 全使用进行日常管理。具体 安全管理责任明细如下：信号测试设备，万用表等。
2、登高作业时需要系好安全 带，双人双岗，有人保护。
3、定期进行中央空调系统的 检查和维护,确保所有部件  都处于良好的工作状态。
4、使用国标材料。
5、定期对工作人员进行电气 安全方面的培训和教育，确 保他们了解如何正确地使用 电动工具及设备。
6、在进行电气工作时， 应穿 戴适当的个人防护装备，如 绝缘手套、绝缘鞋、防护眼 镜等。
7、遵守安全规程， 在进行任 何电气工作之前，确保遵守 所有相关的安全规程和指南 如断开电源、使用隔离变压 器等。
8、在有氧气管道及人员密集 场所动火，严格按照动火规 范进行作业。

	

43
	

/
	方形水箱
2.编号:TK-1
3.参数:有效容积 4m3, 箱体尺寸 2000×1500
×1500(h),4.5t
	

1
	

医疗综合楼
	
	
	

	


44
	


/
	全程综合处理器
2.编号:SC-1~3
3.参数:处理流量范 围:300-450t/h,功率
0.4kW/220V,宽 855* 高 1350 直径
466,1200kg
	


3
	


医疗综合楼
	
	
	

	


45
	


/
	单阀双罐全自动软水
器
2.编号:RSQ-1
3.参数:处理流量范 围:5m3/h,功
率:0.05kW/220V
	


1
	


医疗综合楼
	
	
	

	46
	/
	分集水器
	2
	医疗综合楼
	
	
	

	


47
	


/
	膨胀罐定压补水真空
脱气一体机组
参数:有效容积:1.07m3,
调节容积:0.2m3;补水
泵:4.0m3/h,扬程:54m,
功率:4.5kW/380V,
	


1
	


医疗综合楼
	
	
	

	


48
	


/
	膨胀罐定压补水真空
脱气一体机组
参数:有效容积:0.35m3,
调节容积:0.11m3;补
水泵:0.5m3/h,扬
程:54m,功
率:3.8kW/380V,
	


2
	


医疗综合楼
	
	
	

	49
	麦克
维尔
	四管制变频涡旋模块式风冷热水机组
	10
	医疗综合楼
	
	
	

	50
	麦克
维尔
	自然冷却涡旋模块式风冷冷水机组
	5
	医疗综合楼
	
	
	

	51
	南京
天加
	低噪声卧式暗装风机 盘管
	21
	医疗综合楼
	
	
	

	

52
	
南京
天加
	
低噪声卧式暗装风机 盘管
	

115
	

医疗综合楼
	
	
	

	 

53
	
南京
天加
	
低噪声卧式暗装风机 盘管
	

186
	

医疗综合楼
	


















	

















登高作业、用电安全、动火作业等。
	1、 乙方负责测试设备设施安 全使用进行日常管理。具体 安全管理责任明细如下：信 号测试设备，万用表等。
2、登高作业时需要系好安全 带，双人双岗，有人保护。
3、定期进行中央空调系统的 检查和维护,确保所有部件  都处于良好的工作状态。
4、使用国标材料。
5、定期对工作人员进行电气 安全方面的培训和教育，确 保他们了解如何正确地使用 电动工具及设备。
6、在进行电气工作时， 应穿 戴适当的个人防护装备，如 绝缘手套、绝缘鞋、防护眼 镜等。
7、遵守安全规程， 在进行任 何电气工作之前，确保遵守 所有相关的安全规程和指南 如断开电源、使用隔离变压 器等。
8、在有氧气管道及人员密集 场所动火，严格按照动火规 范进行作业。

	

54
	
南京
天加
	
低噪声卧式暗装风机 盘管
	

293
	

医疗综合楼
	
	
	

	

55
	
南京
天加
	
低噪声卧式暗装风机 盘管
	

60
	

医疗综合楼
	
	
	

	

56
	
南京
天加
	
低噪声卧式暗装风机 盘管
	

2
	

医疗综合楼
	
	
	

	

57
	
南京
天加
	
低噪声卧式暗装风机 盘管
	

37
	

医疗综合楼
	
	
	


 
 
二十、生产安全事故报告和应急救援责任
1、生产安全事故报告
乙方负责管理场所和业务范围流程发生的生产安全事故报告，事故现 场有关人员应立即向乙方负责人报告，乙方负责人接到报告后，应立即向 甲方安全管理部门报告，并按照甲方相关规定应于 1 小时内向通州区安全 生产监督管理局报告 010-80886066。
（1）火灾事故。发生火灾事故， 现场人员立即向乙方负责人和医院中 控室报告 9109，并开展灭火处置。
1)     通过附近消防报警按钮报医院中控室；
2)     拨打 9109 向医院中控室报告；
3)     拨打 119 向消防部门报警；
4)     向乙方负责人报告。
接到报告后，乙方负责人应立即到现场组织火灾自救。医院接到报警 后，应立即组织微型消防站协助其开展灭火处置，并向医院消防安全管理 人报告。
（2）人身伤害及其他事故。发生人身伤害事故， 现场人员立即向乙方 负责人报告。乙方负责人立即组织人员救治和事故处理， 同时立 即向甲方安全管理部门报告。需要向属地政府求助的， 立即请示 甲方并联系属地相关部门。
1)     消防部门 119；
2)    通州区安全生产监督管理部门 010-80886066；
3)     医院急诊科电话 9120，急救中心电话 120；
2、应急救援责任
乙方负责管理场所内发生生产安全事故， 由乙方负责组织应急救援； 乙方负责的管理场所及生产流程发生生产安全事故由乙方负全责，产生后  果由乙方承担。甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌  违法犯罪的，报送司法机关处理。
（1）乙方负责定期组织职工开展安全生产应急预案培训演练，提高全
（2）乙方负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案， 或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和  财产损失。
（3）乙方负责按照规定时限向属地政府相关部门报告。
（4）甲方在接到乙方报告后，有义务协助乙方组织应急救援工作。
（5）应急救援中使用的物资、人员损伤产生的治疗费用、其他因事故 救援产生的费用由乙方承担。
（6）事故发生后，乙方人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。
本协议的各项规定适用于甲乙双方。如遇有同国家和北京市的有关法 规不符者按国家和北京市的有关规定执行。
本协议同项目委托合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由 于违反本协议而造成的伤亡事故，由违约方承担一切的经济损失。
本协议与合同一并执行，具有同等法律效力。
 
 
 
 
 
 
 
 
甲方：首都医科大学附属北京胸科医院  乙方：
甲方代表：                          乙方代表：
日期：   年  月  日                 日期：   年  月  日

附件四
廉 洁 协 议
甲方：首都医科大学附属北京胸科医院
乙方：
为规范合同签约行为，维护正常的合同签约秩序，防止行业不正之风，甲乙 双方特签订合同廉洁协议如下：
一、甲方应从效率成本出发，根据单位实际情况向乙方订购各类物资。
二、甲方工作人员不得向乙方索要现金、有价证券、礼品、回扣、购物卡等 任何名义、任何形式的好处；不得参加乙方安排的宴请、联谊活动、度假、旅游 等影响廉洁从业的活动；乙方代表有违反合同约定的，甲方工作人员应予拒绝。
三、乙方不得向甲方工作人员提供现金、有价证券、礼品、回扣、购物卡、度假、旅游等影响廉洁从业的活动。如若甲方人员存在索要及上述所列情形的， 乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。
四、双方洽谈业务，乙方须在工作时间到甲方指定科室或办公地联系商谈，不得借助到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员的家中访谈或向相关人员 提供任何好处费等。
五、乙方如若违反以上条款，经核实后，甲方给予警告后而又拒不整改的，甲方有权终止合同，列入“非诚信交易黑名单 ”，并在单位内通报。情节严重的， 取消合同履行资格，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。
六、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家法律、法规的规定和有 关廉政制度规定予以处理，涉嫌违法的，由司法部门予以处理。
七、本协议与合同一并执行，具有同等的法律效力。
甲方代表签字（盖章）：                  乙方代表签字（盖章）：
年   月   日                             年   月   日

附件五
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投标人编制文件须知

    1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
    2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
    3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）


项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：












1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：（采购人或采购代理机构）
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


我单位与本项目其他潜在投标人之间不存在单位负责人为同一人，以及直接控股、管理关系，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，接受与其他潜在投标人之间如果存在上述情形将会按照无效投标处理，并承担法律责任。
我单位在此声明，本次采购活动中提供的所有资料都是真实有效的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济纠纷，完全由我单位负责；保证在整个投标过程中独立进行，未组织、未参与任何与本项目有关的串通投标，包括但不限于不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87号）规定的情形，如有违反，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且承担由此带来的一切后果和责任（包括但不限于法律后果以及给采购人或其他第三方带来的损失）。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：         
日期：          年         月           日


说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。




2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
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2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                             日期：

3 本项目的特定资格要求

/
4  投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）



项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：
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1  投标书（实质性格式）


投标书

致：（采购人或采购代理机构）


我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：____________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________
电话________________                 电子函件________________


投标人名称（加盖公章） ________________
日期：____年____月____日



2  授权委托书（实质性格式）


授权委托书


本 人    （ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：___年___月___日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：
  1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签    
    署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本
   《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要 
    提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的
有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双
面复印件。
  5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。 


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名：___性别：___年龄：___职务：___


系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：


投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________



日期：___年___月___日




附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明



3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的三年总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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4  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：      项目名称：  报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元/年）
	

	总价（元/3年）
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.本表中总价应与开标一览表总价金额一致。

投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.如招标文件中要求提供技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                                    日期：



8本国产品证明文件及承诺（本项目不适用）
8-1中国境内生产的组件成本核算基本规则


中国境内生产的组件成本核算基本规则

[bookmark: tiao_6]　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
[bookmark: tiao_7]一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
[bookmark: tiao_8]二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
[bookmark: tiao_9]三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
   四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


8-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

　　本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　 年　　月　　日


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

8-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：  年  月  日


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。









9   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 业绩一览表
	序号
	服务期限
	服务内容
	合同签订日期
	采购单位
	联系人及
电话
	履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日



注：
1、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 
2、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。 


9-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的相关证明文件和其他技术方案
(1)招标文件第五章采购需求规定的技术支持资料（或证明材料）（如有）
(2)其他技术证明文件或说明（如果有）
9-3 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

9-4 投标人认为应附的其他材料
