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公开招标文件





项目名称：北京市顺义区医院消防服务项目
项目编号：11011326210200026274-XM001
采 购 人：北京市顺义区医院
采购代理机构：北京中盛宇工程管理有限公司
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本

	
[bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc27518][bookmark: _Toc29394]
	
[bookmark: _Toc31368]目      录
第一章   投标邀请	2
第二章   投标人须知	7
第三章   资格审查	23
第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26
第五章   采购需求	35
第六章   拟签订的合同文本	42
第七章   投标文件格式	66

[bookmark: _Toc3837]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011326210200026274-XM001
2.项目名称：北京市顺义区医院消防服务项目
3.项目预算金额：328.431184万元、项目最高限价：328.431184万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额及最高限价（万元）
	数量
	服务地点
	简要技术要求

	01
	北京市顺义区医院消防服务项目
	328.431184
	1项
	北京市顺义区医院
	通过公开招标方式选定一家服务单位承担北京市顺义区医院内的消防安防设施设备看护值机、维修保养、管理服务等工作，针对住院一部、住院二部、口腔中心楼、肾病中心楼、科研教学楼、南院区（门诊、南小楼、北小楼、东小楼食堂、住院三部）、大龙行政楼、消防安防中控室、消防机房等的消防安防系统进行消防服务、管理服务等工作


5.合同履行期限：2年（具体以合同签订日期为准）。
6.本项目是否接受联合体投标：是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： /
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]3.2其他特定资格要求：消防设施工程专业承包一级资质及具备社会消防技术服务信息系统中服务类型“消防设施维护保养检测”的备案；
三、获取招标文件
1.时间：2026年06月01日至2026年06月05日，每天上午8：00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]投标截止时间、开标时间：2026年6月22 日9点30分（北京时间）。
地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层开标区（具体开标室见当日大屏幕）。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1、本项目需要落实的政府采购政策：
1）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；
2）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18号）；
3）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号；
4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
5）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
6）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。
7）执行《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财〔2022〕1143号）。
8）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
2、供应商需递交电子投标文件1份。
（1）供应商的法定代表人或其委托代理人，应携带加密电子投标文件相对应的移动数字证书CA，准时到现场参加开标。
（2）不按照文件要求递交电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。 
3、电子标相关说明及注意事项
本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线010-58511086
电子营业执照服务热线400-699-7000
技术支持服务热线010-86483801
3.1 办理CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅用户指南—操作指南—市场主体CA办理操作流程指引/电子营业执照使用指南，按照程序要求办理。
3.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—操作指南—市场主体注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。
3.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—招标采购系统文件驱动安装包下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—投标文件编制工具下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，
在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按
采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无
法提交相应包的电子投标文件。
3.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标
文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，
请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 电子开标 
（1）供应商代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章），在指定开标地点进行开标。
（2）在开标当天供应商签到完成且开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密，解密需使用CA数字证书。
（3）因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
（4）若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。
（5）供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。
4、公告媒体：本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。
5、中标人在领取中标通知书的当日，需提供纸质版投标文件2份。（纸质版响应文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　 1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：北京市顺义区医院
地    址：北京市顺义区光明南街3号
联系方式：郭亚欧/69423220
2.招标代理机构信息
名    称：北京中盛宇工程管理有限公司
地    址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层
联系方式：王欣艳/69415773
3.项目联系方式
项目联系人：王欣艳
电      话：69415773

[bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc29297][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc195842950]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774724]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目_/_包不适用。
□本项目01包为单一产品采购项目。
□本项目_/_包为非单一产品采购项目，核心产品为：__/__。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____/_______。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：_____/_______。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：___/___；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：__/___；
（4）未中标人样品退还：___/___；
（5）中标人样品保管、封存及退还：__/___；
（6）其他要求（如有）：___/____。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	北京市顺义区医院消防服务项目
	其他未列明行业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：/

	12.1
	投标保证金
	本项目 收取 ■不收取投标保证金
投标保证金金额：/元（大写：/）；
投标保证金形式：/；
账户名称：/；
银行账号：/；
开户行：/；
投标保证金递交截止日期：/年/月/日/时/分（以到账时间为准）；
保证金必须为供应商基本账户转出，递交保证金需备注项目名称（如有字数限制可备注项目简称）。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；
（2）提供虚假材料的；
（3）投标人与其他投标人恶意串通的；
（4）招标文件规定的其他情形。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：90分钟

	18.2
	开标会携带资料
	参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字CA证书，投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章）。（未提供以上资料或提供资料不符合要求的投标人，代理机构需如实记录，由评标委员会按无效投标处理）。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术评审得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：___/__；
（2）允许分包的金额或者比例：___/__；
（3）其他要求：__/__。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：纸质

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京中盛宇工程管理有限公司-招标部；
联系电话：69415773；
通讯地址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：
根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》“发改价格【2015】299号”文件，按照（附件1）招标代理服务费收费费率，以中标为基数，采用差额定率累进法计算并下浮30%计取。
缴纳时间：在中标人领取中标通知书的当日，将全部代理报酬一次性支付。

附件1：代理服务费收费标准
	                     项目类别
中标(成交)金额(万元)
	标准费率（%）

	
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5
	1.5
	1.0

	100—500
	1.1
	0.8
	0.7

	500—1000
	0.8
	0.45
	0.55

	1000—5000
	0.5
	0.25
	0.35




	28
	其他要求
	中标人在领取中标通知书的当日，需提供纸质版投标文件2份。（纸质版响应文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件）
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[bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc264969207]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193906]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150480758]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc264969212]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第四章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统
软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc305158865]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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9 [bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc151193625]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc150774628]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193700]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226309775]投标保证金
12.1 [bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226309776]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193631]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150480772]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc264969225]投标文件的提交
[bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc195842902]15.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706]投标截止时间
16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774743]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc520356169]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字CA证书，投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章）。（未提供以上资料或提供资料不符合要求的投标人，代理机构需如实记录，由评标委员会按无效投标处理）。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用电子系统宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226337236]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164608816]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网、中国政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc149720843]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
28其他要求	
28.1   中标人在领取中标通知书的当日，需提供纸质版投标文件2份。（纸质版响应文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件）



[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc24397][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2投标人资格声明书”

	3-2
	其他特定资格要求
	消防设施工程专业承包一级资质及具备社会消防技术服务信息系统中服务类型“消防设施维护保养检测”的备案；
	提供证明文件的电子件

	4
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	

	5
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	提供凭证




[bookmark: _Toc9730][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书。

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标。

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额及者项目/采购包最高限价。

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。

	6
	实质性格式
	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供。

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件。（如有）

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的。

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	18
	招标代理服务费承诺书
	按照招标文件格式要求提供招标代理服务费承诺书。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/。
4 [bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193860]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：以报价低的优先，投标报价也相同的，以技术部分得分高者为中标人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。



2、 评标标准
	序号
	评审部分
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	技术部分76分
	项目难点及对应解决方案
	0-9
	根据投标人针对本项目过程中可能出现的工作困难做出科学合理的预测，并制定切实可行的解决方案进行评审：
1.方案全面详尽、合理、可行的得9分；
2.方案全面合理的，得6分；
3.方案全面但存在较少瑕疵的，得3分；
4.方案不全面或较粗糙的，得0分。
	

	
	
	日常维护方案
	0-16
	1.方案全面详尽、科学合理、可操作性强，完全覆盖本项目所有服务内容的维护需求，流程清晰、职责明确、预案完善得16分；
2.方案较为全面合理，覆盖本项目绝大多数服务内容的维护需求，流程清晰、职责基本明确，整体可操作性较强，仅存在个别不影响整体实施的瑕疵得12分；
3.方案基本全面，覆盖本项目主要服务内容的维护需求，具备一定可操作性，但存在描述不够清晰、预案不够完善等问题，需要进一步优化得8分；
4.方案框架完整，但内容存在较多缺失，仅覆盖本项目部分核心服务内容的维护需求，流程模糊、存在较多瑕疵得4分。
5.未提供得0分。
	

	
	
	日常管理及工作程序方案
	0-13
	提供针对本项目所有服务内容进行分析，制定日常管理及工作程序方案：
1.方案全面、叙述完整详细得13分；
2.方案较全面、叙述完整性较好得10分；
3.方案一般、叙述完整性一般得7分；
4.方案不全面、叙述完整性较差得4分；
5.未提供此项的得0分。
	

	
	
	服务质量保证措施
	0-11
	根据投标人提供的规范、管理等制度的全面性、合理性及科学性进行横向比较：
1.方案全面、叙述完整详细得11分；
2.方案较全面、叙述完整性较好得8分；
3.方案一般、叙述完整性一般得5分；
4.方案不全面、叙述完整性较差得2分；
5.未提供此项的得0分。
	

	
	
	作业人员及周边人员安全保障措施
	0-10
	1.方案全面、叙述完整详细得10分；
2.方案较全面、叙述完整性较好得7分；
3.方案一般、叙述完整性一般得4分；
4.方案不全面、叙述完整性较差得1分；
5.未提供此项的得0分。
	

	
	
	应急预案
	0-11
	预案考虑全面、完整，能协调相关职能部门及时参与，有助于及时处理事故、保障公共安全；
1.方案全面详尽、合理、可行的得11分；
2.方案全面合理的，得7分；
3.方案全面但存在较少瑕疵的得4分；
4.方案不全面或较粗糙的得0分。
	

	
	
	机械、设备配置
	0-6
	拟投入本项目的机械、设备配置情况进行横向比较： 
1.机械、设备配置充足、合理，得6分； 
2.机械、设备配置较充足、较合理，得4分； 
3.机械、设备配置一般，得2分。 
4.未提供得0分。
	

	2
	商务部分（14分）
	人员配备
	0-5
	供应商为本项目组建的项目团队（包括管理、服务、技术维修）等人员情况
1.人员数量、结构及专业搭配合理，岗位职责详细，管理架构合理得5分；
2.人员数量、结构及专业搭配一般，岗位职责、管理架构一般得3分；
3.人员数量、结构及专业搭配较差，岗位职责及管理架构较差得1分；
4.未提供得 0 分。
	

	
	
	业绩
	0-6
	投标人提供近三年（2023年6月1日至今）类似消防服务项目业绩，须提供合同关键页（包括名称页、服务内容页、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得 3 分，最多 6 分。
	

	
	
	
	0-3
	投标人提供近三年（2023年6月1日至今）有关消防施工项目业绩，须提供合同关键页（包括名称页、服务内容页、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得 3 分，最多 3 分。
	

	3
	投标报价（10分）
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。
	

	4
	合计
	100
	




[bookmark: _Toc28987]第五章   采购需求

一、项目公司资质要求及人员要求：
公司需要有消防设施工程专业承包一级资质及具备社会消防技术服务信息系统中服务类型“消防设施维护保养检测”的备案。
二、医院消防服务的范围、内容、项目
（一）范围
住院一部、住院二部、口腔中心楼、肾病中心楼、科研教学楼、南院区（门诊、南小楼、北小楼、东小楼食堂、住院三部）、大龙行政楼、消防安防中控室、消防机房等，建筑面积：106811平方米。
（二）内容及项目
1.消防主机。
2.探测器、模块类(包括感烟探测器、手报、消防栓按钮、输出模块、输入模块、控制模块等)。
3.消防喷淋系统。
4.室内及室外消防栓系统。
5.防火门功能。
6.应急照明及疏散指示。
7.泵房管道及消防栓系统管道。
8.消防控制中心看护值机建立值班记录；
9.日常院区维保范围巡查巡视建立巡查记录；
10.每周院区检查各科室用火用电及消防落实情况；
11.日常报警主机的维修、保养、调试；
12.日常消防联动控制盘的维修、保养；
13.消防系统中的各种探测器，模块的维修、保养；
14.消防联动控制设备含消防广播、消防电源、消防系统联动控制测试；
15.消防主机到探测器，手报，声光、广播、模块管线的维修检查；
16.紧急救援服务；
17.消防专业技术咨询和培训服务；
18.监控值机服务。
三、突发应急改造项目
甲方根据实际工作需要，提出新增设备及改造工程、标识制作等需求，乙方出具工程预算，经甲方同意，可开展新增设备及改造工程、标识制作等，最终结算以第三方评审公司评审结果为准。
四、责任和义务
承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。
1、维护保养人员在工作现场必须遵守甲方规章制度，听从医院消防负责人的统一指挥，如出现问题，应及时与医院沟通。
2、在维护期间应按国家消防法规定安排相关人员持证上岗负责其日常管理的培训，同时制定一人专门负责甲方的维护问题处理事宜。
3、在本合同有效期内，应定期对所有设备进行检查以保证医院设备、设施的正常运行。
4、在检查设备、设施时，如确有必要更换零件或装置时，应及时书面通知甲方，并提出更换方案、预定期限和价格表，经甲方确认后负责实施。
5、应保证消防系统设备的完整性，如需对消防系统的设备型号及功能进行变更时，必须及时以书面形式通知甲方，在征得甲方同意的情况下方可变更，并提供给甲方相应的变更图纸和文字说明。
6、有义务配合医院做好上级单位视察及重大活动的安全检查，发现问题及时处理。
7、对医院场所内的每个消防设施按照服务内容每月检查一次，并指导医院工作人员对系统进行操作演习，以确保消防系统正常运行。
8、在每次完成计划工作后，应向医院提供乙方维修及检测报告，详细报告维检工作及设备运行情况并由双方签字确定。
9、在进行有噪音、粉尘、及断电等有可能影响医院的正常工作时，双方应提前进行协商，以便根据实际情况安排工作。
10、应在第一时间内快速处理系统故障事故。一般故障应在两小时内解决，如因技术问题(如设备严重故障、系统升级等)需生产厂家技术支援解决故障，应在七日内修复。
11、任何违约行为或工作失误或故意行为或提供的设备、设施、零部件和相关材料造成医院、医院工作人员或第三方财产损失或人身损坏的，由承接方承担全部法律责任。
12、要认真落实内务制度，摆放有序，整齐划一。值勤岗位及周围环境卫生要保持清洁。
13、如发生维修范围外因人为原因或雷击造成的损坏需医院另付费用、更换设备零部件时，由医院确认后更换。
14、服务期间出现安全生产事故责任由乙方承担，造成甲方损失的由乙方赔偿并追究相应法律责任。
15、服务期间乙方要配合甲方做好疫情防控各项要求，人员查验，不得瞒报、漏报、不报，因不配合防控要求，造成恶劣影响或严重后果的，甲方有权解除服务合同，并要求乙方赔偿相应损失。
16、服务期间乙方严格遵守甲方各项制度，对于违反甲方相关规定，未尽到看护管护责任院内发生着火冒烟等情况，甲方有权对乙方扣除履约保证金。
17、服务有效期内甲方根据实际工作需要，提出新增、更换设备设施、日常维修及改造工程等需求，乙方出具工程预算，经甲方同意，可开展新增设备及改造工程，最终结算以第三方评审公司评审结果为准，甲方付款前，乙方应向甲方提供足额合法增值税发票，保修期为科室确认后一年内。在工作过程中，如操作不当或违反技术标准规定造成甲方设备损坏，由乙方负责赔偿设备净值。
18、服务期间乙方负责甲方各种设备的年检（灭火器，气体灭火等），最终结算以第三方评审公司评审结果为准，甲方付款前，乙方应向甲方提供足额合法增值税发票，保修期为科室确认后一年内。
19、服务期间对于甲方提出新增服务区域，双方协商，按实际建筑面积给予增加所需费用。
20、服务期间甲方提出需求，乙方积极响应并按要完成服务。
四、技术服务明细、内容及要求：
（1）报警主机：检查、测试主机的火警、故障、联动、打印、自检及备电充放电各项功能；测试其输出电压是否正常，并做好详细记录；
（2）报警系统：对所有的探测器、手报和消火栓按钮进行模拟报警试验；并检测工作状态是否正常；
（3）模块控制联动试验：对消防系统进行模块控制试验，对于不能正常运作的模块进行维修、更换，并做好详细的记录，问题原因、处理过程和处理方法；
（4）根据《维修检测项目细则》对系统进行全面检查，将系统存在的问题分类，并出具检查情况报告；
（5）结合现场实际情况，对检查出的故障分别进行处理，首先对自动报警系统的线路进行检修，核对地址码，排除线路故障，对有问题的探测器，手报及模块进行更换，对主机的问题进行维修，对相应的软件程序进行更改，其次，对自动喷水系统、消火栓系统及防火卷帘门系统进行检测、调试，对不能正常使用的部分设备进行维修，每次维修后的设备应由双方共同验收确认，使其维修后的设备能正常使用；
（6）在系统进入正常维保阶段后，每月定期到现场巡查一次，进行一般性的常规检查。具体内容如下：
1）检查主机工作状态；
2）检查联动控制台的工作状态；
3）检查外部设备的自动报警功能；
4）检查喷水系统及消火栓系统的工作压力；
5）检查喷淋水泵及消火栓水泵的运行状况；
6）了解消防系统的工作状况及院方的要求；
7）完成月度工作表列明的其他工作内容。
（7）每季度按“维修检测项目细则”中的内容对设备进行抽查检测，抽检比例为10%，对检查出的问题立即解决，以确保系统处于正常工作状态。对检测出的外围联动设备的问题，向甲方提交整改建议；
（8）维保周期：每月制定详细的工作计划表，定期对合同约定的内容做维护、保养工作；
（9）每次对系统检修完毕后，填写由双方技术人员认可的工作记录。每季度（阶段）出具上一季度（阶段）的系统检测报告，检修情况及系统工作状况报告，并向物业方提交下一季度（阶段）的工作计划；
（10）维保记录：对每次的维护保养工作，做好详细记录，双方各保存一份；
（11）每年对设备进行全面综合检查，保证消防部门年检的顺利通过。并向院方提交年终总结报告，呈报下一年的工作计划。

五、人员配制与设备情况：
（一）人员配备：项目经理1名，24小时3班倒制，每班5人，共计16人，全部持证上岗（含中级以上），年龄20—58岁之间，50岁以上占比不超20%。
（二）中控室设备
1、利达设备、机型LD128E11、监管范围：住院二部，肾病中心（有CRT报警装置）；
2、北大青鸟1号机：型号JB-QT85001、监管范围：科研教学楼，口腔中心楼。（有CRT报警装置）。
3、北大青鸟2号机：型号JB-QT85001、监管范围：住院一部、门诊楼、住院三部、食堂、北小楼、南小楼、液氧站、方舱实验室、南院区消防泵房。
4、北大青鸟3号机：型号JB-TG-JBF-11SF-C、监控范围：大龙供热办公区域。
5、住院二部控制室内1台应急照明主机，监管科研楼。1台防火门监控主机，监管科研楼。消防电源监控主机1台，监管科研楼。1台应急照明立柜主机，监管住院三部楼。壁挂式防火门监控主机1台监管住院三部。壁挂式消防电源监控1台监管住院三部。门诊楼，食堂，壁挂式消防电气火灾控制器1台，监管门诊部，食堂，住院三部。
6、住院二部消防控制室2台液位显示报警装置，实时监管蓄水池及高位水箱水位情况。
（三）、消防水灭火设施设备
1、消防水源及供水设备：位于住院二部地下3层消防泵房，供水管道2条DN100管径，蓄水池360立方，消防泵2台，喷淋泵2台，控制柜2台，双电源互投柜1台，主要供给科研楼、住院一部、住院二部、肾病中心等。
2、消防稳压泵房：位于住院二部十七层，水箱为24立方米，稳压泵2台，控制箱1台，兼顾院区喷淋及消火栓系统的稳压。
3、南院区消防消防泵房、供水管道2条DN100管径、蓄水池1座容积270立方，有效容积216立方，内设消防泵2台、喷淋泵2台、喷淋稳压泵2台、消火栓稳压泵2台，消防泵控制柜1台、喷淋泵控制柜1台、巡检柜1台、稳压泵控制箱2台，主要供给门诊楼、住院三部等。
4、室外消火栓：16套，室外水泵接合器：8套。
（四）、气体灭火设施设备
1、科研楼：气体灭火无管网10个防护区，气灭钢瓶21套。
2、住院二部：气体灭火有管网10个防护区，10组启动瓶，有管网气灭钢瓶15组。无管网5个防护区，气灭钢瓶6组，（共计21组气灭钢瓶）。
（五）、消防设施设备明细
	消防报警主机
	报警主机
	烟感
	温感
	声光
	手报
	消火栓
	广播
	排烟风机
	正压风机
	卷帘门
	气体灭火
	电梯
	阀组
	喷淋头

	利达报警设备
	1    
	1746 
	270  
	151  
	151  
	227  
	476  
	16   
	12   
	12  
	31   
	13  
	12  
	12250

	1号北大青鸟报警设备
	1    
	777  
	76  
	48  
	48  
	72   
	88  
	5    
	6    
	1   
	21   
	9  
	3  
	

	2号北大青鸟报警设备
	1    
	1425 
	19  
	121
	121  
	98  
	129  
	　  
	　  
	　  
	　  
	3  
	2  
	

	3号北大青鸟报警设备
	1    
	68   
	　 
	5   
	5   
	15  
	48  
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[bookmark: _Toc7159]第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc220229430]
北京市顺义区医院消防服务项目合同

甲方：北京市顺义区医院
法定代表人：
住所地：北京市顺义区光明南街3号
电话：010-69423220
乙方：
法定代表人；
住所地：
电话：
根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担北京市顺义区医院内的消防安防设施设备看护值机、维修保养、管理服务等工作，针对住院一部、住院二部、口腔中心楼、肾病中心楼、科研教学楼、南院区（门诊、南小楼、北小楼、东小楼食堂、住院三部）、大龙行政楼、消防安防中控室、消防机房等的消防安防系统进行消防服务、管理服务等内容，达成以下协议。
一、项目概况：
北京市顺义区医院位于北京市顺义区光明南路3号，为建院早、规模大、医疗设施设备先进的集医、教、研、防为一体三级综合性医院，院区分为“住院一部、住院二部、口腔中心楼、肾病中心楼、科研教学楼、南院区（门诊、南小楼、北小楼、东小楼食堂、住院三部）、大龙行政楼、消防安防中控室、消防机房等。”院区内的消防安防值机工作及消防报警联动系统维护保养服务。
二、消防服务项目：
（1）消防控制中心看护值机建立值班记录；
（2）日常院区维保范围巡查巡视建立巡查记录；
（3）每周院区检查各科室用火用电及消防落实情况；
（4）日常报警主机的维修、保养、调试；
（5）日常消防联动控制盘的维修、保养；
（6）消防系统中的各种探测器，模块的维修、保养；
（7）消防联动控制设备含消防广播、消防电源、消防系统联动控制测试；
（8）消防主机到探测器，手报，声光、广播、模块管线的维修检查；
（9）紧急救援服务；
（10）消防专业技术咨询和培训服务。
三、技术服务明细、内容及要求：
（1）报警主机：检查、测试主机的火警、故障、联动、打印、自检及备电充放电各项功能；测试其输出电压是否正常，并做好详细记录；
（2）报警系统：对所有的探测器、手报和消火栓按钮进行模拟报警试验；并检测工作状态是否正常；
（3）模块控制联动试验：对消防系统进行模块控制试验，对于不能正常运作的模块进行维修、更换，并做好详细的记录，问题原因、处理过程和处理方法；
（4）根据《维修检测项目细则》对系统进行全面检查，将系统存在的问题分类，并出具检查情况报告；
（5）结合现场实际情况，对检查出的故障分别进行处理，首先对自动报警系统的线路进行检修，核对地址码，排除线路故障，对有问题的探测器，手报及模块进行更换，对主机的问题进行维修，对相应的软件程序进行更改，其次，对自动喷水系统、消火栓系统及防火卷帘门系统进行检测、调试，对不能正常使用的部分设备进行维修，每次维修后的设备应由双方共同验收确认，使其维修后的设备能正常使用；
（6）在系统进入正常维保阶段后，每月定期到现场巡查一次，进行一般性的常规检查。具体内容如下：
1）检查主机工作状态；
2）检查联动控制台的工作状态；
3）检查外部设备的自动报警功能；
4）检查喷水系统及消火栓系统的工作压力；
5）检查喷淋水泵及消火栓水泵的运行状况；
6）了解消防系统的工作状况及院方的要求；
7）完成月度工作表列明的其他工作内容。
（7）每季度按“维修检测项目细则”中的内容对设备进行抽查检测，抽检比例为10%，对检查出的问题立即解决，以确保系统处于正常工作状态。对检测出的外围联动设备的问题，向甲方提交整改建议；
（8）维保周期：每月制定详细的工作计划表，定期对合同约定的内容做维护、保养工作；
（9）每次对系统检修完毕后，填写由双方技术人员认可的工作记录。每季度（阶段）出具上一季度（阶段）的系统检测报告，检修情况及系统工作状况报告，并向院区保卫科提交下一季度（阶段）的工作计划；
（10）维保记录：对每次的维护保养工作，做好详细记录，双方各保存一份；
（11）每年对设备进行全面综合检查，保证消防部门年检的顺利通过。并向院方提交年终总结报告，呈报下一年的工作计划。
四、甲方职责：
（1）甲方负责提供维修保养设备适宜的工作环境，消防设施用电符合国家有关规范，满足设备运行的环境要求；
（2）甲方应向乙方提供消防设施设备的维修数据、竣工图纸等相关资料；
（3）甲方应提供给乙方办公及存放工具、质料用房等；
（4）甲方应委派熟悉院区结构的人员，前期监督配合乙方值守人员注意事项；
（5）派专人配合乙方维保人员工作，并负责协助乙方处理维修工作中所涉及的相关问题的协调工作；
（6）甲方有权对乙方维修质量进行监督，及时提出意见；
（7）甲方有权对乙方维修人员进行确认，对不合格人员有权要求更换；
（8）当合同涉及的设备发生故障时，甲方不得擅自处理，应立即通知乙方，双方积极共同解决；
（9）当火灾发生时，甲方义务消防员及安保人员必须配合乙方进行紧急处置，并保留所有事件记录资料；
（10）甲方应按照合同条款及时审核乙方的服务工作，并按合同约定支付合同款；
五、乙方职责：
（1）乙方需配备项目经理1名，24小时3班倒制，每班5人，共计16人，
（2）乙方看护值机、维护人员必须持证上岗，统一着装文明工作、保护环境卫生、避免甲方正常业务活动造成影响。
（3）在本合同签订生效至维修保养业务开始前的时间段内，乙方应积极协助甲方进行设备的交接、测试和整改工作。
（4）乙方自签订合同后，开始按看护值机维修保养合同计划进行看护保养工作；在本合同有效期内，乙方安排相关技术人员按国家相关规范要求对合同所涉及的设备实施检查和维护，保证设备的正常运行。
（5）乙方看护值机及技术维修人员在维修施工中，必须遵守甲方的各项规章制度，并服从管理。
（6）维保的消防设备设施如有不足或需改动，乙方应及时以书面形式向甲方相关的负责人汇报；（需要送出院区以外检修的设备，不含核心报警主机，乙方负责无偿提供可以满足消防系统运行正常的备件来替换）；
（7）紧急救援服务：如须紧急救援服务，由院方管理人员与乙方联系；在接到紧急呼叫后，乙方将以最快的速度（日间：20分钟；夜间：1小时之内）到达工作现场进行紧急处置服务；
（8）乙方在服务期间内确保消防自动报警系统、消防联动系统、消防广播系统、消防通讯电话系统、消防电源系统等，以及水灭火自动喷洒系统、消火栓系统等，防排烟系统、防火分割卷帘门控制系统，运行在最佳状态，并在每季度进行一次全面的检测，并出具季度检测报告。 
（9）服务期间出现安全生产事故责任由乙方承担，造成甲方损失的由乙方赔偿并追究相应法律责任。
（10）服务期间乙方要配合甲方做好疫情防控各项要求，人员查验，不得瞒报、漏报、不报，因不配合防控要求，造成恶劣影响或严重后果的，甲方有权解除服务合同，并要求乙方赔偿相应损失。
（11）服务期间乙方严格遵守甲方各项制度，对于违反甲方相关规定，乙方每次应支付甲方合同总金额的0.1%作为违约金并赔偿因此给甲方造成的相应损失。
（12）服务有效期内，乙方向甲方提供服务时更换备件所需单笔维修费在500元以内，由乙方承担。甲方根据实际工作需要，提出新增设备及改造工程、标识制作等需求，乙方出具工程预算，经甲方同意，可开展新增设备及改造工程、标识制作等，最终结算以第三方评审公司评审结果为准；甲方付款前，乙方应向甲方提供足额合法增值税发票，保修期为科室确认后一年内。在工作过程中，如操作不当或违反技术标准规定造成甲方设备损坏，由乙方负责赔偿设备净值。
（13）服务期间乙方负责甲方各种设备的年检（灭火器，气体灭火等），最终结算以第三方评审公司评审结果为准，甲方付款前，乙方应向甲方提供足额合法增值税发票，保修期为科室确认后一年内。
（14）服务期间甲方提出需求，乙方积极响应并按要完成服务。
（15）服务期间对于甲方提出新增服务区域，双方协商，按实际建筑面积给予增加所需费用。
（16）乙方应为其工作人员签订劳动合同、缴纳各项社会保险，工作期间如工作人员发生工伤，由乙方为其工作人员办理工伤理赔并承担相应的法律责任。乙方工作人员花名册须向甲方备案一份，同时加盖乙方公章；如果在合同履行过程中，乙方工作人员发生变更时，其工作人员花名册同时变更给甲方备案。
六、服务费用:
结合甲方实际情况，为使甲方现有消防系统运行在最佳状态，乙方对甲方院区内的消防设施、设备维护保养定期检测,固定看护、值机、维修保养人员。院区建筑分为住院一部、住院二部、口腔中心楼、肾病中心楼、科研教学楼、南院区（门诊、南小楼、北小楼、东小楼食堂、住院三部）、大龙行政楼、消防安防中控室等，建筑面积：106811平方米，本合同期内消防服务项目费用共计为：￥    元（大写：人民币    元整）。
七、付款方式：
（1）乙方进驻实施服务项目工作满三个月后10个工作日内，甲方支付乙方上三个月服务费为：￥   元（大写：   元整），以此类推直至合同结束，由甲方支付乙方全部费用。
（2）付款方式为：银行转账
乙方收款单位名称：
开户行：
账号： 
八、合同有效期：
2年，自2026年  月 日至 2028年  月  日止。
[bookmark: _Toc29121]九、履约保证金
合同签订后10日内乙方以银行转账形式向甲方提交合同金额5%服务费作为履约保证金。
合同期满后，甲方无息退还乙方合同5%的履约保证金。
十、违约责任：
（1）甲乙双方在看护值机维修保养过程中，应以保障甲方的正常营运为前提，本着合作、支持、互谅的原则，及时、有效的完成维修工作。但遇下列情况之一，甲方有权每次扣减或拒绝支付季度服务费的10%作为违约金，并保留进一步追究乙方责任的权利：
1）乙方在收到甲方报修通知后，不做出响应，未按规定时间到达（包括人员紧张等人为因素）且无正当理由；
2）乙方在维修过程中，故意拖延维修时间经甲方督促无效的；
3）由于采取措施不当或操作失误造成甲方设备设施损坏的；
（2）如甲方检查发现设施故障告知乙方两次未进行修复，或乙方检查发现问题并未响应合同约定，或维修不利、不及时导致相关消防设备设施不能正常运行而造成的损失则由乙方承担相关责任。
（3）如乙方检查发现故障或根据甲方报修前往维修时，而现场不具备维修条件需要甲方协调的，由于甲方不能及时协调，导致的损失乙方不承担责任；
（4）双方其它违反本合同约定的条款，给对方造成的所有损失按《中华人民共和国民法典》有关规定承担相应责任；
（5）不可抗拒力：指地震、水灾、战争等自然灾害或不可预测的事故导致的损失乙方不承担责任。
（6）因甲方装修致使系统部分及全部瘫痪，甲方自己负责；乙方主动配合甲方尽快恢复系统。
（7）因甲方非正确使用或误用设备导致的损失乙方不承担责任。
（8）属地政府部门安全检查时乙方接到消息后第一时间通知甲方并到达现场全程陪同。
（9）甲方如有消防改造项目，乙方应积极配合并给出最优惠的价格。
十一、不可抗力责任条款：
当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理时间内提供证明。经双方协商，可以解除合同、延期履行，部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议解决：
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向北京市顺义区人民法院起诉解决。
十三、合同签订
本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
十四、合同变更和终止：
在合同约定期限内，双方不得更改本合同，乙方不得转包给第三方，甲乙双方当事人经过协商同意时，可变更或解除本合同。
十五、甲乙双方需商议约定的其它事项：
本合同附件：附件一、消防设施维护保养细则；附件二、火灾自动报警系统应急事件处理预案；附件三、消防系统管理程序表；附件四、中控室设备；附件五、安全生产协议书。

甲方盖章：北京市顺义区医院     乙方盖章：  

住所地：北京市顺义区光明南路3号住所地：     
法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

2026年     月     日           2026年     月     日
附件1：消防设施维护保养细则
一、　适用标准：
《建筑设计防火规范》（GB 50016－2014）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166—2019）
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084－2017）
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261—2017）
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974—2014）
《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140—2005）
《气体灭火系统设计规范》（GB 50370—2005）
《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263—2007）
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309—2018）
《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》（GB 50254-2014）
《防火门》（ GB 12955-2024）
《中华人民共和国消防法》
二、维护保养人员：
消防设施维护保养工作专业技术性强，对人员技术水平文化素质、职业道德修养要求较高。针对贵单位消防设施数量及性能，乙方安排1-4名从事本工作多年，具有丰富经验的工作人员为贵单位提供保养服务。
三、消防设施维护保养计划：
1、每日巡查记录
· 巡检所有通道和消防楼梯畅通状况，并巡检以下设备、设施、装置等外观完好状况：
· 分区域依次巡检层楼喷淋头、烟温感探测器；
· 分区域依次巡检层楼消火栓箱、手动报警按钮；
· 设备层消火栓泵、喷淋泵、增压泵机组及其电气控制柜；
· 设备层正压送风机组、排烟风机机组及其电气控制柜、风机百叶风口；
· 层楼正压送风阀门、排烟阀门、防火阀门；
· 层楼火灾自动报警装置；
· 层楼防火门、防火卷帘及其控制按钮；
· 层楼干粉灭火器；
· 层楼应急照明灯、紧急疏散指示灯。
· 巡视结束后每日填写消防记录本，周三、周五上报甲方。
2 每月检查、维护保养内容与要求
· 月检测试验火灾自动报警系统的功能；
· 采用专用的监测仪器分期分批的试验探测器的动作及确认灯显示，其动作响应准确无误；
· 试验火灾报警装置的声光显示；
· 试验自动喷水灭火系统的水流指示器压力开关等报警功能信号显示是否正常；
· 对备用电源进行1-2次充放电试验后，做1-3次主、备电源的自动切换试验，检查自动报警系统各项控制功能和联动功能是否正常，应符合现行的国家标准要求；
· 用自动或手动检查消防控制设备的显示功能，室内消火栓、自动喷水 灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统的控制设备功能及其机械设施；
· 用自动或手动检查火灾事故的广播，包括选层广播、共用扬声器强行切换试验语音应清楚。
· 火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；
· 消防通讯设备与消防控制室进行对讲通话试验；
· 检查报警主机、联动柜、平面显示系统的功能，包括报警功能中文显
 示，排烟功能的显示及反馈信号，警铃显示、联响、联动输出显示；
3. 消火栓水、自动喷水灭火系统的维护保养测试:
· 系统维护人员必须熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能、操作规程， 并
 应保证喷水灭火系统处于准工作状态；
· 消防水泵每月启动运转一次；
· 每月做电磁阀启动试验，动作失常时应及时更换；
· 每月检查室外水泵结合器，保证接口完好，无渗漏、闷盖齐全；
· 利用末端试水装置每月对水流指示器进行试验、压力开关等信号装置报警功能应正常准确；
· 每月对喷头进行外观检查，发现不正常的喷头应及时进行更换；
· 检查报警阀和水源控制阀是否处于准工作状态；
· 每季度进行一次放水试验，验证系统供水能力，阀门开启状态正确；
· 每季度对室外阀门井中阀门进行检查确认处于开启状态；
· 每年对水源的供水能力进行一次测定；
· 每月对消防水池和消防水箱进行检查；
· 每一年对储水设备结构材料进行检查、修补；
· 重大节日前，对自动喷水灭火系统进行一次全面检查。
· 每季度检查消火栓是否完好，有无生锈、漏水现象，接口垫圈是否完整无缺，并进行放水试验，试验后及时擦干，在消火栓阀杆上添加润滑油。
· 每季度检查消火栓箱及卷盘水带、水枪是否损坏，门锁开启是否灵活，拉环铅封、水带转盘框架是否完好，发现问题及时更换处理。
· 每季度检查消防泵供水系统是否处于自动控制状态，可采取启动消火栓箱内的按钮，观察泵是否启动；
· 重大节日前，对室外消火栓和水泵结合器进行一次全面检查。
4.   消火栓、喷淋水泵、消火栓、喷淋水增压泵机组:
· 检查箱内消火栓、水龙带、水枪完好状况；
· 检查箱内远程启动按钮完好状况。
·  检查室外消火栓接合器阀门启闭灵活状况，作润滑、防锈保养。
·  检查湿式报警系统装置喷淋头、水流指示器、湿式报警阀、水力警铃及控制部件等完好状况。
· 机组绝缘性能测试，接地保护测试，各项测试数据应符合电气运行安全规范要求；
· 强电启动、弱电启动和停泵模拟测试，检查机组瞬间启动、泵水及运转状况，要求机组运转平稳，无震动、异响等状况，水泵流量、扬程等实际运行参数应符合出厂铭牌要求；
· 机组电源（两路供电）切换运行模拟测试及运行泵、备用泵切换运行模拟测试，要求瞬间、安全、可靠地完成切换程序；
· 机组润滑、防锈保养；
· 机组选择按钮应设置于自动档。
5.   消防泵及喷淋泵电气控制柜:
· 检查控制柜面板标志、信号指示、计量表盘等完好状况，机柜操作手柄动作应灵活；
· 检查机柜内线路标志是否清晰，绝缘是否良好；
· 检查机柜内电器触点紧固状况，要求无损坏、松动和脱落。
6. 管道及阀件:
· 检查管道及阀门、避震接头、压力表等阀件完好状况，要求无破损、泄露；
· 外观防锈保养。
7.  正压送风、消防排烟系统:
 1. 送风及排烟风机机组
· 机组绝缘性能测试，接地保护测试，各项测试数据应符合电气运行安全规范要求；
· 风机机组强电启动、弱电启动和停机模拟测试，检查机组瞬间启动、送排风及运转状况，要求机组运转平稳，无震动、异响等情况，风机风量、动压等实际运行参数应符合出厂铭牌要求；
· 机组电源（两路供电）切换运行模拟测试，要求瞬间、安全、可靠地完成切换程序；
· 机组润滑、防锈保养；
· 机组选择按钮设置于自动档。
· 排风风口内外除灰尘，风口内应无堵塞；
· 排风风口外观良好，应无机械损伤；
· 排风风口开闭动作应灵活。
2. 风机电气控制柜
· 检查控制柜面板标志、信号指示、计量表盘等完好状况，机柜操作手柄动作应灵活；
· 检查机柜内线路标志是否清晰，绝缘是否良好；
· 检查机柜内电器触点紧固状况，要求无损坏、松动和脱落。
3. 送风风口
· 风口内外除灰尘，风口内应无堵塞；
· 风口外观良好，应无机械损伤；
· 风口开闭动作应灵活。
4. 防火阀
· 自动、手动开关灵活有效，手柄复位灵活；
· 电磁阀通电后吸合动作正常；
· 外观清洁、保养。
8.  消防广播、通信：
· 消防广播
要求广播声响效果良好、语音效果良好，若消防广播与背景音响合二为一，则作功能切换测试。
· 消防通信
检查专用消防报警电话完好状况。
9. 消防电梯
· 应急电源、照明、通信、报警等功能检查并保养；
· 应急迫降测试。
10.  防火卷帘门
· 检查外观完好状况，无变形；
· 强电启动、弱电启动模拟运行测试；    
· 防火卷帘门升降动作应正常无误、无卡阻。
11．气体灭火系统
· 检查钢瓶及启动瓶外观完好状况，及紧急手动启停装置，以及保险装置的位置；
· 对钢瓶压力及启动瓶压力值实测检查是否在正常指示区域，是否有缺药剂少气压现象。
· 报警设施：声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯安装是否牢靠，显示是否正常。
· 模拟启动气体灭火报警系统，并记录运行情况。
12.燃气报警系统
·  对燃气报警装置进行模拟报警测试，报警是否正常。
·  对燃气报警控制系统模拟测试，是否动作正常。
13. 季度检查试验:
· 对系统各种功能全面进行动作试验；
· 检查所有接线端子是否松动、破损和脱落；
· 填写系统试验记录，并由甲方签字备案；
· 重大节日前，对自动报警及联动控制系统进行一次全面检查；
14. 配合消防部门年检、及甲方消防演练。
15. 消防系统联动测试(一年4次)
· 实施联动测试，检查各设备、设施联动运行功能及状况：
· 各感应探测器感应、报警功能；
· 喷淋湿式报警装置感应、报警功能；
· 系统主机报警信号显示功能；
· 联动柜系统联动控制功能；
· 消防水系统模拟应急运行状况；
· 消防风系统摸拟应急运行状况；
· 消防广播、通信和消防电梯摸拟应急运行状况；
四、干粉灭火器:
· 检查压力表指示状况，若低于额定压力应作检修，必要时应重新充装干粉。
· 并记录每批灭火器年限是否达到报废期限，及时上报甲方。
注：灭火器一经开启，应再充装干粉（重新装粉及检测费用另行支付）。
五、　应急照明灯、紧急疏散指示灯：
· 检查外观完好状况，如发现破损或照明故障应立即上报并通知相关部门修复；
· 应急照明灯电源应保持良好备用状况。
六、联动设备的维护保养:
· 每季度对防火阀、排烟阀、正压送风阀进行检修；
· 每半年对联动控制系统进行全面检测，包括以下设备：
· 消火栓泵、喷淋泵的手动、自动控制及信号反馈；
· 防火阀手动、自动控制及信号反馈；
· 防排烟系统风机、排烟口手动、自动控制转换及信号反馈；
· 非消防电源强切试验；根据甲方要求测试？
· 消防电梯的手动、自动控制功能的转换及信号反馈，强制消防电梯停于首层试验；
· 防火卷帘手动、自动控制功能的转换及信号反馈；
· 以上检测工作如对院内工作有较大影响，可进行模拟试验。
七、气体机房管理：
· 机房门应开关灵活,专人负责上锁，门外左上方应悬挂“机房重地、闲人莫入”警示牌。
· 机房应保持通风、干燥。
· 机房钢瓶压力及启动瓶压力，是否在正常压值。
· 报警设施：声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯安装是否牢靠，显示是否正常。
· 机房应照明充足，并配有应急照明，应急电源。
· 机房应保持地面、墙面、天花板、门窗、设备表面无积尘、油渍、污物，设备油漆完好（应按产品出厂油漆主颜色复漆），管道油漆红色，并用白色油漆表示水流方向。
· 机房内禁止吸烟，严禁存放杂物，并配置专用消防器材。
· 消防设备、设施（包括管道及其阀件）的所有标识，应作定期检查和维护保养，保持标识清晰、醒目。
· 机房内应悬挂、张贴消防系统应急操作规程、消防安全管理制度及消防水、风、电系统原理图等。
八、设备故障维修：
· 对每次检查、试验中发现的故障，应填写故障记录表，经主管领导同意，立即进行维修，同时加强值班巡检。在维修过程中，若发现设备老化、损坏不能修复时，填写设备损坏记录，上报甲方主管领导，经核实后予以更换；
· 接到甲方消防工作人员故障通知，维修人员应在六小时内赶到；
· 火灾自动报警装置；
· 检查装置完好和安装牢固状况；
· 分区域依次测试、验证火灾自动报警准确、灵敏的使用功能；
· 消防报警主机、燃气报警主机、气体灭火主机；
· 检查主机面板按钮、开关、指示信号、标志完好状况；
· 检查探测器显示屏完好状况；
· 检查探测器记录、打印完好状况，并要求使用功能良好；
· 主机自检功能测试；
· 主机报警复位功能测试；
· 检查主机电源及备用电源完好状况。
九、 其他设施：
· 水系统管道清洗、疏通、防锈保养；
· 室外消火栓接合器外观清洁、除锈、油漆保养；
· 室外消火栓外观清洁、除锈、油漆保养。
十、检查系统数据保存状况：
· 检查各时段巡检记录；
· 检查各时段保养记录；
· 检查各报警主机、联动主机数据信息及中文显示；
· 结合以上情况作系统、终端运行状况分析，并作好记录。
十一、申报年检：
· 　负责作好自检合格的标志及记录。
· 　为甲方取得消防设备年度检测合格报告。
十二、消防演练：
· 协助院方制订详细演练计划，并认真配合消防管理部门人员、组织实施年度消防演练工作。
十三、 设备和配件管理：
1、设备管理 ：协助甲方建立消防设备台帐、设备标识，建立设备维修档案。
2、备品配件管理：
·  根据消防系统日常运行管理和定期检查、维护、保养的记录，提出重要设备配件计划及更换设备和配件清单。
· 根据双方关于消防系统运行管理和维护保养工作范围的具体约定，请购、采购维护保养所需配件。
十四、  消防设备档案及运行、维保资料管理：
1 消防设备档案管理
· 产品合格证；
· 产地证明书；
· 设备图纸；
· 产品使用维保手册；
· 专用工具及附件清单；
· 消防系统图（安装施工竣工图或竣工修改图）；
· 设备台帐；
· 维修记录；
· 消防系统年检报告。
2  运行、维保资料管理
· 日常运行值班填写消防系统运行巡检日志。
· 实施检查及维修保养后，填写《消防设施检测记录》、《消防设施维修记录》、《灭火剂储存容器检查记录》。
·  妥善保管系统设备资料及所有运行管理及维护保养记录技术资料，应为甲方建立系统竣工图及设备的技术资料；
· 编制操作规程，建立系统技术档案；
· 提供火灾自动报警的框图，控制设备、联动设备的安装图，设备的外部接线图，变更设计部分的实际安装图、接线图，设备的使用操作说明书；
十五、服务承诺：
· 为了维护保养工作顺利进行，乙方派遣技术全面、具有社会公德和职业道德的人员为单位服务。
· 加强对服务人员的管理和约束。服务人员工作时，服装统一、整洁、标志明显，遵守单位的各项规章制度。
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附表3：         消防系统管理程序表

	序号
	内   容
	负责人
	每日
	每月
	季度
	年度

	1
	消防报警主机内部清理
	
	
	
	▲
	

	
	消防报警系统联动
	
	
	
	
	▲

	
	消防报警主机程序、功能检查
	
	
	▲
	
	

	
	消防报警主机故障、主备电检查
	
	
	▲
	
	

	2
	消防对讲电话系统整体测试
	
	
	
	▲
	

	3
	消防广播系统整体测试
	
	
	
	
	▲

	4
	消防自动报警系统线路检查
	
	
	
	▲
	

	5
	感烟探测器检查、测试
	
	
	▲
	
	

	6
	感温探测器检查、测试
	
	
	▲
	
	

	7
	可燃气体报警器检查、测试
	
	
	
	▲
	

	8
	手动报警按钮检查、测试
	
	
	
	▲
	

	9
	报警警铃点位检查、测试
	
	
	
	▲
	

	10
	联动模块点位检查、测试
	
	
	
	▲
	

	11
	直流电源输入、输出检查
	
	
	
	▲
	

	12
	联动控制强切非消防电检查、测试
	
	
	
	
	▲

	13
	水喷淋系统水流指示器报警侧试
	
	
	▲
	
	

	14
	水喷淋系统信号碟阀报警检查、测试
	
	
	▲
	
	

	15
	喷淋泵、消火栓泵及稳压装置检查、测试
	
	
	▲
	
	

	16
	湿式报警阀组检查、测试
	
	
	▲
	
	

	17
	末端试验装置检查、测试
	
	
	▲
	
	

	18
	火灾自动报警系统检查记录表
	
	
	▲
	
	

	19
	水喷淋系统检查记录表
	
	
	▲
	
	

	20
	消火栓系统检查记录表
	
	
	▲
	
	

	21
	气体灭火系统检查记录表
	
	
	
	▲
	

	22
	防排烟系统检查记录表
	
	
	
	▲
	

	23
	消防报警联动系统检查记录表
	
	
	
	
	▲

	24
	灭火器具检查记录表
	
	
	▲
	
	

	25
	消防标识检查记录表
	
	
	▲
	
	

	26
	整体评估记录表
	
	
	
	
	▲

	27
	消防系统培训记录表
	
	
	
	
	▲

	28
	消防系统日记录表
	
	▲
	
	
	

	29
	消防报警系统月检查记录表
	
	
	▲
	
	

	30
	消防水系统月检查记录表
	
	
	▲
	
	

	31
	气体灭火、防排烟、防火卷帘门月检查记录表
	
	
	▲
	
	

	32
	报警联动系统、灭火器具及消防标识月检
	
	
	▲
	
	





附件:4：中控室设备
（一）中控室设备
1、利达设备、机型LD128E11、监管范围：住院二部，肾病中心（有CRT报警装置）；
2、北大青鸟1号机：型号JB-QT85001、监管范围：科研教学楼，口腔中心楼。（有CRT报警装置）。
3、北大青鸟2号机：型号JB-QT85001、监管范围：住院一部、门诊楼、住院三部、食堂、北小楼、南小楼、液氧站、方舱实验室、南院区消防泵房。
4、北大青鸟3号机：型号JB-TG-JBF-11SF-C、监控范围：大龙供热办公区域。
5、住院二部控制室内1台应急照明主机，监管科研楼。1台防火门监控主机，监管科研楼。消防电源监控主机1台，监管科研楼。1台应急照明立柜主机，监管住院三部楼。壁挂式防火门监控主机1台监管住院三部。壁挂式消防电源监控1台监管住院三部。门诊楼，食堂，壁挂式消防电气火灾控制器1台，监管门诊部，食堂，住院三部。
6、住院二部消防控制室2台液位显示报警装置，实时监管蓄水池及高位水箱水位情况。
（二）、消防水灭火设施设备
1、消防水源及供水设备：位于住院二部地下3层消防泵房，供水管道2条DN100管径，蓄水池360立方，消防泵2台，喷淋泵2台，控制柜2台，双电源互投柜1台，主要供给科研楼、住院一部、住院二部、肾病中心等。
2、消防稳压泵房：位于住院二部十七层，水箱为24立方米，稳压泵2台，控制箱1台，兼顾院区喷淋及消火栓系统的稳压。
3、南院区消防消防泵房、供水管道2条DN100管径、蓄水池1座容积270立方，有效容积216立方，内设消防泵2台、喷淋泵2台、喷淋稳压泵2台、消火栓稳压泵2台，消防泵控制柜1台、喷淋泵控制柜1台、巡检柜1台、稳压泵控制箱2台，主要供给门诊楼、住院三部等。
4、室外消火栓：16套，室外水泵接合器：8套。
（三）、气体灭火设施设备
1、科研楼：气体灭火无管网10个防护区，气灭钢瓶21套。
2、住院二部：气体灭火有管网10个防护区，10组启动瓶，有管网气灭钢瓶15组。无管网5个防护区，气灭钢瓶6组，（共计21组气灭钢瓶）。
（四）、消防设施设备明细
	消防报警主机
	报警主机
	烟感
	温感
	声光
	手报
	消火栓
	广播
	排烟风机
	正压风机
	卷帘门
	气体灭火
	电梯
	阀组
	喷淋头

	利达报警设备
	1    
	1746 
	270  
	151  
	151  
	227  
	476  
	16   
	12   
	12  
	31   
	13  
	12  
	12250

	1号北大青鸟报警设备
	1    
	777  
	76  
	48  
	48  
	72   
	88  
	5    
	6    
	1   
	21   
	9  
	3  
	

	2号北大青鸟报警设备
	1    
	1425 
	19  
	121
	121  
	98  
	129  
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附件五：          
安全生产协议书                             
甲方：北京市顺义区医院
住所地：北京市顺义区光明南街3号
乙方：
住所地：
为确保顺义医院区域工作正常有序，预防安全生产事故、消防事故及治安案件、刑事案件的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方商定一致，就安全管理工作事宜签订本协议如下：
第一条：安全生产内容
一.乙方在日常服务或运维过程中，如需开展有限空间作业、动火作业、外墙清洗、烟道清洗、冷库作业；水、电、气、暖作业及各类特种作业等，应按医院相关要求进行作业审批报备，完善审批手续后方可施工作业；严禁违规私自作业，私自作业的由乙方承担相应责任。对于开展施工作业的，乙方须制定作业方案、配备劳动防护用品、安全警示标志和应急救援设备，落实安全防范措施、并安排专门人员进行现场管理，确保人员遵守操作规程并落实安全防范措施，同时制定事故报告和应急救援预案等措施。
二.乙方应加强现场作业人员安全教育、风险辨识和管控，督促从业人员遵守安全操作规程。向作业人员告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
三.乙方应保障所辖区域的安全出口和疏散通道畅通，不得埋压、圈占、遮挡消火栓。不得违规存放易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品。
四.医院主管职能科室负责审查乙方的资质、信用记录、安全生产条件、特种作业人员资格等，并对相关资料进行存档。开展特种作业的人员须持真实有效、符合操作类别的特种作业操作证件上岗作业。不具备资质的严禁作业或终止合同。
五.医院主管职能科室应与乙方约定管理区域、人员和设施设备。乙方应加强对相关区域、人员及设施设备的安全运维保障及巡查，并负直接管理责任。
六.医院主管职能科室应对乙方落实安全生产工作进行评估考核，定期进行安全检查，并做好检查记录。发现有安全隐患的，督促乙方采取措施及时消除。安全隐患不能及时消除或者排除过程中无法确保安全的，应当采取措施暂停作业或停止场所、设施设备使用。拒不执行的，医院有权对乙方进行处罚，并及时报告属地政府或行业主管部门。
七.乙方应督促全员积极参加医院组织的消防安全培训、疏散演练等，并对所管辖人员定期开展应急演练。
第二条：乙方及乙方人员进入北京市顺义区医院工作，必须遵守本协议。本协议所称乙方人员包括乙方管理人员和工作人员等。
第三条：乙方接受甲方安全监督的内容包括但不限于作业安全、人身安全、设备安全、环境保护、治安、消防等方面。
第四条：甲方的权利和义务
一、甲方有权对乙方的工作区域、工作内容进行安全监督和检查，发现存在重大安全隐患的，甲方有权下发隐患整改通知书，责令乙方进行整改。对存在重大安全隐患或乙方整改不力的，甲方有权暂停乙方的工作。
二、乙方违规操作或不服从甲方监督的，甲方有权下发整改通知。对乙方未按照甲方要求整改或拒不改正的，甲方有权停止乙方的工作并解除《北京市顺义区医院消防服务项目合同》。
第五条：乙方的权利和义务
一、乙方应符合相关法律、法规等规定的要求，具备消防相关业务相应的资质条件和履行能力。
二、乙方应当遵守甲方的安全规章制度，接受甲方的安全监督，并有义务教育和督促乙方人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，留有教育记录。
三、乙方应根据工作特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用未成年工，严禁使用有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神病的人员。严禁使用身份不明的人员。
四、乙方对作业地点的安全工作负责，指定一名现场负责人负责日常安全管理工作并接受甲方监督指导。
五、乙方有义务对乙方人员进行安全生产、消防、治安、交通、卫生、业务、服务技能等教育和培训。
六、乙方负责属地安全设施的日常检查，确保设施正常运行。
七、乙方定期组织保持乙方工作卫生环境整洁。
八、乙方应依法为其工作人员签订劳动合同、缴纳各项社会保险，乙方工作人员如发生工伤，由乙方为其工作人员办理工伤理赔并承担相应的法律责任，为乙方人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。乙方工作人员花名册应向甲方备案，如人员发生变化及时向甲方上报。
九、乙方作业前应对工作区域进行安全检查，如发现存在安全隐患或者其他不安全因素，乙方应立即向甲方报告并要求甲方整改，不得冒险作业。
十、乙方应爱护甲方的设备、物资和各种设施，未经甲方许可不得使用，否则由此造成的损失由乙方负责相应赔偿;乙方自备的各类物资由乙方自行妥善保管，由于乙方保管不善而造成的丢失、损坏，由乙方自负。
十一、乙方在接到甲方发出的隐患整改通知书后，必须按整改要求、整改期限落实整改;如解决不力而被甲方责令停工，由此造成的损失由乙方相应承担。
第六条：如乙方违反本协议规定的义务，依法应当承担相应的法律责任。
第七条：乙方工作和生活区域的安全责任由乙方相应承担，如发生意外或事故造成人身、财产损失的，乙方应承担相应赔偿责任。如该意外或事故导致甲方承担赔偿责任的，乙方应赔偿甲方因此造成相应损失。乙方应约束乙方人员的行为，使之符合有关法律、法规及顺义医院的规章制度。如因上述人员侵害甲方或第三方的人身或财产权益，乙方应赔偿由此给甲方或第三方造成的相应损失。
第八条：本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，经双方签字盖章后与《北京市顺义区医院消防服务项目合同》同时生效。

甲方（盖章）：北京市顺义区医院
法定代表人或授权代表人签字：
签署日期：2026年  月  日
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表人签字：
签署日期：2026年  月  日





[bookmark: _Toc30520]第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）



投 标 文 件
（资格证明文件）








项目名称:
项目编号：
投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________
  日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件
说明：（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2） 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3） 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4） 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5） 中小企业声明函填写注意事项
1） 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2） 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3） 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


3 本项目的特定资格要求：
3.1其他特定资格要求
消防设施工程专业承包一级资质及具备社会消防技术服务信息系统中服务类型“消防设施维护保养检测”的备案；
4.投标保证金凭证/交款单据电子件


二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）



投 标 文 件
（商务技术文件）








项目名称:
项目编号：
投标人名称：
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投标书
致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称、项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日    
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2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                （项目名称、项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：        
委托代理人（签字或签章）：                                  
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系                  （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：


投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______
日期：_____年______月______日



3  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc264969248]开标一览表

项目编号：___________      项目名称：____________    
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	合同履行期限
	服务地点

	
	
	大写
	小写
	
	

	
	
	
	
	
	



1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.以上价格为全费用完全价，包含但不限于办理相关手续、人工费、服装费、五险一金、利润等。
                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表
项目编号：__________项目名称：          报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	

	总价（元）
	
	


注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.以上价格为全费用完全价，包含但不限于办理相关手续、人工费、服装费、五险一金、利润等。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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合同条款偏离表
项目编号：__________         项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：___________
日期：_____年______月______日   

6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________       项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，如存在偏离情况，请在此表中逐一详细列明，并在“偏离情况”列据实填写“正偏离”或“负偏离”
2. 如对招标文件中的所有商务、技术要求均不存在偏离情况，可不一一列示，在“偏离情况”列填写“全部响应，无偏离”。


                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
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7招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
7-1 供应商信息采集表


	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


  
注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；
绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

7-2招标代理服务费承诺书
 
北京中盛宇工程管理有限公司：
    我公司在贵公司组织的项目名称、项目编号的招标中若为中标人，我公司保证在领取中标通知书时按招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费。如我公司未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权取消我公司的中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。






投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   



[bookmark: _Toc50110001][bookmark: _Toc25227][bookmark: _Toc74164051][bookmark: _Toc73862741][bookmark: _Toc74163783]7-3  本项目拟投入的人员配备表
项目名称：                                项目编号：
	序号
	姓名
	担任的岗位
	年龄
	学历
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



备注：
1、在填写时，如本表格不够可按相同格式自行增加。
2、提供拟派项目组成人员名单，应附人员的身份证、建构筑物消防员证书、注册消防工程师证书扫描件等相关证明材料。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



7-4投标人类似项目业绩
项目编号：____________        项目名称：____________
	序号
	项目业主
	项目名称
	合同金额
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


注：
1.近三年（2023年6月1日至今，以合同签订日期为准）承担的类似项目业绩，需提供合同关键页(至少包括包括名称页、服务内容页、金额页和签字盖章页)及相关证明资料电子件并加盖公章。


投标人名称（加盖公章）： ____________
日期：_____年______月______日   


7-5投标人认为需要提供的其他材料
7-6服务方案相关资料
   
投标人应根据招标文件的项目需求及评分办法自行设计本附件内容。
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