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[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc29713][bookmark: _Toc1441][bookmark: _Toc25182]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11000026210200174052-XM001
2.项目名称：水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造
3.项目预算金额：337.256273万元、项目最高限价（如有）：337.256273万元。
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求
	是否接受进口产品

	01
	水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造
	337.256273
	1
	对南护城河及其上下游7座闸站（橡胶坝）进行监控系统提升建设，涵盖3个管理所（永引渠管理所、南环管理所、通惠河管理所）及下辖闸站的软硬件提升改造。详见招标文件《第五章采购需求》。
	否


5. 合同履行期限：合同签订之日起120日内完成全部系统建设任务，通过系统初步验收，具备试运行条件；试运行期不少于3个月；试运行期满后1个月内完成最终验收。
6. 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年 6月 11 日至 2026 年 6 月 17日，每天上午 8:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间： 2026年 7 月 14 日 9 点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业、促进残疾人就业、融资担保等相关政府采购政策详见招标文件。 
2.供应商属于下列情形之一的，不得参与本项目采购活动：
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，无资格参加本项目的采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标；
（4）本项目不接受进口产品投标。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.公告发布媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布的同时，在北京市水务局网站发布。
5.采购代理机构账户信息：开户行：交通银行北京市分行营业部
账  号：990204012101009701
6.采购代理机构邮箱：duanhui.zgtj@chinaccs.cn。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市城市河湖管理处 
地    址：北京市石景山区八大处路49号点石商务公园8号楼12-14层
联系方式：张依心  010-88821852
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：中国通信建设集团设计院有限公司
地    址：北京市丰台区南方庄甲56号通建大厦
联系方式：010-59850063
3.项目联系方式
项目联系人：段慧，王坚，张修蕤，郭宝峰
电      话：13911468066，13161717067，13811038339

[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc27245][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc9633][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc24301][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc512937850]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193833]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目_/_包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目（本采购包）为非单一产品采购项目，核心产品为：工业以太网交换机。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造（详见第五章采购需求——采购标的名称、数量）
	工业


投标人填写中小企业声明函或残疾人福利单位声明函或提供 监狱企业证明时按上表货物标的对应填写，本项目采购标的中 的其他非货物部分标的无需考虑。
相同标的投标产品制造商相同时，可以合并填写。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额： /_； 
投标保证金收受人信息： 
开户名（全称）：  /
开户银行：/ 
账    号： /_

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：中标人不按本须知第 25 条的规定与采购人 签订合同的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算120日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：  30  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的， 以 技术评审因素得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：安全测评；
（2）允许分包的金额或者比例：允许分包工作对应预算金额为 8 万元，投标报价中分包金额不得超过 8 万元；
（3）其他要求：须提供分包承担主体营业执照等承担民事责 任能力的证明文件、近 3 年（2023 年6月 1 日至今）一项已完 成安全测评项目业绩证明材料电子件。已完成指项目完成时间（合同约定完成时间或验收资料等相关证明材料写明的完成时间）在上述时间内；提供与委托单位签订的合同或验收资料 或委托单位证明的电子件作为证明材料。未提供分包承担主体 有效证明材料的，投标无效。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	25.7
	履约保证金
	是否提交履约保证金：
□否
■是，履约保证金金额：合同价款总额的5%。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：供应商通过北京市政府采购电子交易平台提出。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：中国通信建设集团设计院有限公司；
联系电话：13911468066，13161717067；
邮箱：duanhui.zgtj@chinaccs.cn；
通讯地址：北京市丰台区南方庄甲56号通建大厦。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
（1）收费标准
代理费以中标额为基数计算，按以下费率标准采用“差额定率累进法”计取。各分段费率标准如下：

	中标金额
	费率

	100万元以下部分
	1.50%

	100～500万元
	1.10%


如：中标金额为337万元，计算招标代理服务收费额如下： 
    100万元×1.5％＝1.5万元 
   （337-100）万元×1.1％＝2.607万元
     合计收费＝1.5＋2.607＝4.107（万元）
（2）缴纳时间：中标人领取中标通知书时一次性支付。
（3） 账户信息；
开户名称：中国通信建设集团设计院有限公司
开户行：交通银行北京市分行营业部
银行地址：北京市西城区金融大街33号
联行号：301100000023
账  号：990204012101009701。
（4）开具招标代理服务费发票：
请将项目名称、项目编号、中标人名称、完整的开票信息（并备注增值税专用发票/增值税普通发票）、联系人信息（包括姓名、联系方式、邮箱）发送至wangjian47.zgtj@chinaccs.cn，收到相关信息后，发票将以电子发票形式发送至中标人所提供的邮箱。
（5）领取中标通知书：
5.1现场领取：北京市丰台区南方庄甲56号通建大厦703室 
5.2邮寄：请将项目名称、项目编号、中标人名称、邮寄
信息发送至wangjian47.zgtj@chinaccs.cn，收到相关信息后，中标通知书将以顺丰到付的方式邮寄。 


	28
	投标异常情形的处理
	重点关注是否存在以下投标异常情形：
（一）导致投标无效的异常情形
1.硬件信息一致：不同供应商编制或上传电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC 地址、硬盘序列号等硬件信息相同。
2.文件异常一致或投标报价呈规律性异常：不同供应商的投标（响应）文件内容是否存在非正常一致（如多处错误一致）。
3.电子签章混用：使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密或加盖其电子印章。
4.联系信息一致：不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致。
5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。
6.不同供应商通过同一IP地址上传投标（响应）文件。
投标人存在上述投标异常情形的，经评标委员会认定，其投标无效。
（二）异常低价投标
投标人报价存在异常低价情形的，由评标委员会按照招标文件第四章第2.2款的规定处理。
（三）其他投标异常情形
投标人存在法律法规和招标文件规定的其他投标异常情形的，由评标委员会依据相关法律法规规定和招标文件规定进行研判，确认符合法律法规规定和招标文件规定的无效投标情形的，按无效投标处理。
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[bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc150480755]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193616]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc127151520]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.4 
5.3.5 
5.3.5.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.5.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.5.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.5.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.5.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.5.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.6 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.8 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164608792]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc226965799]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc226965800]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc305158796]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc520356155]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc305158873]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193920]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc264969223]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226965807]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc142311037]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc264969226]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc264969227]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150509289]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164608808]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193854]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc305158815]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226965823]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
25.7 在签订合同前，中标人应按《投标人须知资料表》规定的金额向采购人提交履约保证金。履约保证金形式可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc15921][bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc27161][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1.投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
本项目不专门面向中小企业采购。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1.如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3.本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7.本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
本项目不接受联合体投标。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
本项目不属于政府购买服务。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	无
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc7071][bookmark: _Toc2557][bookmark: _Toc20987][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158823]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（除采购需求明确在投标阶段提交证明材料或其他规定外，其他要求以“采购需求偏离表”或“采购需求技术要求实质性要求响应”的明确响应内容为准）；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
2.6.4 对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：本项目采购清单中的“操作员工作站”符合政府采购环境标志产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购，按评标标准予以政策性加分。
4 [bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Ref467307010]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：投标报价低的投标人为中标候选人
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准
评分方法：综合评分法
1 [bookmark: _Toc118127192][bookmark: _Hlk31231753]技术评审因素评标标准
技术评审因素及分值分配表
	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	






1
	





设备安装调试
	






6
	第一等次：针对不同设备安装调试的特点制定了具体 的作业方法和流程，工作重点突出并有相应的保障措 施；劳动力计划、工器具配备明确，且与安装调试工 作相适应，有利于项目实施保障。得6分
第二等次：针对不同设备安装调试的特点制定了作业 方法和流程，并有相应的保障措施；劳动力计划或工 器具配备不明确，与工作内容有脱节，缺少针对性。 得4分
第三等次：针对不同设备安装调试的特点制定了作业 方法和流程，但保障措施缺少针对性。得2分
第四等次：作业方法和流程有缺失，或存在明显不合 理，或未提交该项内容。得0分

	






2
	





系统开发及部 署
	






6
	第一等次：针对不同系统开发及部署要求制定了具体 的工作方法和流程，工作重点突出并有相应的保障措 施；劳动力计划明确，且与软件开发工作相适应，有 利于项目实施保障。得6分
第二等次：针对不同系统开发及部署要求制定了具体 的工作方法和流程，工作重点突出并有相应的保障措 施；劳动力计划不明确，与工作内容有脱节，缺少针 对性。得4分
第三等次：针对不同系统开发及部署要求制定了具体 的工作方法和流程，但保障措施缺少针对性。得 2分
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]第四等次：工作方法和流程有缺失，或存在明显不合 理，或未提交该项内容。得0分

	3
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]与现有系统/设施兼容性、配套性
	6
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]第一等次：针对与现有系统/设施兼容性、配套性要求提供兼容说明、对接方案、协议匹配说明、拓扑图等工作方案，全面兼容现有硬件接口、机架规格、通用通信协议，可直接实现控制联动、数据采集上传。得6分
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]第二等次：针对与现有系统/设施兼容性、配套性要求提供兼容说明、对接方案、协议匹配说明、拓扑图等工作方案，主流接口、协议均可匹配，需要简单参数配置，无需修改原有 PLC 程序、线路及控制逻辑。得4分
第三等次：针对与现有系统/设施兼容性、配套性要求提供兼容说明、对接方案、协议匹配说明、拓扑图等工作方案，核心接口/协议不兼容，需新增转换模块、改动原有线路或控制程序。得2分
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]第四等次：提供的工作方案有缺失，或存在明显不合理，或未提交该项内容。得0分

	






4
	





系统集成

	






6
	第一等次：针对系统集成要求制定了具体的工作方法 和流程，工作重点突出并有相应的保障措施；劳动力 计划明确，且与系统集成工作相适应，有利于项目实 施保障。得6分
第二等次：针对系统集成要求制定了具体的工作方法 和流程，工作重点突出并有相应的保障措施；劳动力 计划不明确，与工作内容有脱节，缺少针对性。得4 分
第三等次：针对系统集成要求制定了具体的工作方法 和流程，但保障措施缺少针对性。得2分
第四等次：工作方法和流程有缺失，或存在明显不合 理，或未提交该项内容。得0分





	









5
	








安全管理体系 与措施

	









5
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK21]第一等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职 责明确；制定了详细的安全管理专项方案，包括施工 作业、施工用电、防火、防雷、防静电、电气防护及场内外交通等具体安全防护措施，以及安全教育、安全检查、安全考核等保障措施，安全防护和保障措施到位。得5分
第二等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职 责明确；制定了安全管理专项方案，包括施工作业、 施工用电、防火、防雷、防静电、电气防护及场内外交通等具体安全防护措施， 以及安全教育、安全检查、安全考核等保障措施， 安全防护措施可行，但保障措施简单，保障性差。得 4分
第三等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职 责明确；制定了安全管理专项方案，但安全防护措施 有缺失或存在不合理。得2分
第四等次：没有针对本项目建立安全组织管理体系， 或职责不明确，或没有制定安全管理专项方案。得0 分

	






6
	





项目实施进度 安排
	






5
	第一等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署、试运行、项目验收等关键时间节点明确， 时间 安排合理，并制定了针对性的保障措施。得5分
第二等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署、试运行、项目验收等关键时间节点明确， 时间 安排合理，但未制定针对性的保障措施。得4分
第三等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署、试运行、项目验收等关键时间节点明确， 但时 间安排存在不合理。得2分
第四等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署试运行、项目验收等关键时间节点有不明确。 得0分

	






7
	





后期运行维护 方案
	






5
	第一等次：后期运行维护方案合理完整，有明确的系 统后期运行维护指导（包括运行维护关键内容和要求 等）、后续采购（包括易损件、升级更新等费用估算， 以及后续采购设备停产后的可替代性等）。得5分
第二等次：后期运行维护方案欠完整，有明确的系统 后期运行维护指导（包括运行维护关键内容和要求 等）。得4分
第三等次：后期运行维护方案不完整，仅有简单的系 统后期运行维护指导（包括运行维护关键内容和要求 等）。得2分
第四等次：没有明确的后期运行维护方案，或者方案 内容存在不合理。得0分

	
8
	保密方案及保 障措施
	
5
	第一等次：结合项目组织实施，制定了有效的保密制 度，明确重点、难点，并提出保障措施。得5分
第二等次：结合项目组织实施，制定了有效的保密制



1

	
	
	
	度，但没有明确重点、难点及保障措施。得4分
第三等次：制定了保密制度，但未与本项目实施结合， 针对性差。得2分
第四等次：未制定保密制度。得0分

	9
	突发事件的应急处置方案
	3
	第一等次：针对本项目的应急处置方案，包括应急组织架构、风险识别与预判、应急处置流程与响应机制、应急资源（人员、备品备件、应急工具、防护用品等）的保障等方面，应急处置方案内容完整，贴合项目实际，各项措施详实可行。得3分
第二等次：针对本项目的应急处置方案，包括应急组织架构、风险识别与预判、应急处置流程与响应机制、应急资源（人员、备品备件、应急工具、防护用品等）的保障等方面，应急处置方案主要内容齐全，部分细节简略。得2分
第三等次：针对本项目的应急处置方案，包括应急组织架构、风险识别与预判、应急处置流程与响应机制、应急资源（人员、备品备件、应急工具、防护用品等）的保障等方面，应急处置方案内容缺项较多，关键措施描述模糊或缺失。得1分
第四等次：未提供方案或完全脱离项目实际。得0分。

	10
	人员配备
	6
	

	


（1）
	


供应商拟任项 目负责人能力与经验
	


3
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]第一等次：具有信息工程或自动化相关专业高级及以 上职称，或具有计算机技术与软件专业技术资格高级 资格，且具有自动化或信息化建设项目负责人经验至少一项。得3分
第二等次：具有信息工程或自动化相关专业中级职 称，或具有计算机技术与软件专业技术资格中级资 格，且具有自动化或信息化建设项目负责人经验至少一项。得2分
第三等次：其他。得0分

	


（2）
	
供应商拟投入 本项目其他专 业技术人员的 能力（除项目负
责人）
	


3
	第一等次：具有信息工程或自动化相关专业中级及以 上职称，或具有计算机技术与软件专业技术资格中级 资格 2 人（含）以上。得3分
第二等次：具有信息工程或自动化相关专业中级及以 上职称，或具有计算机技术与软件专业技术资格中级 资格 1 人。得 2 分
第三等次：其他。得0分

	小计
	53
	



说明：
1.供应商拟任项目负责人能力：需提供有效职称证书电子件，职称证书专业以职称 证书载明的专业为准；或提供有效计算机技术与软件专业技术资格证书电子件。未提供 上述有效证明不予计分。
2.供应商拟任项目负责人经验：需提供可证明其担任项目负责人（项目经理）的项目合同或中标通知书或成果验收文件或用户证明等相关材料电子件，未提供有效证明不予计分。
3.供应商拟投入本项目其他专业技术人员的能力（除项目负责人）：需提供有效职称证书电子件，职称证书专业以职称证书载明的专业为准；或提供有效计算机技术与软件专业技术资格证书电子件。未提供上述有效证明不予计分。
4. 供应商拟投入本项目的负责人和其他专业技术人员，均需提供本年度内（2026年）本单位缴纳至少连续3个月社保缴纳证明，未提供有效证明不予计分。


2 [bookmark: _Toc118127194][bookmark: _Toc99301424]商务评审因素评标标准
商务评审因素及分值分配表

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	





1
	



货物包装
和运输组
织方案
	





2
	第一等次：货物包装、运输方式与具体的材料、设备相对应，需制定包装运输方案的材料、设备齐全；需包装的货物，包装方式可靠，能够有效防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏；货物运输方式充分考虑起运地到最终目的地的合理性，以及运输过程中的保护措施。得 2 分
第二等次：货物包装、运输方式与具体的材料、设备相对应，需制定包装运输方案的材料、设备齐全；但包装方式或运输方式存在不合理。得1分
第三等次：货物包装、运输方式未完全涵盖用于本项目的材料、设备或未明确任何货物包装或运输方式。得 0 分

	




2
	



培训组织 方案
	




3
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]第一等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组 织方案，培训次数不少于3次，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等。得3分
第二等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组 织方案，培训次数不少于3次，培训内容细化，授课人员明确，但未明确具体日程安排。得 2 分
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]第三等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，培训次数不少于3次，培训内容细化，但授课人员、具体日程安排均未明确。 得 1 分
第四等次：未制定技术培训组织方案或培训次数少于3次。得 0 分

	




3
	



售后服务 体系
	




3
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]第一等次：明确了服务于本合同项目的售后服务机构、专业技 术人员、售后服务联系方式，技术支持和售后服务的方式包括电话支持、远程网络支持、现场支持等多种组织形式，提供了质量保证期满后的售后服务内容以及费用收取标准。得3分
第二等次：明确了服务于本合同项目的售后服务机构、专业技 术人员、售后服务联系方式，技术支持和售后服务的方式未明确现场支持，未提供质量保证期满后的售后服务说明。得2分
第三等次：明确了服务于本合同项目的售后服务机构，但未明 确专业技术人员或售后服务联系方式，或未明确服务于本合同项目的售后服务机构。得 0 分

	
4
	
故障处理 时间
	
2
	第一等次：故障响应时间1小时（含）内，故障解决时间在 24小时内（含）。得2分
第二等次：故障响应时间超出（不含）1小时，或故障解决时间超出 24 小时（不含）。得 0 分

	小计
	10
	



3 其他评审因素评标标准
其他评审因素及分值分配表
	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	
1
	
供应商经验
	
4
	第一等次：供应商提供近 3 年承担的自动化或信息化建设类似项目业绩在2项及以上，得4分
第二等次：供应商提供近 3 年承担的自动化或信息化建设类似项目业绩有1项，得2分
第三等次：供应商不能提供近 3 年承担的自动化或信息化建设类似项目业绩，得0分

	2
	管理体系认证
	2
	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得 0.5分，没有不得分。 
2. 投标人具有有效的环境管理体系认证证书得 0.5分，没有不得分。
3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得 0.5分，没有不得分。
4.投标人具有有效的ISO27001 信息安全管理体系认证证书得0.5分，没有不得分。
注：须提供有效证书复印件或扫描件作为证明材料。

	3
	政策性优先 采购
	1
	供应商提供的“操作员工作站 ”符合政府采购环境标志产品的，得1分。否则得0分。

	小计
	7
	


说明：
1.供应商经验：指投标人近 3 年（2023 年6月1日至今）承担已完成 自动化或信息化建设项目；已完成指项目完成时间（合同约定完成时间或验收资料或委托单位证明等 相关证明材料写明的完成时间）在上述时间内；需提供与委托单位签订的合同全页文本或验收资料或委托单位证明的电子件作为证明材料，未提供有效业绩证明不予计分。
2.政策性优先采购需符合以下要求：
（1）本项目政策性优先采购仅适用于采购清单中的“操作员工作站”；
（2）投标产品与环境标志产品认证证书中的产品型号一致；
（3）需提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期内的环境标志产品认证证书 电子件。

1

4 [bookmark: _Toc118127195]价格评审因素评标标准
价格评审因素及分值分配表
	序号
	评审因素
	分值
	评审标准
	说明

	


1
	


投标报价
	


30
	满足招标文件要求且投标价格最低 的投标报价为评标基准价，其价格分 为满分。其他投标人的价格分统一按 照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标 报价）×30。
	此处投标报价指经过  报价修正，及因落实  政府采购政策进行价  格调整后的报价，详  见第四章《评标程序、 评标方法和评标标准》 2.4 及 2.5。

	小计
	30
	




第5章 [bookmark: _Toc24752][bookmark: _Toc6740][bookmark: _Toc7062][bookmark: _Toc99301425]    采购需求
说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。
一、项目基本情况
（一）项目背景
北京市城市河湖管理处管辖着首都核心区以及近郊区13条城市河道，担负着供水、防汛、水资源保障等任务。
永引渠管理所位于北京市西城区广安门外北滨河路4号，管辖河道全长18.31公里，包括：永定河引水渠（永定河引水渠与南旱河汇流口～甘雨桥跌水），京密引水渠昆玉段（团城湖南闸～京引、永引渠汇流口），管辖水面面积61.15万平方米；下设4座驻管站（团城管理站、玉渊潭进口管理站、玉渊潭出口管理站、二热管理站）、1座巡管站（玉渊潭船闸站）及1座水文站（五孔桥水文站）；河道现有15座水闸（绣漪闸、团城湖南闸、玉渊潭进水闸、玉渊潭泄水闸、二热节制闸、二热船闸、二热防洪门闸、万泉河首闸、西护城河暗渠出口闸、玉渊潭船闸、八一湖连通渠进口闸、八一湖东湖连通闸、八一湖连通渠出口闸、东湖迎宾馆进口闸、金河排洪闸）。
南环管理所位于北京市东城区龙潭路4号，管辖河道全长15.27公里，包括：南护城河全段（甘雨桥-东便门铁路桥），通惠河东便门河段（东便门铁路桥-东便门橡胶坝下游50米），管辖水面面积51.19万平方米（日常运行水位情况下）；下设4座巡管站（龙潭闸管理站、右安门橡胶坝管理站、太平街橡胶坝管理站、东便门橡胶坝管理站）；河道现有5座闸坝（龙潭闸、东南郊灌渠闸、右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝）。
通惠河管理所位于北京市朝阳区高碑店东店北侧，管辖河道全长23.81公里，包括：通惠河（西起东便门橡胶坝下游50米处，东至普济闸下游251米处）及二道沟（金台路暗沟出口起至大黄庄泄洪暗涵入口），管辖水面面积68.60万平方米；下设4座驻管站（高碑店站、普济闸站、二道沟站、乐家花园站）、2座巡管站（大北窑船闸站、显塔寺闸站）；河道现有6座闸坝(大北窑橡胶坝、高碑店闸、普济闸、显塔寺闸、二道沟循环闸、
二道沟泄洪闸)。
目前北京市城市河湖南护城河及其上下游闸站分别由永引渠管理所、南环管理所、通惠河管理所管辖，大部分闸坝无自动化监控功能，无法实现远程监控，不能及时完成汛期闸坝调度运行。近年来，随着"北京市北环水系综合整治工程"、"二道沟环境综合治理工程"、"西南二环水系滨水空间开放提升工程"等工程的实施，北京市城市河道滨河环境极大改善。在城市水系功能提升的同时，城市河湖管理处对水闸（橡胶坝）站点的运行控制、河道水位监测、水流调度、防汛预警等提出了更高的要求。
本项目对右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝、团城湖南闸、玉渊潭出口闸、大北窑橡胶坝、二道沟闸进行监控系统提升建设，实现在闸坝现地/集中监控，在管理站/管理所远程监控，提高管理人员的工作效率、管理水平，为水流调度、汛期应急决策提供有力的技术支撑。
2025年8月，北京市城市河湖管理处委托北京市水利规划设计研究院编制完成《南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造项目实施方案》。本采购需求依据上述实施方案编制，用于指导本次招标采购工作。
（二） 自动化系统现状
目前，南护城河及其上下游闸站中，玉渊潭进水闸、二热闸、龙潭闸已进行改造，可实现远程监控；其它闸站、橡胶坝等机电设备仅为现地（手动）电动控制，运行可靠性、及时性无法得到保证。
1. 普遍存在的问题
（1）设备老化停产、无备件更换，造成系统故障时维修困难，大量功能停用。
（2）保护功能不全面，无超时保护、接触器粘连保护、异常动作保护等功能。
（3）传感器精度不足，数据监测准确性不满足运行要求。
（4）多采用接触器控制异步电机，由于闸门惯性等原因，远程小开度控制精度不足。
（5）东便门橡胶坝、大北窑橡胶坝为手动蝶阀，无法满足现地自动控制、远程监控需求。
（6）闸门流量未采集，或采集计算精度不足。
（7）控制软件没有根据需求变化持续更新升级，导致系统功能逐渐缺失下降。
（8）电缆老化，绝缘等级降低，保护层老化脱落，存在安全隐患。
2. 各闸站现状
（1）团城湖南闸：2孔舌瓣闸，闸控为现地控制，闸站无PLC、工作站，闸站上、下游水位计均损坏；现状开度监测为拉线式位移传感器，测量精度不高。
（2）玉渊潭泄水闸：3孔平板钢闸门，现地已建PLC、工作站、组态软件，但PLC损坏无法使用，组态软件无法使用。
（3）右安门橡胶坝：巡管站，采用河水为橡胶坝充水水源，PLC建设年代较早，设备停产维修困难，组态软件过时。
（4）太平街橡胶坝：巡管站，采用河水为橡胶坝充水水源，，现状PLC监控元件老化，设备停产维修困难，组态软件过时。
（5）东便门橡胶坝：巡管站，采用地下水为橡胶坝充水水源，泵房内管线蝶阀为手动，无PLC监控。
（6）大北窑橡胶坝：巡管站，采用河水为橡胶坝充水水源，阀井内阀体部分锈蚀，集水坑排水泵已锈蚀损坏，充泄水管线无压力传感器，无PLC监控。
（7）二道沟闸：1孔循环闸、2孔泄洪闸，均为平板钢闸门，现地PLC损坏无法使用，无计算机监控。
（8）各管理所分中心：永引渠管理所、南环管理所已建远程集控系统，新建远程控制系统需整合接入。通惠河管理所没有远程集控系统，无法对现地闸站进行运行数据和闸门状态进行监测，无远程控制功能。
3.已建闸门远程控制系统现状
（1）永引渠管理所
永引渠管理所下属玉渊潭进水闸、二热闸2个闸站已建立闸门远程控制系统，闸站具备现地控制、远程控制功能。二热闸作为中心站，该站控制系统集成了对玉渊潭进水闸的控制功能。在永引渠管理所建立集控系统，已接入玉渊潭进水闸、二热闸远程控制。数据服务器设置在永引渠管理所，负责接收通过单向网闸传出的工控数据，并将数据传输至管理处中心服务器和智慧水务院平台。
（2）南环管理所
南环管理所下属龙潭闸已建立闸门远程控制系统，闸站具备现地控制、远程控制功能。在南环管理所建立集控系统，已接入龙潭闸远程控制。数据服务器设置在南环管理所，负责接收通过单向网闸传出的工控数据，并将数据传输至管理处中心服务器和智慧水务院平台。
（3）软硬件配置情况
[image: 批注 2023-11-28 155010]
远程控制系统界面（二热闸）
数据服务器、操作员工作站均为X86架构处理器，操作系统为非国产，组态软件为杰控FameView V7.6。管理所远程集控系统需在原有基础上进行开发整合，需要充分考虑软硬件兼容适配性。

（三）项目概况
本项目对南护城河及其上下游7座闸站（橡胶坝）进行监控系统提升建设，涵盖3个管理所（永引渠管理所、南环管理所、通惠河管理所）及下辖闸站的软硬件提升改造。具体建设内容如下：
（1）对团城湖南闸、玉渊潭出口闸进行监控系统提升建设，实现在水闸现地/集中监控，在永引渠管理所远程监控。
（2）将东便门橡胶坝手动阀门更换为电动蝶阀，改造电动蝶阀、水泵控制回路；对右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝进行监控系统提升建设，实现在橡胶坝现地/集中监控，在南环管理所远程监控。
（3）将大北窑橡胶坝手动阀门更换为电动蝶阀，改造电动蝶阀、水泵控制回路；对大北窑橡胶坝、二道沟闸进行监控系统提升建设，实现在闸坝现地/集中监控，在乐家花园水文站对大北窑橡胶坝远程监控，在通惠河管理所对二道沟闸远程监控。
（4）建设覆盖团城湖南闸、玉渊潭出口闸、右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝、大北窑橡胶坝、二道沟闸及附近管理区域的实时图像监控和语音广播系统。
（四）项目必要性
城市河湖管理处管辖着首都核心区以及近郊区13条城市河道，担负着供水、防汛、水资源保障等任务，为了实现首都的科学发展、宜居和谐，有必要对运行管理设施（闸、坝）进行自动化提升，保障供水安全，提高管理水平，为首都21世纪水资源可持续利用和社会稳定奠定坚实的基础。
（1）响应智慧水务发展规划
《水利部关于大力推进智慧水利建设的指导意见》在总体要求中指出：到2025年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，……建成智慧水利体系1.0版。
到2030年，具有防洪任务的河湖全面建成数字孪生流域，水利业务应用的数字化、网络化、智能化水平全面提升，建成智慧水利体系2.0版。
（2）工程自动化提升是北京水务“数字孪生”的重要组成部分
通过这项工程的实施，使河湖管理系统的供水调度、防汛、水环境保护逐步实现从经验管理向科学管理、现代化管理的转变，完善感知系统建设，为加快北京河湖数字孪生建设创造必要的条件。
自动化闸控系统是闸站进行闸门操控管理的有效手段，相比老旧模式，自动化操控更加精准、便捷，对河湖闸门设备设施安全运行、高效管理起到重要的作用。
（3）工程自动化建设可为北京防汛抗旱体系提高重要的技术支撑
通过工程自动化提升建设，为洪水调度提供及时、准确的水文数据，重点部位的可视化图像，防汛抢险的基础资料以及抢险物资储备等信息，依据城市河湖管理处洪水调度方案，为领导和管理人员的会商与科学决策提供必要的技术支撑，从而确保北京市城区尤其是中南海、天安门等重点部位的防洪安全。
（4）工程自动化提升是保护河道沿线的生态环境、提高供水保证率的必要手段
作为北京市城市生活、工业用水、河道生态的主要供水渠道，北京城市河湖管理处担负着重要的任务。通过提升自动化系统，建立一个功能完备从信息采集、传输、处理到综合业务管理的自动化系统，可以为科学合理地调度和使用水资源创造条件，也为实现21世纪首都水资源可持续利用发展规划提供有效手段。
自动化基础建设仍相对滞后，不仅影响供水、防汛功能的正常发挥，而且影响首都的现代化进程和城市形象。采用现代化的技术手段，建立先进可靠、高效实用的实时自动化监控系统，形成雨情、水情、工情等监测站网，结合各部门的需水情况对水资源进行动态管理，建设以水资源的科学管理、高效利用及优化配置为的目的自动化建设及安全提升是十分必要和迫切的。
二、采购标的
★（一）核心产品
本项目核心产品为：工业以太网交换机。
★（二）采购标的名称、数量

	序号
	名称
	描述
	单位
	数量
	是否为核心产品
	是否进口
	是否免税
	中小企业划分标准所属行业

	一
	永引渠管理所及闸坝站点

	（一）
	监控

	1
	PLC
	PLC主要由电源模块、CPU模块、通信模块、底板、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块等构成。由于现场环境潮湿，PLC电路板需涂抹三防涂层，实现防潮湿、防盐雾、防霉菌、可以满足H2S、SO2等腐蚀气体要求工作环境；为确保系统的可维护性、可扩展性，PLC需支持MODBUS TCP/IP、Modbus RTU等开放式通讯协议，并可通过该协议作为主站或从站与上位机、仪表等实现通讯。为实现与第三方系统的兼容。工作温度：-0℃~60℃相对湿度：5~95% 
1）CPU
① CPU模块模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为Modbus TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于16GB。通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。② 开关量I/O处理能力≥ 1000点；模拟量I/O处理能力≥ 50点；③ 系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持。存储区不小2MB。CPU处理时间，≤ 0.2μs（位运算）。④ PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）。⑤ 在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O模块、通讯模块等必须能够支持带电插拔。CPU、I/O模块、通讯模块均为独立的模块，可以独立更换，通讯模块或通讯接口的故障或I/O模块的故障不能导致CPU模块需要连带更换。
2）输入/输出
① 开关量输入（DI）开关量输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响。  输入接点电源由PLC提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。重要接点的状态改变应有时间标定并具有诊断功能。 应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。 每一路均应具有LED状态指示。带电热插拔、在线编程、在线扩展系统、远程在线组态、诊断及维护、集成的资产管理系统等。单模板通道≤ 32。模板温度范围0-60°C② 直流模拟量输入（AI）电流信号的模拟量输入为4~20mA。输入阻抗：电流型 ≤ 250。A/D转换分辨率应≥12位（按需设置）。模拟量输入模块的每一输入回路均应具有传感器断线监视功能，输入回路的完整性。模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。最大转换误差（25℃）：满量程±0.3%；对应于输入的范围的整个温度范围±0.65%。支持热插拔，支持反向保护。模板温度范围0-60°C。③ 开关量输出（DO） 每一路信号输出均应有LED状态指示。 开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。开关量输出继电器的接点除特殊要求外，通流能力DC220V 3A，AC220V 8A，感性负载的断流能力DC220V 0.5A，AC220V 5A。开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为1分钟工频有效值2000V。模板温度范围0-60°C。④ 直流模拟量输出（AO）输出信号类型：0-20mA或4-20mA.12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S；系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA. 支持反向保护、断线检测等诊断功能. 模板温度范围0-60°C。⑤ 热电阻输入模块.RTD类型： Platinum100-385.电阻测量精度：0.1% F.S.@25℃.系统与现场间：隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.支持反向保护、超量程报警和断线检测等诊断功能
以上所有的I/O及相关模块均应与选用的CPU为同等档次系列产品。
3）其它
此外，为今后升级、扩展需要，在PLC机架上预留2~3个备用插槽，I/O点数留有20%以上的备用，并引至端子排。PLC根据各站点的实际需求，提供以下通信接口：① RS232/485接口：可通过便携式计算机与PLC通信。② 以太网接口：PLC能通过以太网口向监控工作站传输数据。③ Modbus-RTU接口： PLC提供与智能电力仪表、软启动器、变频器、直流及不间断电源等的通信接口。④ 其它与监控系统有关的设备的接口。
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	2
	机械限位开关
	1.机械限位开关
2.参数详见技术要求
	台
	5 
	否
	否
	否
	工业

	3
	开度传感器
	1.开度传感器
2.参数详见技术要求
	台
	5 
	否
	否
	否
	工业

	4
	荷载传感器
	1.荷载传感器
2.参数详见技术要求
	台
	10 
	否
	否
	否
	工业

	5
	开度荷载仪
	1.开度荷载仪
2.参数详见技术要求
	台
	5 
	否
	否
	否
	工业

	6
	雷达水位计
	防护等级：IP67
过程连接标准：外螺纹M20×1.5
测量范围：0～15m
精    度：±5mm
相对湿度：85%
工作温度：-30℃～+70℃
输出信号：4～20mA直流
通信接口：RS485、Modbus协议
报警输出：2个报警输出点
显    示：LCD 4位
电    源：交流220V 或DC 24V 可选
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	7
	闸门控制柜
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	台
	5 
	否
	否
	否
	工业

	8
	现地按钮箱
	1.现地按钮箱
2.参数详见技术要求
	台
	5 
	否
	否
	否
	工业

	9
	操作员工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	10
	操作员兼工程师工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
硬盘容量：2TB
27”液晶显示器，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	11
	组态软件
	监控组态软件选择国产自主可控的、可组态的软件产品平台。所选用的监控软件必须是国内品牌的通用组态软件产品。其运行环境基于国产芯片和操作系统的主机服务器，且拥有同行业实际的应用案例。
软件应能支持C\S、B\S、M\S多种架构能力；能支持与常规PLC设备连接及支持常规的通讯协议；具有2D工艺流程，3D工艺流程，工厂GIS建模，视频流接入，自定义图表等可视化构建能力，同时可具有数据接口、单点登录、集中运维等开放性属性。软件本身及相关文档均须为中文版，承诺验收时提供正版软件授权。
	套
	2 
	否
	否
	否
	工业

	12
	防病毒软件
	1.防病毒软件
2.参数详见技术要求
	套
	2 
	否
	否
	否
	工业

	13
	KVM切换器
	1.KVM切换器
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	14
	工业以太网交换机
	交换机应符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的管理要求。
端口数：千兆电口（复用光口），千兆光口（参数见工程量清单）
◆ 支持DTP/DHP（自愈时间< 20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余
◆ DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址
◆ 路由功能：支持IPv4和IPv6静态路由，支持RIP/RIPing，OSPF，支持VRRP
◆ 通过Console、Web、SNMP、Telnet等多种配置方式
◆ 隔离的冗余电源输入， 220VDC/VAC
◆ 网管类型：网管
◆ 模块化设计，支持各种传输介质
◆ 工作温度： 0℃～60℃
◆ 相对湿度：5～95%（无凝露）
◆ 协议：PROFINET，EtherNet/IP，Modbus/TCP
◆ 交换机属性 
优先级队列：4
最多可用的VLAN数：64
VLAN ID范围：VID 1~ 4094
IGMP Groups：1000
MAC地址表大小：8K
封包缓冲区大小：1Mbit
◆ 接口
以太网口：10/100BaseT（X）或100/1000BaseSFP插槽
控制台端口：RS-232（RJ45接口）
报警触点：2路继电器输出
数字输入：2路数字输入
	台
	3 
	是
	否
	否
	工业

	15
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	（二）
	视频广播

	1
	室外网络快球
	具有低照度、高灵敏度、高信噪比，12VDC/24VAC/Hi-PoE可供选择，支持双码流功能；防护等级IP66。
图像传感器：1/1.8”，逐行扫描CMOS
最低照度：彩色 0.005Lux/黑白 0.001Lux，0 Lux with IR
光学透雾：支持，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图
电子罗盘：支持自动方位标定
日夜转换：自动，配备红外滤光片
信噪比：≥ 55dB
镜头：自动光圈与自动对焦，25倍光学变焦；
旋转：水平360°，垂直180°
转速：≥240°/秒
预置位巡航功能：支持
预置位：≥ 100
兼容接入：ONVIF、GB/T 28181
视频压缩：H.265/ H.264，Motion JPEG
有效像素： 400万像素
智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
以太网接口：10/100M，RJ-45 
报警输入/输出：1/1 
网络协议：TCP/IP、HTTP 、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DHCP 、SNMP、DNS、 NTP 、RTP/ RTCP 、TRSP、 UDP
插槽：SD/SDHC卡接口，最大可支持256G
工作温度：-40℃~ 60℃
工作湿度：20%~ 80%（非冷凝）
系统平均无故障时间（MTBF）：≥50000h
	台
	7 
	否
	否
	否
	工业

	2
	自动补光灯
	1.自动补光灯
2.参数详见技术要求
	台
	7 
	否
	否
	否
	工业

	3
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	台
	7 
	否
	否
	否
	工业

	4
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	组
	14 
	否
	否
	否
	工业

	5
	光纤收发器
	1.光纤收发器 百兆
2.参数详见技术要求
	台
	10 
	否
	否
	否
	工业

	6
	广播音柱
	1.广播音柱
2.参数详见技术要求
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	7
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	8
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	组
	2 
	否
	否
	否
	工业

	9
	IP广播控制主机
	1.IP广播控制主机
2.参数详见技术要求
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	10
	IP寻址话筒
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃
2.参数详见技术要求
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	11
	广播管理软件
	1.广播管理软件
2.参数详见技术要求
	套
	2 
	否
	否
	否
	工业

	12
	网络交换机
	固定端口数：千兆电口，千兆光口（见主要设备材料清单）。
应用层级：二层
交换方式：存储-转发
背板带宽（Gbps）分别对应：56Gbps 
包转发率分别对应：41.7Mpps
VLAN支持：支持
MAC地址表：2k
网络：
网络标准：IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1D，IEEE 802.1s.IEEE 802.1w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3
传输速率(Mbps)：10/100/1000
端口：
端口类型：10/100BASE-T/TX，1000BASE-SX/T
端口结构：固定端口
模块化插槽数： 4个固化1000M口
电气规格：
额定电压（V）：100 到240 VAC（自动适应）50-60Hz
环境参数：
工作温度（℃）：0 – 45℃
工作湿度：5 ～ 95% （非冷凝）
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	13
	视频安防工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	14
	80"液晶屏
	1.80"液晶屏 
2.参数详见技术要求
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	15
	视频机柜
	1.视频机柜 600*900*2000
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	16
	解码服务器
	视频通道 2
视频接口 DVI/VGA/HDMI
视频解码格式 D1/VGA/D1/720P/XVGA/1080P/2K/4K
支持2路800W，或6路500W，或8路300W，或16路1080P
画面分割 1/4/9/16/25
输出分辨率  3840*2160
视频压缩算法 H.265/H.264/MPEG 4/M-JPEG
工作环境温度 0℃～50℃
工作环境湿度  5%～95% 非冷凝
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	17
	硬盘
	1.硬盘 8T
2.参数详见技术要求
	块
	8 
	否
	否
	否
	工业

	二
	南环管理所及闸坝站点

	（一）
	监控

	1
	PLC
	PLC主要由电源模块、CPU模块、通信模块、底板、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块等构成。由于现场环境潮湿，PLC电路板需涂抹三防涂层，实现防潮湿、防盐雾、防霉菌、可以满足H2S、SO2等腐蚀气体要求工作环境；为确保系统的可维护性、可扩展性，PLC需支持MODBUS TCP/IP、Modbus RTU等开放式通讯协议，并可通过该协议作为主站或从站与上位机、仪表等实现通讯。为实现与第三方系统的兼容。工作温度：-0℃~60℃相对湿度：5~95% 
1）CPU
① CPU模块模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为Modbus TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于16GB。通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。② 开关量I/O处理能力≥ 1000点；模拟量I/O处理能力≥ 50点；③ 系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持。存储区不小2MB。CPU处理时间，≤ 0.2μs（位运算）。④ PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）。⑤ 在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O模块、通讯模块等必须能够支持带电插拔。CPU、I/O模块、通讯模块均为独立的模块，可以独立更换，通讯模块或通讯接口的故障或I/O模块的故障不能导致CPU模块需要连带更换。
2）输入/输出
① 开关量输入（DI）开关量输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响。  输入接点电源由PLC提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。重要接点的状态改变应有时间标定并具有诊断功能。 应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。 每一路均应具有LED状态指示。带电热插拔、在线编程、在线扩展系统、远程在线组态、诊断及维护、集成的资产管理系统等。单模板通道≤ 32。模板温度范围0-60°C② 直流模拟量输入（AI）电流信号的模拟量输入为4~20mA。输入阻抗：电流型 ≤ 250。A/D转换分辨率应≥12位（按需设置）。模拟量输入模块的每一输入回路均应具有传感器断线监视功能，输入回路的完整性。 模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。 最大转换误差（25℃）：满量程±0.3%；对应于输入的范围的整个温度范围±0.65%。支持热插拔，支持反向保护。模板温度范围0-60°C。③ 开关量输出（DO） 每一路信号输出均应有LED状态指示。 开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。开关量输出继电器的接点除特殊要求外，通流能力DC220V 3A， AC220V 8A，感性负载的断流能力DC220V 0.5A， AC220V 5A。开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为1分钟工频有效值2000V。模板温度范围0-60°C。④ 直流模拟量输出（AO）输出信号类型：0-20mA或4-20mA.12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S；系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA. 支持反向保护、断线检测等诊断功能. 模板温度范围0-60°C。⑤ 热电阻输入模块.RTD类型： Platinum100-385.电阻测量精度：0.1% F.S.@25℃.系统与现场间：隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.支持反向保护、超量程报警和断线检测等诊断功能
以上所有的I/O及相关模块均应与选用的CPU为同等档次系列产品。
3）其它
此外，为今后升级、扩展需要，在PLC机架上预留2~3个备用插槽，I/O点数留有20%以上的备用，并引至端子排。PLC根据各站点的实际需求，提供以下通信接口：① RS232/485接口：可通过便携式计算机与PLC通信。② 以太网接口：PLC能通过以太网口向监控工作站传输数据。③ Modbus-RTU接口： PLC提供与智能电力仪表、软启动器、变频器、直流及不间断电源等的通信接口。④ 其它与监控系统有关的设备的接口。
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	2
	压力传感器
	1.压力传感器
2.参数详见技术要求
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	3
	阀门控制柜
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	4
	操作员工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	5
	操作员兼工程师工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
硬盘容量：2TB
27”液晶显示器，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	6
	组态软件
	监控组态软件选择国产自主可控的、可组态的软件产品平台。所选用的监控软件必须是国内品牌的通用组态软件产品。其运行环境基于国产芯片和操作系统的主机服务器，且拥有同行业实际的应用案例。
软件应能支持C\S、B\S、M\S多种架构能力；能支持与常规PLC设备连接及支持常规的通讯协议；具有2D工艺流程，3D工艺流程，工厂GIS建模，视频流接入，自定义图表等可视化构建能力，同时可具有数据接口、单点登录、集中运维等开放性属性。软件本身及相关文档均须为中文版，承诺验收时提供正版软件授权。
	套
	3 
	否
	否
	否
	工业

	7
	防病毒软件
	1.防病毒软件
2.参数详见技术要求
	套
	3 
	否
	否
	否
	工业

	8
	KVM切换器
	1.KVM切换器
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	9
	工业以太网交换机
	交换机应符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的管理要求。
端口数：千兆电口（复用光口），千兆光口（参数见工程量清单）
◆ 支持DTP/DHP（自愈时间< 20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余
◆ DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址
◆ 路由功能：支持IPv4和IPv6静态路由，支持RIP/RIPing，OSPF，支持VRRP
◆ 通过Console、Web、SNMP、Telnet等多种配置方式
◆ 隔离的冗余电源输入， 220VDC/VAC
◆ 网管类型：网管
◆ 模块化设计，支持各种传输介质
◆ 工作温度： 0℃～60℃
◆ 相对湿度：5～95%（无凝露）
◆ 协议：PROFINET，EtherNet/IP，Modbus/TCP
◆ 交换机属性 
优先级队列：4
最多可用的VLAN数：64
VLAN ID范围：VID 1~ 4094
IGMP Groups：1000
MAC地址表大小：8K
封包缓冲区大小：1Mbit
◆ 接口
以太网口：10/100BaseT（X）或100/1000BaseSFP插槽
控制台端口：RS-232（RJ45接口）
报警触点：2路继电器输出
数字输入：2路数字输入
	台
	4 
	是
	否
	否
	工业

	10
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	(二）
	视频广播
	
	
	
	
	
	
	

	1
	室外网络快球
	具有低照度、高灵敏度、高信噪比，12VDC/24VAC/Hi-PoE可供选择，支持双码流功能；防护等级IP66。
图像传感器：1/1.8”，逐行扫描CMOS
最低照度：彩色 0.005Lux/黑白 0.001Lux，0 Lux with IR
光学透雾：支持，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图
电子罗盘：支持自动方位标定
日夜转换：自动，配备红外滤光片
信噪比：≥ 55dB
镜头：自动光圈与自动对焦，25倍光学变焦；
旋转：水平360°，垂直180°
转速：≥240°/秒
预置位巡航功能：支持
预置位：≥ 100
兼容接入：ONVIF、GB/T 28181
视频压缩：H.265/ H.264，Motion JPEG
有效像素： 400万像素
智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
以太网接口：10/100M，RJ-45 
报警输入/输出：1/1 
网络协议：TCP/IP、HTTP 、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DHCP 、SNMP、DNS、 NTP 、RTP/ RTCP 、TRSP、 UDP
插槽：SD/SDHC卡接口，最大可支持256G
工作温度：-40℃~ 60℃
工作湿度：20%~ 80%（非冷凝）
系统平均无故障时间（MTBF）：≥50000h
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	2
	自动补光灯
	1.自动补光灯
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	3
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	4
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	组
	6 
	否
	否
	否
	工业

	5
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	6
	广播音柱
	1.广播音柱 含对讲功能
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	7
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	8
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	组
	3 
	否
	否
	否
	工业

	9
	IP广播控制主机
	1.IP广播控制主机
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	10
	IP寻址话筒
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	11
	广播管理软件
	1.广播管理软件
2.参数详见技术要求
	套
	3 
	否
	否
	否
	工业

	12
	网络交换机
	固定端口数：千兆电口，千兆光口（见主要设备材料清单）。
应用层级：二层
交换方式：存储-转发
背板带宽（Gbps）分别对应：56Gbps 
包转发率分别对应：41.7Mpps
VLAN支持：支持
MAC地址表：2k
网络：
网络标准：IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1D，IEEE 802.1s.IEEE 802.1w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3
传输速率(Mbps)：10/100/1000
端口：
端口类型：10/100BASE-T/TX，1000BASE-SX/T
端口结构：固定端口
模块化插槽数： 4个固化1000M口
电气规格：
额定电压（V）：100 到240 VAC（自动适应）50-60Hz
环境参数：
工作温度（℃）：0 – 45℃
工作湿度：5 ～ 95% （非冷凝）
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	13
	视频安防工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	14
	80"液晶屏
	1.80"液晶屏
2.参数详见技术要求
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	15
	视频机柜
	1.视频机柜 600*900*2000
2.参数详见技术要求
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	16
	解码服务器
	视频通道 2
视频接口 DVI/VGA/HDMI
视频解码格式 D1/VGA/D1/720P/XVGA/1080P/2K/4K
支持2路800W，或6路500W，或8路300W，或16路1080P
画面分割 1/4/9/16/25
输出分辨率  3840*2160
视频压缩算法 H.265/H.264/MPEG 4/M-JPEG
工作环境温度 0℃～50℃
工作环境湿度  5%～95% 非冷凝
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	17
	硬盘
	1.硬盘 8T
2.参数详见技术要求
	块
	5 
	否
	否
	否
	工业

	三
	通惠河管理所及闸坝站点

	（一）
	监控

	1
	PLC
	PLC主要由电源模块、CPU模块、通信模块、底板、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块等构成。由于现场环境潮湿，PLC电路板需涂抹三防涂层，实现防潮湿、防盐雾、防霉菌、可以满足H2S、SO2等腐蚀气体要求工作环境；为确保系统的可维护性、可扩展性，PLC需支持MODBUS TCP/IP、Modbus RTU等开放式通讯协议，并可通过该协议作为主站或从站与上位机、仪表等实现通讯。为实现与第三方系统的兼容。工作温度：-0℃~60℃相对湿度：5~95% 
1）CPU
① CPU模块模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为Modbus TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于16GB。通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。② 开关量I/O处理能力≥ 1000点；模拟量I/O处理能力≥ 50点；③ 系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持。存储区不小2MB。CPU处理时间，≤ 0.2μs（位运算）。④ PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）。⑤ 在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O模块、通讯模块等必须能够支持带电插拔。CPU、I/O模块、通讯模块均为独立的模块，可以独立更换，通讯模块或通讯接口的故障或I/O模块的故障不能导致CPU模块需要连带更换。
2）输入/输出
① 开关量输入（DI）开关量输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响。  输入接点电源由PLC提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。重要接点的状态改变应有时间标定并具有诊断功能。 应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。 每一路均应具有LED状态指示。带电热插拔、在线编程、在线扩展系统、远程在线组态、诊断及维护、集成的资产管理系统等。单模板通道≤ 32。模板温度范围0-60°C② 直流模拟量输入（AI）电流信号的模拟量输入为4~20mA。输入阻抗：电流型 ≤ 250。A/D转换分辨率应≥12位（按需设置）。模拟量输入模块的每一输入回路均应具有传感器断线监视功能，输入回路的完整性。 模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。 最大转换误差（25℃）：满量程±0.3%；对应于输入的范围的整个温度范围±0.65%。支持热插拔，支持反向保护。模板温度范围0-60°C。③ 开关量输出（DO） 每一路信号输出均应有LED状态指示。 开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。开关量输出继电器的接点除特殊要求外，通流能力DC220V 3A， AC220V 8A，感性负载的断流能力DC220V 0.5A， AC220V 5A。开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为1分钟工频有效值2000V。模板温度范围0-60°C。④ 直流模拟量输出（AO）输出信号类型：0-20mA或4-20mA.12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S；系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA. 支持反向保护、断线检测等诊断功能. 模板温度范围0-60°C。⑤ 热电阻输入模块.RTD类型： Platinum100-385.电阻测量精度：0.1% F.S.@25℃.系统与现场间：隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.支持反向保护、超量程报警和断线检测等诊断功能
以上所有的I/O及相关模块均应与选用的CPU为同等档次系列产品。
3）其它
此外，为今后升级、扩展需要，在PLC机架上预留2~3个备用插槽，I/O点数留有20%以上的备用，并引至端子排。PLC根据各站点的实际需求，提供以下通信接口：① RS232/485接口：可通过便携式计算机与PLC通信。② 以太网接口：PLC能通过以太网口向监控工作站传输数据。③ Modbus-RTU接口： PLC提供与智能电力仪表、软启动器、变频器、直流及不间断电源等的通信接口。④ 其它与监控系统有关的设备的接口。
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	2
	机械限位开关
	1.机械限位开关
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	3
	开度传感器
	1.开度传感器
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	4
	荷载传感器
	1.荷载传感器
2.参数详见技术要求
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	5
	开度荷载仪
	1.开度荷载仪
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	6
	压力传感器
	1.压力传感器
2.参数详见技术要求
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	7
	水位开关
	1.水位开关
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	8
	闸门控制柜
	1.闸门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	9
	现地按钮箱
	1.现地按钮箱
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	10
	阀门控制柜
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	11
	操作员工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	12
	操作员兼工程师工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
硬盘容量：2TB
27”液晶显示器，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	2 
	否
	否
	否
	工业

	13
	单向网闸
	内网机：2个 SFP 接口,6个 10/100/1000BASE-T 接口 (含1个HA 口),1个 console接口，2个USB
外网机：2个 SFP 接口，6个10/100/1000BASE-T 接口 (含1个HA 门)，1 个 console 接口，2 个 USB
单向协议吞吐量：500Mbps
最大并发连接数：100000
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	14
	组态软件
	监控组态软件选择国产自主可控的、可组态的软件产品平台。所选用的监控软件必须是国内品牌的通用组态软件产品。其运行环境基于国产芯片和操作系统的主机服务器，且拥有同行业实际的应用案例。
软件应能支持C\S、B\S、M\S多种架构能力；能支持与常规PLC设备连接及支持常规的通讯协议；具有2D工艺流程，3D工艺流程，工厂GIS建模，视频流接入，自定义图表等可视化构建能力，同时可具有数据接口、单点登录、集中运维等开放性属性。软件本身及相关文档均须为中文版，承诺验收时提供正版软件授权。
	套
	2 
	否
	否
	否
	工业

	15
	网络版组态软件
	1.网络版组态软件 1024点
2.参数详见技术要求
	套
	2 
	否
	否
	否
	工业

	16
	防病毒软件
	1.防病毒软件
2.参数详见技术要求
	套
	2 
	否
	否
	否
	工业

	17
	KVM切换器
	1.KVM切换器
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	18
	工业以太网交换机
	交换机应符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的管理要求。
端口数：千兆电口（复用光口），千兆光口（参数见工程量清单）
◆ 支持DTP/DHP（自愈时间< 20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余
◆ DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址
◆ 路由功能：支持IPv4和IPv6静态路由，支持RIP/RIPing，OSPF，支持VRRP
◆ 通过Console、Web、SNMP、Telnet等多种配置方式
◆ 隔离的冗余电源输入， 220VDC/VAC
◆ 网管类型：网管
◆ 模块化设计，支持各种传输介质
◆ 工作温度： 0℃～60℃
◆ 相对湿度：5～95%（无凝露）
◆ 协议：PROFINET，EtherNet/IP，Modbus/TCP
◆ 交换机属性 
优先级队列：4
最多可用的VLAN数：64
VLAN ID范围：VID 1~ 4094
IGMP Groups：1000
MAC地址表大小：8K
封包缓冲区大小：1Mbit
◆ 接口
以太网口：10/100BaseT（X）或100/1000BaseSFP插槽
控制台端口：RS-232（RJ45接口）
报警触点：2路继电器输出
数字输入：2路数字输入
	台
	4 
	是
	否
	否
	工业

	19
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	（二）
	视频广播

	1
	室外网络快球
	具有低照度、高灵敏度、高信噪比，12VDC/24VAC/Hi-PoE可供选择，支持双码流功能；防护等级IP66。
图像传感器：1/1.8”，逐行扫描CMOS
最低照度：彩色 0.005Lux/黑白 0.001Lux，0 Lux with IR
光学透雾：支持，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图
电子罗盘：支持自动方位标定
日夜转换：自动，配备红外滤光片
信噪比：≥ 55dB
镜头：自动光圈与自动对焦，25倍光学变焦；
旋转：水平360°，垂直180°
转速：≥240°/秒
预置位巡航功能：支持
预置位：≥ 100
兼容接入：ONVIF、GB/T 28181
视频压缩：H.265/ H.264，Motion JPEG
有效像素： 400万像素
智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
以太网接口：10/100M，RJ-45 
报警输入/输出：1/1 
网络协议：TCP/IP、HTTP 、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DHCP 、SNMP、DNS、 NTP 、RTP/ RTCP 、TRSP、 UDP
插槽：SD/SDHC卡接口，最大可支持256G
工作温度：-40℃~ 60℃
工作湿度：20%~ 80%（非冷凝）
系统平均无故障时间（MTBF）：≥50000h
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	2
	自动补光灯
	1.自动补光灯
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	3
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	4
	广播音柱
	1.广播音柱 含对讲功能
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	5
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	台
	3 
	否
	否
	否
	工业

	6
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	组
	3 
	否
	否
	否
	工业

	7
	IP广播控制主机
	1.IP广播控制主机
2.参数详见技术要求
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	8
	IP寻址话筒
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃
2.参数详见技术要求
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	9
	音箱
	1.音箱
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	10
	视频监控管理软件
	1.视频监控管理软件
2.参数详见技术要求
	套
	1 
	否
	否
	否
	工业

	11
	广播管理软件
	1.广播管理软件
2.参数详见技术要求
	套
	4 
	否
	否
	否
	工业

	12
	网络交换机
	固定端口数：千兆电口，千兆光口（见主要设备材料清单）。
应用层级：二层
交换方式：存储-转发
背板带宽（Gbps）分别对应：56Gbps 
包转发率分别对应：41.7Mpps
VLAN支持：支持
MAC地址表：2k
网络：
网络标准：IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1D，IEEE 802.1s.IEEE 802.1w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3
传输速率(Mbps)：10/100/1000
端口：
端口类型：10/100BASE-T/TX，1000BASE-SX/T
端口结构：固定端口
模块化插槽数： 4个固化1000M口
电气规格：
额定电压（V）：100 到240 VAC（自动适应）50-60Hz
环境参数：
工作温度（℃）：0 – 45℃
工作湿度：5 ～ 95% （非冷凝）
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	13
	视频安防工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	14
	55"DID拼接屏
	面板类型 55"Super Narrow DID Panel
物理分辨率 3840（H）×2160（V）
像素点距 0.88mm × 0.88mm
屏幕比例 16:9
物理拼缝 1.7mm（水平）,1.7mm（垂直）
响应时间 6ms
亮度 700 cd/m2
对比度 5000:1
可视角度 178°（H）/178°（V）
显示色彩 16.7M
宽电压设计 100~240V AC
功耗 ≤ 250W
安装方式 挂架（选配）、支架（选配）、机柜（支持）
存储温度 -20ºC~60ºC
工作温度 0ºC~60ºC
工作湿度 10~90%
使用寿命 ≥ 60000h
外壳材质 金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	15
	80"液晶屏
	1.80"液晶屏
2.参数详见技术要求
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	16
	视频机柜
	1.视频机柜 600*900*2000
2.参数详见技术要求
	台
	4 
	否
	否
	否
	工业

	17
	解码服务器
	视频通道 2
视频接口 DVI/VGA/HDMI
视频解码格式 D1/VGA/D1/720P/XVGA/1080P/2K/4K
支持2路800W，或6路500W，或8路300W，或16路1080P
画面分割 1/4/9/16/25
输出分辨率  3840*2160
视频压缩算法 H.265/H.264/MPEG 4/M-JPEG
工作环境温度 0℃～50℃
工作环境湿度  5%～95% 非冷凝
	台
	6 
	否
	否
	否
	工业

	18
	硬盘
	1.硬盘 8T
2.参数详见技术要求
	块
	4 
	否
	否
	否
	工业

	四
	大北窑橡胶坝

	1
	移动式排水泵
	1.移动式排水泵 3kw
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	五
	东便门橡胶坝

	1
	控制箱
	1.阀门控制柜 GGD IP55  600x600x1800
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业

	六
	大北窑橡胶坝

	1
	控制箱
	1.阀门控制箱 XLW 1000×350×1400
2.参数详见技术要求
	台
	1 
	否
	否
	否
	工业




三、落实政府采购政策需满足的要求
（一）本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
（二）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号），供应商为小型或微型企业，价格给予 10%的扣除。
（三）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕141 号），残疾人福利性单位视同小微企业。
（四）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。
★（五）本项目不允许进口产品。
（六）在性能、技术、服务等指标同等条件下，本项目采购清单中的操作员工作站符合政府采购环境标志产品的，优先采购。
四、技术要求
本项目招标范围包括方案设计、设备供货、运输、安装调试、软件开发、系统集成、技术培训、试运行、验收、售后服务等全部工作内容，即交钥匙工程。投标人应保证系统整体功能完善、运行稳定可靠。
（一）项目执行的标准和规范
1.《通信线路工程设计规范》GB 51158-2015；
2.《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171—2012）； 3.《不间断电源设备》（GB7260）；
4.《自动化仪表工程施工质量验收规范》（GB 50093—2013）； 5.《低压配电柜设计规范》（GB50054—2011）；
6.《电气装置安装工程电气交接试验标准》（GB50150—2016）；
7.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168—2018）；
8.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169—2016）；
9.《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171—2012）；10.《工业电视系统工程设计标准》（GBT50115—2019）；
11.《民用闭录监视电视系统工程技术规范》（GB50198—2011）； 
12.《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）；
13.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文 信息工程部分》； 
14.《计算机软件开发规范》（GB/T 8566-2022）；
15.《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504）； 
16.《智能建筑设计标准》（GB/T 50314）；
17.《水利工程设计防火规范》（GB 50987）；
18.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB/T 50343）；
19.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311）；
20. 其他相关国家、行业标准规范；
21. 现场实际要求。
（二）建设内容
项目的建设主要针对各闸站（橡胶坝）的现地控制、管理站/管理所计算机远程集中监控需求，结合各闸站（橡胶坝）设备运行现状以及现阶段的运行控制方式进行有针对性的建设及改造工作，并为今后实现北京市城市河湖全线的自动化调度运行监控以及智慧化应用打下基础。
（1）完善团城湖南闸、玉渊潭出口闸相关机电设备的现地控制和监测（包括闸门开度、荷载、水位等），实现在水闸现地/集中监控；在永引渠管理所设置操作员工作站、数据服务器，实现远程监控。
（2）将东便门橡胶坝手动阀门更换为电动蝶阀，改造电动蝶阀、水泵控制回路；完善右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝相关机电设备的现地控制和监测（包括橡胶坝运行状态、水位等），实现在橡胶坝现地/集中监控；在南环管理所设置操作员工作站、数据服务器，实现远程监控。
（3）将大北窑橡胶坝手动阀门更换为电动蝶阀，改造电动蝶阀、水泵控制回路；完善大北窑橡胶坝、二道沟闸相关机电设备的现地控制和监测（包括闸门开度、荷载、橡胶坝运行状态、水位等），实现在闸坝现地/集中监控；在乐家花园水文站设置操作员工作站，对大北窑橡胶坝远程监控；在通惠河管理所设置操作员工作站、数据服务器，对二道沟闸远程监控。
（4）建设覆盖团城湖南闸、玉渊潭出口闸、右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝、大北窑橡胶坝、二道沟闸及附近管理区域的实时图像监控和语音广播系统，使闸坝管理机构可以通过视频监视实时掌握所属管理区域现地闸站/橡胶坝的周边环境、上下游水情、闸坝设备运行等情况，一旦发现异常状况，可以及时通过语音广播提醒区域相关人员。
2.1 监控
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]2.1.1  永引渠管理所
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]永引渠管理所管辖范围闸站为团城湖南闸、玉渊潭进水闸、玉渊潭出口闸、玉渊潭电站、二热闸、西便门暗沟出口，本次纳入2026年改造范围内闸站为团城湖南闸、玉渊潭泄水闸。
表4-1  2026年拟改造闸门
	现地站
	闸站
	平板闸
	舌瓣闸
	螺杆闸
	船闸
	电动蝶阀
	橡胶坝

	团城湖南闸
	
	
	2孔
	
	
	
	

	玉渊潭泄水闸
	
	3孔
	
	
	
	
	


2.1.1.1  现状及存在问题
（1）团城湖南闸现地站
团城湖南闸为2孔舌瓣闸，闸控为现地控制。
1）闸站无PLC、工作站，闸站上、下游水位计均损坏。
2）现状开度监测为拉线式位移传感器，测量精度不高，需更换为同轴编码开度传感器。
3）存在设备老化停产、电缆老化、保护功能不全面、传感器精度不足，自控专网未独立隔离等通用问题。
[image: pic_20250522_095008][image: ]
图4-1  团城湖南闸现场照片
（2）玉渊潭泄水闸现地站
玉渊潭泄水闸为3孔平板钢闸门，现地已建PLC、工作站、组态软件。
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]1）闸站PLC建设年代较早，现已损坏、无法使用。
2）玉渊潭泄水闸组态软件无法使用。
3）存在设备老化停产、电缆老化、保护功能不全面、传感器精度不足，自控专网未独立隔离等通用问题。
[image: pic_20250416_152305][image: ]
图4-2  玉渊潭泄水闸现场照片
（3）永引渠管理所分中心
永引渠管理所现有数据服务器、单向网闸，可利旧；已建远程集控系统，能对玉渊潭进水闸、二热闸现地闸站进行运行数据和闸门状态进行监测和远程控制，自控专网独立隔离。本次项目完善永引渠管理所监控分中心，实现对团城湖南闸、玉渊潭泄水闸的所级集中监控。
2.1.1.2  监控改造内容
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]为实现团城湖南闸、玉渊潭泄水闸闸门自动操控，对闸门现地控制系统进行设备及线路改造，更换闸门控制柜、改造更新水位计、开度传感器、PLC柜、工作站、组态软件等建设内容。
结合永引渠管理所运行管理实际业务需求，在已建远程集控系统的基础上开发完善，建设一套集闸门自动控制、运行数据监测、流量计量与数据统计为一体的远程自动化操控管理系统。
2.1.2  南环管理所
[bookmark: OLE_LINK49]南环管理所管辖范围闸站（橡胶坝）为右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、龙潭闸、东便门橡胶坝，本次纳入2026年改造范围内橡胶坝为右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝。
表4-2  2026年拟改造闸门
	现地站
	闸站
	平板闸
	舌瓣闸
	螺杆闸
	船闸
	电动蝶阀
	橡胶坝

	右安门橡胶坝
	橡胶坝
	
	
	
	
	
	1座

	太平街橡胶坝
	橡胶坝
	
	
	
	
	
	1座

	东便门橡胶坝
	橡胶坝
	
	
	
	
	
	1座


2.1.2.1  现状及存在问题
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK50]（1）右安门橡胶坝现地站
右安门橡胶坝采用地下水为橡胶坝充水水源，泄水方式采用强排和自流相结合。
1）橡胶坝PLC建设年代较早，现已损坏、无法使用。
2）橡胶坝运行组态软件过时，上游无水位计。
3）存在设备老化停产、电缆老化、保护功能不全面、传感器精度不足，自控专网未独立隔离等通用问题。
[image: ][image: ]
图4-3  右安门橡胶坝现场照片
（2）太平街橡胶坝现地站
太平街橡胶坝采用地下水为橡胶坝充水水源，泄水方式采用强排和自流相结合。
橡胶坝为巡管站，平时无人值守，管理房与泵房、配电室被市政路分割。现状通过PLC、通信光缆，可实现在右安门橡胶坝对太平街橡胶坝的远程监控。
1）由于远控系统建设时间较长，PLC监控元件老化，监控软件未维护等情况，远程控制橡胶坝运行时经常出现卡顿、电脑死机等现象。
2）存在电缆老化、保护功能不全面、传感器精度不足，自控专网未独立隔离等通用问题。
[image: 企业微信截图_17489356183911][image: 企业微信截图_17489372337182]
图4-4  太平街橡胶坝现场照片
（3）东便门橡胶坝现地站
东便门橡胶坝采用地下水为橡胶坝充水水源，泄水方式采用强排和自流相结合。橡胶坝为巡管站，平时无人值守。
1）泵房内管线蝶阀为手动，无PLC监控。
2）存在设备老化停产、电缆老化、保护功能不全面、传感器精度不足，自控专网未独立隔离等通用问题。
[image: ][image: ]
图4-5  东便门橡胶坝现场照片
（4）南环管理所分中心
南环管理所现有数据服务器、单向网闸，可利旧；已建远程集控系统，能对龙潭闸现地闸站进行运行数据和闸门状态进行监测和远程控制，自控专网独立隔离。本次项目完善南环管理所监控分中心，实现对右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝的所级集中监控。
2.1.2.2  监控改造内容
为实现右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝自动操控，对现地控制系统进行设备及线路改造，更换水泵（阀门）控制柜、改造更新水位计、PLC柜、工作站、组态软件等建设内容。
结合南环管理所运行管理实际业务需求，在已建远程集控系统的基础上开发完善，建设一套集闸门和橡胶坝自动控制、运行数据监测、流量计量与数据统计为一体的远程自动化操控管理系统。
2.1.3  通惠河管理所
通惠河管理所管辖范围闸站（橡胶坝）为大北窑橡胶坝、乐家花园水文站、高碑店闸、普济闸、显塔寺闸、二道沟闸，本次纳入2026年改造范围内闸门（橡胶坝）为大北窑橡胶坝、二道沟闸。

表4-3  2026年拟改造闸门（橡胶坝）
	现地站
	闸站
	平板闸
	舌瓣闸
	螺杆闸
	船闸
	电动蝶阀
	橡胶坝

	大北窑橡胶坝
	
	
	
	
	
	
	1座

	二道沟循环闸
	
	1孔
	
	
	
	
	

	二道沟泄洪闸
	
	2孔
	
	
	
	
	


2.1.3.1  现状及存在问题
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]（1）大北窑橡胶坝现地站
大北窑橡胶坝采用地下水为橡胶坝充水水源，泄水方式采用强排和自流相结合。
橡胶坝阀门控制箱为95年，阀井内阀体部分锈蚀，集水坑排水泵已锈蚀、损坏。
1）充泄水管线无压力传感器，橡胶坝无PLC监控。
2）存在设备老化停产、电缆老化、保护功能不全面、传感器精度不足，自控专网未独立隔离等通用问题。
[image: ][image: ]
图4-6  大北窑橡胶坝现场照片
（2）二道沟闸现地站
二道沟闸为1孔循环闸、2孔泄洪闸，均为平板钢闸门，现地设有PLC。
1）闸控PLC损坏、无法使用，无计算机监控。仅有开度、荷载采集，未接入闸控系统。
2）存在设备老化停产、电缆老化、保护功能不全面、传感器精度不足，自控专网未独立隔离等通用问题。
[image: ][image: ]
图4-7  二道沟闸现场照片
（3）乐家花园水文站
乐家花园水文站为国家基本水文站，位于大北窑橡胶坝下游约700米，本项目在此设置操作员工作站、安装组态软件，实现对大北窑橡胶坝的远程监控。
（4）通惠河管理所分中心
通惠河管理所无远程集控系统，不能对现地闸站（橡胶坝）进行运行数据和闸门状态进行监测，无远程控制功能，自控专网未独立隔离。本次项目新建通惠河管理所监控分中心，实现所级集中监控。
2.1.3.2  监控改造内容
为实现大北窑橡胶坝、二道沟闸自动操控，对闸门（橡胶坝）现地控制系统进行设备及线路改造，更换闸门（橡胶坝）控制柜、改造更新水位计、开度传感器、PLC柜、工作站、组态软件等建设内容。
结合乐家花园水文站、通惠河管理所运行管理实际业务需求，建设一套集闸门（橡胶坝）自动控制、运行数据监测、流量计量与数据统计为一体的远程自动化操控管理系统。
在通惠河管理所增加单向网闸，实现控制专网与业务内网的物理隔离。
2.1.4  系统结构
[bookmark: OLE_LINK27]闸站（橡胶坝）监控系统根据监控管理层次主要分为现地级监控和远程级监控。依据现阶段城市河湖管理处的管理层级设置方式，本项目相关闸站（橡胶坝）监控，其从上至下涉及的相关管理部门设置分别为河湖管理处——管理所——现地闸站（橡胶坝）。
从管理层级可以看出，管理站作为最基层的运行管理单位，其管理范围包含了一处或多处的现地闸站（橡胶坝），因此监控系统拟将管理站划分为现地集中级监控（或监测）来设置，管理所及管理处划分为远程级监控来考虑设置。
远程闸站（橡胶坝）监控系统采用分布式监控平台，构架于统一的监控服务平台之上，各监控平台按照统一的协议进行通信和交互，为闸站（橡胶坝）对象和各级远程监控系统提供监控和数据库服务。
2.1.5  网络分区
为确保各种信息的实时、高效、安全、准确传递，根据工程整体性应用建设需求，现阶段工程计算机网络拟设置两个独立网络工控网、业务网。控制专网为工程监控的信息提供承载服务，负责闸门启闭机等机电设备的监控以及水位等水文数据监测传输；业务内网承载工程视频安防数据传输、视频会议数据传输等。
为了实现“管控结合”，业务网中的各应用系统需要与工控网中的自动控制系统进行数据交换，为了安全考虑，工控网与业务网通过（单向）网闸进行数据交换。
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图4-8  工控数据流向图
工控数据由各管理所上传至北京市智慧水务基础基座。
2.1.6  控制方式
闸坝控制首先分为两种：即手动和自动。手动又可分为机械手动和电气手动两种，机械手动控制主要针对的是采用卷扬启闭设备和螺杆启闭设备的闸门、手动蝶阀，其可以通过手摇机械装置达到闸门启闭、阀门开关的功能。电气手动则是采用继电器逻辑控制模式，不依赖于计算机与PLC工作，通过操作闸门启闭机或阀门配套的现地控制柜上的控制按钮，实现闸门启闭机或电动蝶阀的动作运行。手动方式下，只有在现地，通过手动（机械或电气）装置，能够进行闸门/阀门控制。自动方式下，又分为远方和现地，现地方式下，只能通过现地工控机或PLC现地触摸屏进行闸门、阀门控制；远方方式下，为了便于城市河湖的统一调度运行管理，因此管理处预留有沿河道所有下属闸门/阀门的控制能力，各管理所对于管辖范围内的闸站/阀门是否具有监控权限还是只有监测权限，则由管理处统一赋权。
2.1.7  系统功能
2.1.7.1  数据采集和处理
采集的闸门、橡胶坝相关机电设备的实时数据，包括模拟量、开关量、电度量、事件记录等。生成各种数据库、各类运行报表、主要机电设备动作或启停次数和运行时间的统计处理等。
2.1.7.2  安全监视及事件报警
1）参数越限报警监视
监控系统将对某些参数以及计算数据进行越限监视，如：闸门限位、水位等进行监视；在工作站等还可对这些量进行在线趋势显示。
2）过程监视
监视机电设备各种运行工况的转换过程所经历的各主要操作步骤，并在LCD上显示；当发生过程阻滞时，在LCD上给出阻滞原因相关机电设备转换到安全状态。
3）事故顺序记录
当监控站点发生事故时，监控系统将立即响应并予以记录；自动显示报警语句；启动语音报警；自动推出相关画面等。
4）故障及状态显示记录
监控系统定时扫查各故障及状态信号，一旦发生故障将予以记录并显示故障名称及其发生时间。
5）趋势记录分析
对各种水位、开度等参量进行运行变化趋势分析及统计，包括历史的和实时的变化趋势分析、比较，趋势变化速率超过限值时发出报警信号，提醒有关人员，并提供运行指导。
6）声光报警及电话自动报警
声光报警装置，可以实现各种事故、故障、重要事件的报警，并针对危险或错误的操作命令进行警告和提示。
2.1.7.3  控制操作
（1）操作员通过监控工作站（或操作员工作站）的显示器、键盘等，可对监控对象进行下列控制与调节：
1）实现对闸门启闭机以及防冰冻设施等相关机电设备的单独开、关、停（或启、闭、停）控制和顺序控制。
2）实现给定值控制。如：通过预制闸门开度，实现闸门自动启停控制；
3）实现每孔闸门启闭机的自动顺序控制。
（2）现地控制单元PLC应能独立完成闸门的启闭等操作，可以不需依赖于集控级。现地控制单元PLC在接受集控级的命令后，相关机电设备的工况转换及调节的全过程应能自动完成，也可根据需要分步自动完成。现地控制单元PLC也能执行现地人机接口发出的现场命令。
2.1.7.4  过闸流量计算
根据河湖处《2022年堰闸站水位流量关系曲线率定报告》对各闸站闸门开度-水位-流量关系率定成果，以及流量曲线公式推定，代入自动采集的闸门开度数据、闸门上下游水位数据，自动计算过闸瞬时流量，然后通过PLC设备积算仪功能，按秒进行累计流量积算。
2.1.7.5  闸门开度率定及拟合曲线
（1）根据闸门率定时记录的开度数据和编码器读数，编制闸门开度率定原始数据表。
（2）由于闸门在每次操作时，对应相同闸门开度的编码器读数不会完全相等，存在误差，另外，在闸门上行过程中和下行过程中，闸门开度对应编码器的读数也存在偏差，因此，需要对原始数据进行初步处理，将编码器的2次上行读数和2次下行读数进行平均，形成闸门开度和编码器读数对应关系表。
（3）根据闸门开度和编码器读数对应关系表，定制闸门开度拟合曲线公式，再根据拟合曲线公式推算闸门开度数据，然后使用推算数据与测量数据比对，检查拟合曲线的误差度是否满足要求。
（4）使用校核后的拟合曲线修正PLC程序参数和计算公式，即可完成闸门开度的率定过程。
[bookmark: _Toc223255819]2.2 视频广播
系统建设在遵循城市河湖管理处视频广播系统的总体应用框架的基础上，依托河道沿线光纤网络通信平台，搭建满足现阶段工程应用视频广播系统。
2.2.1  结构组成
系统的组成主要包括前端摄像机、前端扬声器、视频广播传输网络以及后台应用设备。
前端摄像机：前端视频采集设备主要为室外400W高清网络摄像机；
视频传输网络：系统基于IP数据传输，前端摄像机及广播设备通过基于工程光缆搭建的业务内网进行接入，通过光纤网络传输至后端监控平台。
后台应用：主要包括视频前端控制、视频存储、转发、显示、紧急广播等功能。这些功能涉及到的视频监视系统硬件设备主要包括网络视频存储NVR、视频工作站、解码器、监视器、广播设备等。相关后台应用设备拟布置在管理站/管理所。
2.2.2  点位布置
(1) 永引渠管理所管辖范围
工程在团城湖南闸、玉渊潭出口闸设置视频广播设备，在永引渠管理所远程监控管理。
永引渠管理所现有NVR存储服务器、液晶显示屏、IP广播控制主机、IP寻址话筒，可利旧。
表4-4  团城湖南闸、玉渊潭出口闸视频广播点布置
	图像广播点布置位置
	数量
	形式
	应用监视需求
	备注

	团城湖南闸（2孔）
	闸后视频
	2套
	室外
	闸后水情
	工作桥上

	
	闸门视频
	2套
	室外
	闸门开度
	壁装

	
	下游音柱1
	1套
	室外
	广播提醒
	

	
	下游音柱2
	1套
	室外
	广播提醒
	南如意门

	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK51]玉渊潭出口闸（3孔）
	闸门视频
	3套
	室外
	闸门开度
	立杆安装


(2) 南环管理所管辖范围
工程在右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝设置视频广播设备，在永引渠管理所远程监控管理。
南环管理所现有NVR存储服务器、液晶显示屏、IP广播控制主机、IP寻址话筒，可利旧。
表4-5  右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝视频广播点布置
	图像广播点布置位置
	数量
	形式
	应用监视需求
	备注

	右安门橡胶坝
	橡胶坝视频
	1套
	室外
	坝袋
	

	
	橡胶坝音柱
	1套
	室外
	广播提醒
	

	太平街橡胶坝
	橡胶坝前视频
	1套
	室外
	上游水情
	

	
	橡胶坝音柱
	1套
	室外
	广播提醒
	

	东便门橡胶坝
	橡胶坝前视频
	1套
	室外
	上游水情
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	橡胶坝音柱
	1套
	室外
	广播提醒
	


(3) 通惠河管理所管辖范围
工程在大北窑橡胶坝设置视频广播设备，在乐家花园水文站远程监控管理；在二道沟闸设置视频广播设备，在通惠河管理所远程监控管理。
表4-6  大北窑橡胶坝、二道沟闸视频广播点布置
	图像广播点布置位置
	数量
	形式
	应用监视需求
	备注

	大北窑橡胶坝
	橡胶坝音柱
	1套
	室外
	广播提醒
	

	二道沟闸（共3孔）
	闸门视频
	3套
	室内
	闸门开度
	定制支架

	
	上游左岸音柱1
	1套
	室外
	广播提醒
	

	
	上游右岸音柱2
	1套
	室外
	广播提醒
	



[image: 企业微信截图_17723334094790]
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]图4-9  永引渠管理所视频广播系统结构图
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图4-10  南环管理所视频广播系统结构图

[image: 企业微信截图_17723334592649]
图4-11  通惠河管理所视频广播系统结构图

2.2.3  系统功能
采用网络数字视频监控系统来搭建视频监控平台。同时将现有报警系统集成到网络平台中并与视频系统形成联动。
通过网络数字视频监控平台来管理、实时浏览、存储、转发整个系统的视频图像。
（1）监视功能
1）图像采集：能够全天候实时采集图像信息，包括闸站、橡胶坝的运行状况图像信息，实现将所管辖任意采集通道的图像信息切换给任意监视终端，并可对切换顺序和周期进行编程控制。
2）图像处理：能够对视频图像进行解码、转发、图像嵌入与文字叠加等处理，以及图像地址、时间等符号在画面上叠加。
3）图像显示：可实时显示多个图像窗口，每个图像窗口的大小、层次和位置可任意调整设定，画面可以自动循环显示、事件触发显示、手动点播显示，画面可进行局部放大与缩小、静止定格与画面捕捉。
（2）图像记录、存储与回放
对系统中任一路图像能进行录像存储，保存3个月记录，随时能调出，点播回放，便于及时取证。建立图像历史图库，方便迅捷的检索，完善的管理，满足系统对图像资源的各种需求。
（3）控制功能
1）自动控制
摄像机镜头的光圈调节由镜头的光检测电路，根据被摄物体的照度自动控制光圈的大小；视频通道切换控制，视频自动循环切换和事件触发切换由系统程序控制完成，切换周期通过控制软件进行设置；云台位置可预置。
2）远方手动控制
通过图像管理工作站可以实现下列远方手动控制：摄像机电源开启/关闭、云台在水平355度和垂直正负45度范围内运动、镜头变焦、防护罩雨刷风扇开启、关闭、录像、放像、停止等。同时设置控制级别和权限。
（4）安防监控报警
系统设备具有自诊断功能，设备故障时自动报警。
利用网络摄像机AI功能对各闸站、橡胶坝周边实时安防监控。当有人穿过监控防护区时，在闸站、管理所实现声光报警，同时通过云台预置位迅速切换摄像机进行录像，确保设备运行环境安全可靠。
（5）通知、广播
通过分控或寻呼话筒能够一键打开预设分区播放设备，进行发布紧急广播及通知、预警预报广播、广播驱离等操作。
（三）系统功能要求
1. 计算机监控系统功能
· 数据采集和处理：采集闸门/橡胶坝相关机电设备实时数据，包括模拟量、开关量、电度量、事件记录等。
· 安全监视及事件报警：参数越限报警、过程监视、事故顺序记录、故障及状态显示记录、趋势记录分析、声光报警。
· 控制操作：实现闸门启闭机单孔控制、顺序控制、给定值控制（预制开度自动启停）。
· 过闸流量计算：根据开度-水位-流量关系曲线，自动计算过闸瞬时流量和累计流量。
· 闸门开度率定：编制开度率定原始数据表，进行编码器读数平均，定制拟合曲线公式并校核。
2. 视频监控系统功能
· 实时图像采集和显示，支持多画面分割、循环显示、事件触发显示；
· 图像记录存储≥3个月，支持按时间、事件检索回放；
· 远方手动控制：云台水平355°、垂直±45°运动，镜头变焦，预置位巡航；
· AI智能安防监控：周界防护、越界检测、声光报警联动。
3. 广播系统功能
通过分控或寻呼话筒一键打开预设分区播放设备，发布紧急广播、通知、预警预报广播、广播驱离等操作。
（四）系统联网要求
1. 永引渠管理所、南环管理所、通惠河管理所分别建立所级监控分中心，实现对各管辖范围内闸站的远程集中监控。
2. 各管理所分中心通过单向网闸将工控数据上传至业务内网，进而推送至北京市智慧水务基础基座。
3. 控制专网与业务内网物理隔离，确保系统网络安全。
（五）系统防雷接地要求
河道边是雷害集中的地带，如山顶、岩石地区、矿区（特别是金属矿区）等。本系统沿线终端站均布置安装在河道沿岸，使得系统设备及线路成为易受雷击或感应放电的地方。
接地与防雷成为本系统中最为薄弱的环节，它的解决好坏直接关系到系统的稳定和可靠，也关系到整个项目的成败。
（1）前端设备的防雷。前端设备应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）的有效保护范围之内（45 度角）。避雷针引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ8 的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上设备的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线、网络线、信号线。
（2）传输光缆和电缆线路的防雷。光电缆线路采用电缆沟或地埋敷设方式，从防雷角看，地埋敷设方式防雷效果较佳。架空线最容易遭受雷击，并且破坏性大，波及范围广，为避免首尾端设备损坏，在每一电杆上做接地处理。
（3）传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生，大量的事实显示，雷击造成埋 地线缆故障，大约占总故障的 30％左右，即使雷击比较远的地方，也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设，保持钢管的电气连通，对防护电磁干扰和电磁感应非常有效，这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置可靠相连。
（4）室外视频监视点接地。视频监视点接地应因地制宜，减少接地电阻。采取的办法是尽量增加接地极，增大放电接地面积，或将接地极引入泥土和水塘中，在岩石、砂石地方要添加降阻剂等。采取综合降阻措施，例如构建水下地网、利用自然接地体、采用放射形接地网等措施联合应用，以达到有效的,大幅度的降低接地电阻的目的。
（5）每个视频监测点要制作 2 套互相独立的接地系统，避雷针、摄像杆和钢管等接入其中 1 个接地体作为保护接地，设备地线接入另一个接地体作为工作接地，2 个接地体距离尽量远，以防止共用接地时，将接闪器引下的雷电引入设备线路。
（6）各监控点到中心机房如果采用光纤传输，光纤本身是不传递雷电的,但是在光 纤接入终端设备以前，光缆的金属加强筋应做好接地处理。
（7）中心设备的防雷。监控室的防雷应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网其防雷措施应符合有关雷击保护的规定。室外引入室内的电缆在机柜端均加设电源避雷器、信号避雷器、通信隔离器。
（8）进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。
（六）系统集成要求
为了保证全系统稳定、正常地运行，必须保证各系统具有很好的可集成性。各系统 既是相对独立的，又能实现相互之间的信息交换，并可实现自上而下，集中统一的设备监控与管理。
本项目数据服务器设备由采购人另行采购，供应商负责安装调试及与整体系统的集成工作。

（七）安全测评要求
本项目考虑安全性，通过安全评测工作的开展保障软件运用目标的实现,保障信息 系统的安全，并出具详细安全测评报告。
本项目安全测评允许分包，分包承担主体须具备相应资质及相关项目业绩。安全测评费用已包含在投标总价中。
（八）主要设备技术指标 
★8.1 可编程逻辑控制器（PLC）
根据国家及水利部对于工控设备自主可控的选取要求，本工程优选国产产品。
PLC主要由电源模块、CPU模块、通信模块、底板、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块等构成。
由于现场环境潮湿，PLC电路板需涂抹三防涂层，实现防潮湿、防盐雾、防霉菌、可以满足H2S、SO2等腐蚀气体要求工作环境；
为确保系统的可维护性、可扩展性，PLC需支持MODBUS TCP/IP、Modbus RTU等开放式通讯协议，并可通过该协议作为主站或从站与上位机、仪表等实现通讯。为实现与第三方系统的兼容。
工作温度：-0℃~60℃
相对湿度：5~95% 
8.1.1CPU
1. CPU模块模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为Modbus TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于16GB。通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。
2. 开关量I/O处理能力≥ 1000点；模拟量I/O处理能力≥ 50点；
3. 系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持。存储区不小2MB。CPU处理时间，≤ 0.2μs（位运算）。
4. PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）。
5. 在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O模块、通讯模块等必须能够支持带电插拔。CPU、I/O模块、通讯模块均为独立的模块，可以独立更换，通讯模块或通讯接口的故障或I/O模块的故障不能导致CPU模块需要连带更换。
8.1.2输入/输出
1.  开关量输入（DI）
开关量输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响。 
输入接点电源由PLC提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。
重要接点的状态改变应有时间标定并具有诊断功能。
应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。
每一路均应具有LED状态指示。
带电热插拔、在线编程、在线扩展系统、远程在线组态、诊断及维护、集成的资产管理系统等。
单模板通道≤ 32。
模板温度范围0-60°C
2. 直流模拟量输入（AI）
 电流信号的模拟量输入为4~20mA。
输入阻抗：电流型	≤ 250。
A/D转换分辨率应≥12位（按需设置）。模拟量输入模块的每一输入回路均应具有传感器断线监视功能，输入回路的完整性。
 模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。
 最大转换误差（25℃）：满量程±0.3%；对应于输入的范围的整个温度范围±0.65%。
 支持热插拔，支持反向保护。
 模板温度范围0-60°C。
3. 开关量输出（DO）
每一路信号输出均应有LED状态指示。
开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。
 开关量输出继电器的接点除特殊要求外，通流能力DC220V 3A， AC220V 8A，感性负载的断流能力DC220V 0.5A， AC220V 5A。
开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为1分钟工频有效值2000V。
 模板温度范围0-60°C。
4. 直流模拟量输出（AO）
输出信号类型：0-20mA或4-20mA
12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S；
系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA
通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA
支持反向保护、断线检测等诊断功能
模板温度范围0-60°C。
5. [bookmark: _Toc288741661]热电阻输入模块
RTD类型： Platinum100-385
电阻测量精度：0.1% F.S.@25℃
系统与现场间：隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA
支持反向保护、超量程报警和断线检测等诊断功能
以上所有的I/O及相关模块均应与选用的CPU为同等档次系列产品。
8.1.3其它
此外，为今后升级、扩展需要，在PLC机架上预留2~3个备用插槽，I/O点数留有20%以上的备用，并引至端子排。
PLC根据各站点的实际需求，提供以下通信接口：
1. RS232/485接口：可通过便携式计算机与PLC通信。
2. 以太网接口：PLC能通过以太网口向监控工作站传输数据。
3. Modbus-RTU接口： PLC提供与智能电力仪表、软启动器、变频器、直流及不间断电源等的通信接口。
其它与监控系统有关的设备的接口。
★8.2雷达液位计
防护等级：IP67
过程连接标准：外螺纹M20×1.5
测量范围：0～15m
精    度：±5mm
相对湿度：85%
工作温度：-30℃～+70℃
输出信号：4～20mA直流
通信接口：RS485、Modbus协议
报警输出：2个报警输出点
显    示：LCD 4位
电    源：交流220V 或DC 24V 可选
★8.3 操作员工作站
用于运行人员和值长对整个闸站的实时运行监视和操作，须采用工业级计算机。2台操作员工作站互为热备用，其运行方式依据操作人员的登录权限确定，操作员工作站至少应满足如下最低配置要求：
CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
[bookmark: _Hlt226963599]内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
★8.4 操作员兼工程师工作站
用于系统开发、编辑和修改应用软件、建立数据库、系统初始化和管理、检索历史记录、系统故障诊断及培训等工作，培训工作只能在离线时进行。
CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
硬盘容量：2TB
27”液晶显示器，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
8.5数据服务器（招标人提供）
企业级，2U机架式
CPU频率：2.5GHz
CPU核心： 16核
CPU线程数：≥32线程
标配:1T SSD，3块8T HDD
热插拔盘位：支持热插拔
内存插槽数：12个
标准128G内存 DDR5
热插拔冗余电源
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
服务器性能要求包括：
· 是目前先进、成熟、主流的应用服务器产品；
· 支持面向服务的体系结构（SOA）；
· 支持WEB服务标准和对公开标准和Web注册的全面支持；
· 支持广泛、跨平台和多种配置选项增强灵活性；
· 支持服务群集和负载均衡，实现应用级的可伸缩性和高可用性；
· 提供高效、易用的管理工具，具有可操作性图形界面或Web浏览器页面，可为管理员提供部署、配置并监测其应用等功能；
提供完善的安全机制，支持可插拔的安全体系和基于规则的安全政策，比如采用基于SSLX和ACL等的可选加密、验证和授权，而保证联网应用系统的安全，同时为插入第三方安全解决方案提供了一个开发的基础结构。
★8.6工业以太网交换机
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK106]交换机应符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的管理要求。
[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]端口数：千兆电口（复用光口），千兆光口（参数见工程量清单）
支持DTP/DHP（自愈时间< 20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK80]DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址
路由功能：支持IPv4和IPv6静态路由，支持RIP/RIPing，OSPF，支持VRRP
通过Console、Web、SNMP、Telnet等多种配置方式
隔离的冗余电源输入， 220VDC/VAC
网管类型：网管
模块化设计，支持各种传输介质
工作温度： 0℃～60℃
相对湿度：5～95%（无凝露）
协议：PROFINET，EtherNet/IP，Modbus/TCP
交换机属性 
优先级队列：4
最多可用的VLAN数：64
VLAN ID范围：VID 1~ 4094
IGMP Groups：1000
MAC地址表大小：8K
封包缓冲区大小：1Mbit
接口
以太网口：10/100BaseT（X）或100/1000BaseSFP插槽
控制台端口：RS-232（RJ45接口）
报警触点：2路继电器输出
数字输入：2路数字输入
★8.7单向网闸
内网机：2个 SFP 接口,6个 10/100/1000BASE-T 接口 (含1个HA 口),1个 console接口，2个USB
外网机：2个 SFP 接口，6个10/100/1000BASE-T 接口 (含1个HA 门)，1 个 console 接口，2 个 USB
单向协议吞吐量：500Mbps
最大并发连接数：100000
★8.8 组态软件
监控组态软件选择国产自主可控的、可组态的软件产品平台。所选用的监控软件必须是国内品牌的通用组态软件产品。其运行环境基于国产芯片和操作系统的主机服务器，且拥有同行业实际的应用案例。
软件应能支持C\S、B\S、M\S多种架构能力；能支持与常规PLC设备连接及支持常规的通讯协议；具有2D工艺流程，3D工艺流程，工厂GIS建模，视频流接入，自定义图表等可视化构建能力，同时可具有数据接口、单点登录、集中运维等开放性属性。软件本身及相关文档均须为中文版，承诺验收时提供正版软件授权。
组态软件满足以下要求：
1. 数据采集要求
(1) 数据采集必须同时支持与市面上主流厂家多种型号PLC的通讯，包括国产南大傲拓、浙江中控、和利时、南瑞等国产PLC；应具有很强的兼容性，以方便项目硬件设备选型和后续的硬件系统升级改造。
(2) 应支持同时采集各种PLC、仪表、变频器、板卡、RTU等设备的数据；应支持电话拨号、电台、GPRS、VPN等远程多种通讯方式。
(3) 数据采集组件应可支持独立部署与多实例部署，可以保障大点数规模下的数据采集性能。
(4) 数据采集应可支持对实时数据的线性转换功能。
(5) 数据采集应可支持在线实时监视功能。
2. 开发要求
(1) 系统应可支持通过CS客户端、BS客户端（浏览器）两种方式进行工程开发。
(2) 脚本语言应能支持JavaScript，且具有在线脚本调试功能。
(3) 软件开发系统应支持变量信息、采集配置、报警配置、存储配置、脚本计算、页面等配置信息的修改热部署功能，即部署即生效。
(4) 开发系统应可支持对变量的分组管理，并可以按组导出，导出文件可通过excel、wps等表格软件打开再编辑，并再次导入。
(5) 开发系统应支持限值报警、偏差报警、离散型报警、变化率报警等多种报警类型的配置，并可支持分组管理；支持通过脚本进行自定义复杂报警逻辑的编写。
(6) 软件应支持图形模型的概念以实现高效组态，通过图形模型实现快速组态已经制作好的带有动画和逻辑脚本的图形对象；修改模型的属性应具备属性传播到实例化对象中的功能。
(7) 页面开发应可支持布局构建能力，包含水平布局、垂直布局、表单布局、停靠布局、手风琴布局、选项卡布局等。
(8) 应可支持2D流程图绘制功能，满足流程数据展示，方便工程开发人员的画面开发。
(9) 应支持3D流程图绘制功能，可进行3D模型导入与编辑，数据动画关联，场景漫游设置。
(10) 应具备工厂GIS地图构建能力，能够进行GIS标注、挂点监控、人员GPS定位、管线绘制、巡线、缩放等厂级地图操作，实现大型管网系统的实时监控。
(11) 应具备视频接入能力，支持RTSP/RTMP拉流/RTMP推流/GB28181摄像机NVR集成，支持HS/RTSP/RTMP/WS/RTC服务，支持云台控制、回放、抓图、录制视频等，可实现超低延迟（500ms以内）。
(12) 应可支持文本框、时间框、下拉框等常用UI 控件的绘制，UI控件具备丰富的样式模板，可以提供各类触发事件，方便扩展增加其他组件。
(13) 系统应支持常用的组态定制组件，如报警窗、事件窗、趋势曲线等，无需配置，即拖即用。报警窗需要具备实时模式、历史模式、查询模式多种模式以满足不同应用场景。
(14) 开发系统应支持工程导出/导入的功能，可以方便的实现工程迁移。
3. 安全性要求
(1) 系统应支持分级授权功能，支持超级管理员、系统管理员、操作员三级用户结构。
(2) 系统应支持角色、用户、权限三层权限分配架构，可通过自定义角色划分权限归属，实现权限的灵活划分。
(3) 系统应支持安全区、优先级以及变量组的三重权限校验机制。
(4) 系统应具有登录失败、限制非法登录、登录连接超时和自动退出处理机制，登录失败达到一定次数后，冻结登录账号，可自动停用过期账户及异常账户。
(5) 系统中的所有登录、登出、操作事件，都应具备详细的事件记录。
(6) 系统应支持通过https进行加密通讯访问。
4. 可靠性要求
1、系统应支持双机冗余（热备）功能，当主站掉线后可自动选取从站作为新的主站，且在发生冗余切换后客户端可自动切换连接。
2、系统应支持看门狗功能，监测及守护正在运行的服务程序，并在其发生异常时可执行自动重启。
3、系统的服务进程应具备日志记录功能，在发生异常时可快速溯源和定位。
4、数据存储应支持断点续传功能，在数据库连接异常时可执行本地备份，并在数据库上线后重新进行数据上传，保障系统的数据完整性。
★8.9 网络摄像机
1. 网络摄像机
应选择有成熟应用的品牌系列产品。
具有低照度、高灵敏度、高信噪比，12VDC/24VAC/Hi-PoE可供选择，支持双码流功能；防护等级IP66。
图像传感器：1/1.8”，逐行扫描CMOS
最低照度：彩色 0.005Lux/黑白 0.001Lux，0 Lux with IR
光学透雾：支持，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图
电子罗盘：支持自动方位标定
日夜转换：自动，配备红外滤光片
信噪比：≥ 55dB
镜头：自动光圈与自动对焦，25倍光学变焦；
旋转：水平360°，垂直180°
转速：≥240°/秒
预置位巡航功能：支持
预置位：≥ 100
兼容接入：ONVIF、GB/T 28181
视频压缩：H.265/ H.264，Motion JPEG
有效像素： 400万像素
智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
以太网接口：10/100M，RJ-45 
报警输入/输出：1/1 
网络协议：TCP/IP、HTTP 、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DHCP 、SNMP、DNS、 NTP 、RTP/ RTCP 、TRSP、 UDP
插槽：SD/SDHC卡接口，最大可支持256G
工作温度：-40℃~ 60℃
工作湿度：20%~ 80%（非冷凝）
系统平均无故障时间（MTBF）：≥50000h
★8.10超窄边DID液晶屏
采用智能散热系统，温度超过预设温度值时，自动开启风扇强制扇热。
表4-7
	主要技术参数

	面板类型
	55"Super Narrow DID Panel

	物理分辨率
	3840（H）×2160（V）

	像素点距
	0.88mm × 0.88mm

	屏幕比例
	16:9

	物理拼缝
	1.7mm（水平）,1.7mm（垂直）

	响应时间
	6ms

	亮度
	700 cd/m2

	对比度
	5000:1

	可视角度
	178°（H）/178°（V）

	显示色彩
	16.7M

	宽电压设计
	100~240V AC

	功耗
	≤ 250W

	安装方式
	挂架（选配）、支架（选配）、机柜（支持）

	存储温度
	-20ºC~60ºC

	工作温度
	0ºC~60ºC

	工作湿度
	10~90%

	使用寿命
	≥ 60000h

	外壳材质
	金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰



★8.11解码器
视频通道	2
视频接口	DVI/VGA/HDMI
视频解码格式	D1/VGA/D1/720P/XVGA/1080P/2K/4K
支持2路800W，或6路500W，或8路300W，或16路1080P
画面分割	1/4/9/16/25
输出分辨率  3840*2160
视频压缩算法	H.265/H.264/MPEG 4/M-JPEG
工作环境温度	0℃～50℃
工作环境湿度	 5%～95% 非冷凝
★8.12网络交换机
固定端口数：千兆电口，千兆光口（见主要设备材料清单）。
应用层级：二层
交换方式：存储-转发
背板带宽（Gbps）分别对应：56Gbps 
包转发率分别对应：41.7Mpps
VLAN支持：支持
MAC地址表：2k
网络：
网络标准：IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1D，IEEE 802.1s.IEEE 802.1w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3
传输速率(Mbps)：10/100/1000
端口：
端口类型：10/100BASE-T/TX，1000BASE-SX/T
端口结构：固定端口
模块化插槽数： 4个固化1000M口
电气规格：
额定电压（V）：100 到240 VAC（自动适应）50-60Hz
环境参数：
工作温度（℃）：0 – 45℃
工作湿度：5 ～ 95% （非冷凝）
★8.13视频安防工作站
CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
★8.14其他
	序号
	名称
	技术参数及规格型号
	备注

	1
	机械限位开关
	环境温度：-30℃～+55℃
相对湿度：不大于 90%
传动比： 1：13—1:960
重复定位精度：记忆凸轮的转角误差不大于 0.005rad
额定电压：AC：125—250V；DC：30V
额定电流：6A
控制回路：1—4 个
	

	2
	开度传感器
	采用光电式或接触式编码器
工作电压：DC12-24V
使用环境温度：-20℃～+75℃（不结露）
防护等级：IP64
量程范围（可选）：5m、10m、20m
输出信号（可选）：A-4~20毫安；B-并行格雷码；M-RS485；S-串行SSI信号
精度：士0.1％FS士1
	

	3
	荷载传感器
	量程：0.5t～10t
灵敏度（额定输出）：1.0～1.5±0.05 mV/V
安全过载：120%～200% F.S.
工作温度：-20℃～+80℃
防护等级:IP66
输出信号 模拟：4~20mA、0~10V；数字：RS485等
	

	4
	开度荷载仪
	测量项目：开度1路/2路；荷重1路
分辨力：开度1cm；荷重0.1吨
测量精度：开度±2cm；荷重±1%F.S±1个字
显示方式：4*8位中文字库LCD显示
通信：RS485
报警：
控制信号：继电器触点
上限、下限、荷重超载报警
工作温度：-25℃ ～+60℃
供电电压：AC220V±10%
功耗：≤20W
	

	5
	阀门控制柜
	阀门控制柜 GGD IP55  600x600x1800
	

	6
	现地按钮箱
	含断路器、避雷器、继电器、指示灯、端子排等；参考尺寸500*400*300，防护等级IP55
	

	7
	防病毒软件
	具备自主知识产权的防病毒引擎，支持传统特征码匹配与启发式扫描。
支持对勒索病毒、木马、蠕虫、挖矿程序、间谍软件、Rootkit等恶意代码的实时防护与查杀。
支持基于行为监控的未知威胁检测，能够识别可疑进程启动、注册表修改、文件加密等行为，有效拦截勒索软件。
支持系统漏洞扫描与修复建议，或集成漏洞利用防护模块，防止通过漏洞进行的攻击。
兼容主流Linux发行版及国产CPU架构（龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、兆芯等）。
	

	8
	KVM切换器
	2DP入、1DP出，3USB2.0，切换方式：开关按钮、桌面控制器，支持4K@60Hz
	

	9
	光纤收发器
	千兆单模，20km，光纤波长1310/1550nm，工作温度：-20℃～70℃
	（一）监控

	10
	光纤收发器
	1光2电，百兆单模，10km，光纤波长1310/1550nm，工作温度：-20℃～70℃
	（二）视频广播

	11
	自动补光灯
	照明距离：80-150m，功 耗：40W，工作温度：-25℃～85℃，防护等级IP66
	

	12
	防水箱
	含断路器、避雷器、端子排等；参考尺寸450*350*300，防护等级IP55
	

	13
	综合避雷器
	工作电压DC24V，标称放电电流5kA，最大通流流量10kA，传输速率100Mbps，插入损耗≤0.5dB，防护等级IP20，工作温度：-45℃～85℃，铝合金屏蔽外壳
	

	14
	IP广播控制主机
	支持广播的终端数量不小于150个；
具有17寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率达1280*800；
内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听（数字降噪）；
可对全区、分区、个别终端进行喊话广播；
文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端；
具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区。
具有HDMI接口，可外接显示器；
网络声音延迟：对讲延迟≤30ms；
支持POE供电，符合IEEE802.3af标准；
接口：1个RJ45网口，1路报警输入，1路报警输出，1路线路输出，1路线路输入，1路HDMI接口，2个USB接口；
工作温度、湿度：-10℃～55℃，≤90%RH（无结露）；
网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP。
	

	15
	广播管理软件
	主要功能
1)发布通知紧急广播：通过分控或寻呼话筒能够一键打开预设分区播放设备，进行发布紧急广播及通知、预警预报广播、广播驱离等操作。
2)定时播放：按照预排列表定时播放背景音乐、公告通知、区域管理、招领启事等广播内容。
3)分区分片控制播放：可根据管理的需要灵活进行广播分区。
	

	16
	80"液晶屏
	屏幕比例：16:9
屏幕分辨率：超高清4K
响应时间：6.5ms
连接方式：无线/有线
刷屏率：120Hz
内置软件投屏，无需投屏器
接口：HDMI*2，USB*2，网口
	

	17
	硬盘
	硬盘 8T，7200RPM
	

	18
	压力传感器
	1) 除提供压力传感器外还应包括设备安装所需要安装附件：管道、球阀等。
2) 适用介质：水；
   适用温度：0~80℃
3) 过载压力：至少2倍量程上限
4) 电源电压：9-30 VDC
5) 量程范围：0~1.0MPa（具体量程根据机电设备需求配置）
6) 过程连接材料：不锈钢316
7) 过程连接标准：外螺纹M20×1.5   内孔Φ11.4mm
8) 密封圈材料：氟橡胶
9) 信号输出：模拟信号4~20mA二线
10) 外壳：铝外壳，电缆孔M20×1.5，IP65 
11) 精度等级：0.5% FS，带标定记录
	

	19
	广播音柱
	防护等级IP66
工作温度：-30℃～55℃
工作湿度：≤90%RH（无结露）
室外音柱：功率50W， 灵敏度89dB±3，频率响应100～18KHz
对讲终端：双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，静态功耗 ≤2w对讲功放：≤10W，含功率放大器等
	

	20
	视频机柜
	视频机柜 参考尺寸600*900*2000
	

	21
	水位开关
	硅胶浮球开关、防护等级IP68，功率范围3kW
	

	22
	网络版组态软件
	网络版组态软件 1024点
	

	23
	IP寻址话筒
	IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃
	

	24
	音箱
	输出功率8W+8W，频率响应范围：90Hz-20kHz，噪声声级：≤25dB(A)
	

	25
	视频监控管理软件
	1）监视功能：图像采集、图像处理（图像嵌入与文字叠加等）、图像显示
2）图像记录、存储与回放，保存3个月记录
3）事件联动转发功能
4）安防监控报警
5）通知、广播
	

	26
	控制箱
	阀门控制柜 GGD IP55  600x600x1800
	大北窑橡胶坝

	27
	控制箱
	阀门控制箱 XLW 1000×350×1400
	东便门橡胶坝

	28
	移动式排水泵
	Q=10m3/h，H=1.5m，N=2.2kw
	大北窑橡胶坝

	29
	闸门控制柜
	GGD IP55  600x600x2000，含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
	



（九）主要材料技术指标 
★9.1 光缆
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK98]通信光缆应选择有成熟应用的品牌系列产品。
9.1.1光缆
光缆技术参数主要遵循IEC60793、IEC60794、ITU-TG.652、GB/T15972和GB/T7424等国际及国家相关标准及规范。
光缆型号：GYTA-8B1.3
光纤技术参数：
光纤种类：G.652D单模光纤
标称工作波长：1550nm、1310nm；
衰减常数：不大于0.22dB/km（波长1550nm）；
          不大于0.36dB/km（波长1310nm）；
9.1.2光缆光学特性

	光纤类型
	G.652D

	模场直径（1310nm）：
	（8.6~9.5）±0.6μm

	模场直径（1550nm）：
	（8.0~11.0）±0.6μm

	包层直径：
	125±1μm

	纤芯/包层同心误差：
	≤0.6μm

	包层不圆度：
	≤1%

	涂层直径：
	245± 10μm

	包层/涂覆层同心度误差：
	≤12.5μm

	使用波长（nm）
	1310
	1550

	截止波长λcc（nm）
	≤1260

	衰减系数（最大值）（dB/km）
	0.36
	0.22

	零色散波长范围：
	1300~1324nm

	零色散斜率最大值：
	≤0.092ps/（n㎡.km）

	1550nm色散系数最大值：
	18.0ps/（nm.km）

	衰减点不连续性
	在1310nm和1550nm波长上，对一光纤连续长度无超过0.1dB的不连续点

	PMD偏振模散系数
	M
	20 段

	
	Q
	0.01%

	
	PMDQ最大值
	0.2ps/ km1/2

	光纤筛选应力：
	应力值0.69GPa与1.0%的应变或8.5N的筛选张力值

	光纤抗拉强度、翘曲特性参数、涂覆层剥离力及动态疲劳参数等其他性能参数
	均应符合GB/T 9771.1-2008


9.1.3结构与机械性能参数

	
	GYTA型光缆

	套管内最大芯数
	8

	最小弯曲半径
	

	－静态（mm）
	10D（D为光缆直径）

	－动态（mm）
	20D（D为光缆直径）

	拉伸强度
	

	－短期（N）
	1500

	－长期（N）
	600

	允许压扁力
	

	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]－短期抗压强度（N/10cm）
	1000

	－长期抗压强度（N/10cm）
	750


9.1.4温度特性 
储存温度：-40℃～+60℃ 
使用温度：-30℃～+60℃ 
9.1.5光缆寿命
应至少≥25年。
（十）组织方案或解决方案
1.设备安装调试
第一等次：针对不同设备安装调试的特点制定了具体的作业方法和流程，工作重点突出并有相应的保障措施；劳动力计划、工器具配备明确，且与安装调试工作相适应，有利于项目实施保障。
第二等次：针对不同设备安装调试的特点制定了作业方法和流程，并有相应的保障措施；劳动力计划或工器具配备不明确，与工作内容有脱节，缺少针对性。
第三等次：针对不同设备安装调试的特点制定了作业方法和流程，但保障措施缺少针对性。
第四等次：作业方法和流程有缺失，或存在明显不合理，或未提交该项内容。
2.系统开发及部署
第一等次：针对不同系统开发及部署要求制定了具体 的工作方法和流程，工作重点突出并有相应的保障措施；劳动力计划明确，且与软件开发工作相适应，有利于项目实施保障。
第二等次：针对不同系统开发及部署要求制定了具体的工作方法和流程，工作重点突出并有相应的保障措施；劳动力计划不明确，与工作内容有脱节，缺少针对性。
第三等次：针对不同系统开发及部署要求制定了具体的工作方法和流程，但保障措施缺少针对性。
第四等次：工作方法和流程有缺失，或存在明显不合理，或未提交该项内容。
3.与现有系统/设施兼容性、配套性
第一等次：针对与现有系统/设施兼容性、配套性要求提供兼容说明、对接方案、协议匹配说明、拓扑图等工作方案，全面兼容现有硬件接口、机架规格、通用通信协议，可直接实现控制联动、数据采集上传。
第二等次：针对与现有系统/设施兼容性、配套性要求提供兼容说明、对接方案、协议匹配说明、拓扑图等工作方案，主流接口、协议均可匹配，仅需简单参数配置，无需修改原有 PLC 程序、线路及控制逻辑。
第三等次：针对与现有系统/设施兼容性、配套性要求提供兼容说明、对接方案、协议匹配说明、拓扑图等工作方案，核心接口/协议不兼容，需新增转换模块、改动原有线路或控制程序。
第四等次：提供的工作方案有缺失，或存在明显不合理，或未提交该项内容。
4.系统集成
第一等次：针对系统集成要求制定了具体的工作方法 和流程，工作重点突出并有相应的保障措施；劳动力 计划明确，且与系统集成工作相适应，有利于项目实 施保障。
第二等次：针对系统集成要求制定了具体的工作方法 和流程，工作重点突出并有相应的保障措施；劳动力 计划不明确，与工作内容有脱节，缺少针对性。
第三等次：针对系统集成要求制定了具体的工作方法 和流程，但保障措施缺少针对性。
第四等次：工作方法和流程有缺失，或存在明显不合 理，或未提交该项内容。
5.安全管理体系与措施
第一等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职 责明确；制定了详细的安全管理专项方案，包括施工作业、施工用电、防火、防雷、防静电、电气防护及场内外交通等具体安全防护措施，以及安全教育、安全检查、安全考核等保障措施，安全防护和保障措施到位。
第二等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职 责明确；制定了安全管理专项方案，包括施工作业、施工用电、防火、防雷、防静电、电气防护及场内外交通等具体安全防护措施，以及安全教育、安全检查、安全考核等保障措施，安全防护措施可行，但保障措施简单，保障性差。
第三等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职责明确；制定了安全管理专项方案，但安全防护措施 有缺失或存在不合理。
第四等次：没有针对本项目建立安全组织管理体系，或职责不明确，或没有制定安全管理专项方案。
6.项目实施进度安排
第一等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署、试运行、项目验收等关键时间节点明确， 时间 安排合理，并制定了针对性的保障措施。
第二等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署、试运行、项目验收等关键时间节点明确， 时间 安排合理，但未制定针对性的保障措施。
第三等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署、试运行、项目验收等关键时间节点明确， 但时 间安排存在不合理。
第四等次：设备采购供货、安装调试、系统软件开发 部署试运行、项目验收等关键时间节点有不明确。
7.后期运行维护方案
第一等次：后期运行维护方案合理完整，有明确的系统后期运行维护指导（包括运行维护关键内容和要求等）、后续采购（包括易损件、升级更新等费用估算，以及后续采购设备停产后的可替代性等）。
第二等次：后期运行维护方案欠完整，有明确的系统后期运行维护指导（包括运行维护关键内容和要求等）。
第三等次：后期运行维护方案不完整，仅有简单的系统后期运行维护指导（包括运行维护关键内容和要求等）。
第四等次：没有明确的后期运行维护方案，或者方案内容存在不合理。
8.保密方案及保障措施
第一等次：结合项目组织实施，制定了有效的保密制度，明确重点、难点，并提出保障措施。
第二等次：结合项目组织实施，制定了有效的保密制度，但没有明确重点、难点及保障措施。
第三等次：制定了保密制度，但未与本项目实施结合，针对性差。 
第四等次：未制定保密制度。
9. 突发事件的应急处置方案
第一等次：针对本项目的应急处置方案，包括应急组织架构、风险识别与预判、应急处置流程与响应机制、应急资源（人员、备品备件、应急工具、防护用品等）的保障等方面，应急处置方案内容完整，贴合项目实际，各项措施详实可行。
第二等次：针对本项目的应急处置方案，包括应急组织架构、风险识别与预判、应急处置流程与响应机制、应急资源（人员、备品备件、应急工具、防护用品等）的保障等方面，应急处置方案主要内容齐全，部分细节简略。
第三等次：针对本项目的应急处置方案，包括应急组织架构、风险识别与预判、应急处置流程与响应机制、应急资源（人员、备品备件、应急工具、防护用品等）的保障等方面，应急处置方案内容缺项较多，关键措施描述模糊或缺失。 
第四等次：未提供方案或完全脱离项目实际。
10.人员配备
（1）供应商拟任项 目负责人能力与经验
第一等次：具有信息工程或自动化相关专业高级及以上职称，或具有计算机技术与软件专业技术资格高级资格，且具有自动化或信息化建设项目负责人经验至少一项。
第二等次：具有信息工程或自动化相关专业中级职称，或具有计算机技术与软件专业技术资格中级资格，且具有自动化或信息化建设项目负责人经验至少一项。
第三等次：其他。
（3）供应商拟投入本项目其他专业技术人员的能力（除项目负责人）
第一等次：具有信息工程或自动化相关专业中级及以上职称，或具有计算机技术与软件专业技术资格中级资格 2 人（含）以上。
第二等次：具有信息工程或自动化相关专业中级及以上职称，或具有计算机技术与软件专业技术资格中级资格 1 人。
第三等次：其他。
五、商务要求
★（一）采购标的交付时间
采购标的交付时间：合同签订之日起 120日内完成全部系统建设任务，通过系统初步验收，具备试运行条件；试运行期不少于 3 个月；试运行期满后 1 个月内完成最终验收。
★（二）采购标的交付地点
采购标的交付地点：采购人指定的各闸站及管理所现场，包括：团城湖南闸、玉渊潭出口闸、右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝、大北窑橡胶坝、二道沟闸、乐家花园水文站、永引渠管理所、南环管理所、通惠河管理所。
★（三）合同价款支付
1.付款进度：
（1）首付款：合同签订后 10 个工作日内，支付合同总价的 50%； 
（2）进度款：全部货物通过开箱验收后支付合同总价的30%。
（3）尾款：合同完工验收（系统初步验收）合格后，支付剩余合同价款。 
2.付款方式：转账或汇款方式。
3.付款要求：供应商按照采购人要求开具合法合规的增值税发票，采购人收到上述 发票后 10 日内将款项支付给供应商。
（四）包装和运输
★1.商品包装材料环保要求
（1）项目实施过程中，各种设备材料涉及到商品包装的，应满足以下要求：
1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；
2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质， 不同材质间应便于分离；
3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；
4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重 量计）；
5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（2）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测应按照 GB/T 10004—2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
（3）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测应按照 GB/T 23986—2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方 法进行。
2.货物包装运输要求
供应商应制定包装和运输组织方案，以有效保障本项目货物安全运抵现场。
第一等次：货物包装、运输方式与具体的材料、设备相对应， 需制定包装运输方案的材料、设备齐全；需包装的货物，包装方式可靠，能够有效防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏；货物运输方式充分考虑起运地到最终目的地的合理性，以及运输过程中的保护措施。
第二等次：货物包装、运输方式与具体的材料、设备相对应，需制定包装运输方案的材料、设备齐全；但包装方式或运输方式存在不合理。
第三等次：货物包装、运输方式未完全涵盖用于本项目的材料、设备或未明确任何货物包装或运输方式。
（五）售后服务
1.技术培训
（1）培训要求：投标人应对采购人操作人员和管理人员进行系统培训，包括设备操作、维护保养、故障排除等内容。现场培训不少于5个工作日，培训资料应完整、系统。
（2）培训组织方案
供应商能够针对本项目的产品提供全面的培训服务，培训服务方案应具有明确的培训计划、全面的培训内容、合理的培训方式，建立培训团队，并且对培训讲师资质进行说明。    
第一等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，培训次数不少于3次，包括各项培训内容的细化、授课人员、日程安排等。
第二等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，培训次数不少于3次，培训内容细化，授课人员明确，但未明确具体日程安排。
第三等次：针对本项目的培训内容和要求，制定了技术培训组织方案，培训次数不少于3次，培训内容细化，但授课人员、具体日程安排均未明确。
第四等次：未制定技术培训组织方案或培训次数少于3次。
★2.质量保证期
本项目采购标的质量保证期为 24 个月，从最终验收合格之日起开始计算。
★本项目质保期自最终验收合格之日起不少于24个月。质保期内，投标人应免费提供设备维修、软件升级、技术支持等服务。
3.售后服务体系
供应商应建立售后服务体系，提供技术支持和售后服务：
第一等次：明确了服务于本合同项目的售后服务机构、专业技 术人员、售后服务联系方式，技术支持和售后服务的方式包括 电话支持、远程网络支持、现场支持等多种组织形式，提供了 质量保证期满后的售后服务内容以及费用收取标准。
第二等次：明确了服务于本合同项目的售后服务机构、专业技 术人员、售后服务联系方式，技术支持和售后服务的方式未明 确现场支持，未提供质量保证期满后的售后服务说明。
第三等次：明确了服务于本合同项目的售后服务机构，但未明 确专业技术人员或售后服务联系方式，或未明确服务于本合同项目的售后服务机构。
4.技术支持及故障处理
★（1） 技术支持时间
投标人应提供7×24小时技术支持服务热线。质保期内，投标人每季度至少进行一次现场巡检，并提供巡检报告。投标人应具备在北京地区提供长期本地化服务的能力。
（2） 故障处理时间
设备故障响应时间：接到故障报修后，2小时内响应，48小时内派员到达现场处理。第一等次：故障响应时间 1 小时（含）内，故障解决时间在 24 小时内（含）。
第二等次：故障响应时间超出（不含）1 小时，或故障解决时间超出 24 小时（不含）。
★（六）保险
供应商应对本合同下提供的货物，按本条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货 币对其在制作、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。
供应商应按合同金额的 110%投保货物运输保险，并以采购人为受益人。
★（七）保密要求
按照《北京市水务信息化项目建设与运行管理办法》要求，对涉及国家秘密技术或 水务敏感数据的内容保密。
★（八）知识产权
供应商提供的货物及任何其他工作成果不得侵犯任何第三方的合法权益（包括但不 限于知识产权在内的一切权益）。供应商应保证， 采购人在中华人民共和国境内使用该 供应商提供的设备或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权、版权、专利 权、商标权或工业设计权的起诉。采购人如受到第三方的侵权起诉， 一切责任由供应商 承担。
本项目开发的软件、源代码、技术文档等知识产权归采购人所有。投标人应保证所提供的产品及服务不侵犯第三人知识产权。
（9） 报价要求
投标报价应包括完成本项目所需的所有设备费、材料费、运输费、安装调试费、软件开发费、培训费、安全测评费、税金及利润等全部费用。
六、项目验收
本项目履约验收分为设备到货开箱验收、合同完工验收（系统初步验收）和系统最 终验收。
设备到货开箱验收：指设备运输至安装现场，经采购人与供应商按规定进行检验， 并会签检验记录。每批次货物到货验收由采购人与供应商共同进行， 验收内容包括商品 包装环保标准是否符合要求、货物数量、货物规格型号、货物合格证明及检测报告等证 明材料等，到货验收合格后由双方签署货物验收交接记录。
合同完工验收（系统初步验收）：设备安装调试、系统集成全部完成，通过安全测 评后，由采购人主持，用户代表、供应商、测评机构参加， 对系统功能、数据、硬件进 行的验收。初步验收通过后进入系统试运行期。
系统最终验收：项目全部完成，试运行期满后，供应商提交验收报告，由采购人本 单位相关业务科室、监理人和聘请的有关专家组成验收小组， 依据技术标准规范、合同 文件以及试运行状况对最终交付系统的技术性能和商务履约情况进行验收，验收合格后 双方签署验收书。验收不合格的， 由供应商按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收 合格。
具体验收方案见合同履约验收方案。
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政府采购合同


















项目名称：水利工程运维类专项—南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造
采购人：北京市城市河湖管理处 供应商：                  
签订日期：                       
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一、合同协议书


采购人：	 法定代表人：		 通讯地址：	 联系电话：                                   

供应商：	 法定代表人：		 通讯地址：	 联系电话：	 签订地点：                    
签订时间：       年     月      日


北京市城市河湖管理处  为了进行  水利工程运维类专项—南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造，通过公开招标，确定                               为该项目供应商。本着平等自愿原则，双方就水利工程运维类专项—南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造事宜，达成一致，签订本合同。
1、下列文件为本合同文件的组成部分，与本合同具有同等法律效力：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）合同条款；
（4）合同实施过程中双方共同签署的补充文件；
（5）投标文件及澄清文件；
（6）招标文件及修改/补遗文件；
（7）经双方确认的会议纪要及相关文件。
上述文件间有矛盾时，以日期最新的文件为准。
2、合同标的：详见附件一《报价清单》。
3、合同履行期限：合同签订之日起120日内完成全部系统建设任务，通过系统初步验收，具备试运行条件；试运行期不少于 3 个月；试运行期满后 1 个月内完成最终验收。
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4、合同总价：人民币（大写）               （小写：     元）。
5、供应商项目负责人：            。
6、供应商保证按合同约定的一切规定提供产品和相关服务，并承担全部义务和责 任。
7、采购人保证按合同约定付款，并承担全部义务和责任。
8、本合同书须经双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。
9、本合同书一式     份，采购人     份、供应商     份，均具有同等法律效力。
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采购人：                （公章） 法定代表人
或授权代表：          （签字）


供应商：                 （公章） 法定代表人
或授权代表：           （签字）



联 系 人：                        联 系 人：                    
联系电话：                        联系电话：                    
邮    编：                         邮    编：                   
电子邮箱：                        电子邮箱：                   
传真号码：                        传真号码：                   
开户银行：                        开户银行：                    
账    号：                        账    号：                    




二、合同条款


1 词语涵义及适用语言
1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：
（1）项目：指采购人委托供应商实施的水利工程运维类专项—南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造。
（2）采购人：指承担直接投资责任的、委托项目业务的法人以及其合法继承人。
（3）供应商：指与采购人签订了合同书，承担项目责任的法人以及其合法继承人。
（4）项目负责人：由供应商提名并经采购人同意后，确定的本合同的项目负责人。
（5）合同：指采购人和供应商双方共同签署的、合同格式中载明的双方所达成的 协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（6）合同价格：指在合同协议书中写明的价格。
（7）技术服务：指供应商提供的与合同有关的软硬件设备采购、安装、调试、定 制软件开发部署、系统集成、试运行、验收、维护、技术培训及售后服务等全过程的服务。
（8）技术资料：合同设备、系统平台及其相关的设计、开发、检验、安装、调试、集成、运行、验收、试验和技术指导等文件（包括图纸、图片、各种文字说明、标准、各种软件），和用于系统正确运行和维护的文件。
（9）合同设备：供应商根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、备品备件 和所有各种物品。采购人有权根据项目实施中的实际情况，调整个别设备的配置和性能要求。
（10）货物：合同设备和技术资料的统称。
（11）安装现场：指合同软硬件设备安装调试实施的场所。
（12）设备开箱检验：指设备运输至安装现场，经采购人与供应商按规定进行检验，并会签检验记录。
（13）初步验收：指系统安装调试完毕，通过安全测评后，由采购人主持，用户代表参加，对系统功能、数据、硬件进行的验收。
（14）试运行：“试运行 ”指系统在初步验收后进行的运行，即从初步验收之日到最终验收之日的时间段内系统的运行。

1

（15）最终验收：指由采购人主持和组织有关专家对供应商负责合同所约定的义务 和责任的验收。
（16）质量保证期：采购人签发最终验收证书之后，供应商对系统缺陷、安装缺陷等履行质量保修责任的期限。
（17）设备缺陷：是指供应商因设计、制造、采购错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、元器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的状况。
（18）系统缺陷：是指供应商因设备缺陷或安装调试、集成错误或疏忽所引起的本合同系统达不到本合同规定的性能、质量标准要求的状况。
（19）天：是指公历的日历日。
（20）月：是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天 的时段。
1.2  本合同适用的语言文字为汉语文字。
2 适用法律、法规、规章和建设依据
2.1  适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国现行法律、行政法规以及 国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
2.2  建设依据包括但不限于经有关部门批准的项目建设文件和采购需求中的技术标 准，以及其他适用于本项目的标准和规范性文件。如采购需求中所列标准非最新版本或  后续有新的版本，则以最新版本为准。
3 供应商的义务和权利
3.1  供应商应认真执行采购人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和 时间提供货物及相关服务，完成本合同所约定的任务，并承担相应的责任。
3.2  供应商应在本合同生效后 10 日内，按实施方案组成项目部，并将项目负责人和主要人员的名单、简历以及项目实施组织方案报采购人审核备案。
3.3  在项目实施期限内，供应商可根据项目进展情况，对项目部和人员进行合理的 调整。供应商更换项目负责人须取得采购人书面同意，同时应保证其他主要开发人员的相对稳定。采购人有权对认为不合格的项目部人员提出变更要求，供应商应积极响应采购人提出的要求，并在 3 日内更换完成符合要求的人员。
3.4  供应商应按照国家的有关规定，建立岗位责任制和质量负责制。在合同履行期 间，供应商工作人员必须遵守职业道德和行为规范，运用最好的技能提供优质开发和相关服务，维护采购人的利益。
3.5  供应商必须采取有效的手段，保证所采购的软硬件设备性能的先进性和可靠性。 3.6  供应商应向采购人提交工作周报及业务范围内的专题报告。
3.7  供应商未经采购人同意不得向第三方分包本合同的工作内容。在本合同期限内 或合同终止后，未征得采购人同意，供应商和所有供应商工作人员不得泄露与本合同业  务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好采购人所提供的建设文件资料的保存、回收及保密工作，保密义务在本合同终止后【 】年内持续有效。
3.8  在本合同约定的期限内，如因供应商和供应商工作人员违约或自身的过失造成 项目运行质量问题或造成采购人的直接经济损失，供应商应承担相应的经济责任。
3.9  供应商应按采购人的指示无偿为其他相关供应商实施与本工程有关的其它各项 工作提供必要的条件。
3.10 供应商在项目实施过程中，应制定有效的安全生产和环境保护措施，落实安全 生产责任制，识别危险源和环境影响因素。设备安装调试过程中涉及有限空间作业的， 须制定有限空间作业方案，报采购人同意后实施。如因供应商违反采购人管理制度、违反安全作业的原则，引发人身伤亡及财产损失事故的责任完全由供应商自行承担，与采购人无关。
3.11 供应商完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
4 采购人的义务和权利
4.1  采购人应负责做好设备安装调试等外部环境的协调工作，为合同设备安装调试 工作提供必要的工作环境和外部条件。
4.2  采购人应及时组织安排专人进场开展工作，有关情况以及授予专人的权限以书 面形式通知供应商。
4.3  采购人委托专人对供应商提交的技术文件以及项目组织机构进行审批，采购人 有权利对供应商项目参与人员提出调整意见并要求供应商进行调整。
4.4  有对设备采购和项目实施方案的审批权，供应商的设备采购合项目实施必须取得采购人的批准。
4.5  有权要求供应商提交开发周报和工作范围内的专题报告。 4.6  采购人应按本合同的规定及时向供应商支付合同价款。
5 合同内容和合同履行期限
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5.1 工作内容：对南护城河及其上下游7座闸站（橡胶坝）进行监控系统提升建设，涵盖3个管理所（永引渠管理所、南环管理所、通惠河管理所）及下辖闸站的软硬件提升改造。合同采购标的详见附件一《报价清单》，具体工作要求见附件二《采购需求》。
5.2合同履行期限：合同签订之日起120日内完成全部系统建设任务，通过系统初步验收，具备试运行条件；试运行期不少于 3 个月；试运行期满后 1 个月内完成最终验收。
6 设备采购及安装调试
6.1  一般规定
（1）采购设备应符合相关产品国家强制性规定的要求。设备采购费用已计入合同 价格中。供应商对所有采购设备、部件承担本合同约定事项的全部责任。对于配套的外购件、外协件，供应商应保证其质量及技术性能满足采购要求，并对此承担责任。
（2）凡供应商供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。
（3）设备的技术规范、技术经济指标和性能、技术服务须符合采购要求。
（4）供应商提供设备的同时应提供配套的技术资料。
（5）供应商应按合同约定的交货地点、交货进度供货。
（6）供应商应提供设备的运输、装卸、安装、调试及保险，前述费用由供应商承 担。
6.2  包装
（1）供应商交付的所有设备要符合 GB191-90 包装储运图示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点， 按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供应商负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件和配套件齐全。
（2）供应商对包装箱内各散装部件在装箱单应标记清楚。
（3）每件包装箱内，应附有包括设备或分件名称、数量、价格的详细装箱单、合 格证。
（4）备品备件和专用工具的发货，应在包装箱外加以注明。
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（5）各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽 可能整体发运。
（6）凡由于供应商包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地 发现，一经证实，供应商均应负责及时修理、更换或赔偿并应尽快补供货物以满足项目进度需要。
（7）包装材料的环保要求
①商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；
②商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不 同材质间应便于分离；
③商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；
④商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；
⑤塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
⑥纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
⑦木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（8）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬） 总量的检测应按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
（9）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测应按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方 法进行。
（10）包装费用由供应商承担。 6.3  交货和运输
（1）本合同设备的交货期及交货顺序应满足项目建设设备安装进度和顺序的要求， 应保证及时和部（件、套）的完整性。
（2）交货地点：合同设备的交货地点为安装现场，即团城湖南闸、玉渊潭出口闸、右安门橡胶坝、太平街橡胶坝、东便门橡胶坝、大北窑橡胶坝、二道沟闸、乐家花园水文站、永引渠管理所、南环管理所、通惠河管理所。采购人有权更改收货地点。
（3）供应商应按合同服务期合理安排各类设备的备货计划，并在合同生效之日起 5日内向采购人递交交货计划进度表。为保证工程质量，并按时实施控制进度，采购人有权审核和更改供应商递交的计划。
（4）在每批货物备妥及装运车辆发出前 48 小时，供应商应以传真将该批货物的如
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下内容通知采购人。
1） 合同号；
2） 货物备妥发运时间；
3） 货物名称及编号和价格；
4） 总包装件数。
对于特殊物品（运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必 须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
（5）运输费用由供应商承担。 6.4 开箱检验
（1）设备开箱检验在安装现场进行。设备由供应商运输到安装现场进行卸车后，采购人与供应商进行设备检验。
（2）供应商应在开箱前 3 天通知采购人。
（3）设备开箱检验工作由采购人主持。采购人按设备订货清单、发货清单与供应商代表共同进行检查、清点。各项工作完毕后由采购人和供应商会签设备开箱检验记录。开箱检验的日期即为该设备的交货日期。
（4）开箱检验时，应对照合同约定的包装环保要求对包装材料进行检查，供应商应提供必要的包装材料环保检测结果。
（5）开箱检验时，如发现设备由于供应商原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，采购人应做好记录，并要求供应商签字，作为采购人向供应商提出修理和／或更换和／或索赔的依据。
（6）如对检验记录不能取得一致意见时，可委托权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果对双方具有约束力，费用由违约方负担。
（7）供应商在接到采购人提出的索赔后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的更换、修理和运费及保险费均应由供应商负担。对于上述索赔，由采购人从下次付款中扣除。
（8）由于供应商原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响工程建设进度为原则，否则将视为延误工期，供应商应向采购人支付逾期违约金。
（9）上述的各项检验仅是现场的到货检验，只是对产品的数量和外观进行验收，并不是对产品的内在质量的验收。产品数量和外观质量的验收不免除供应商对产品整体质量保证的责任。

1
（10）采购人应为供应商验收人员提供工作和生活方便，费用由供应商自理。 6.5  安装、调试和现场验收
（1）本合同设备由供应商进行安装、调试。整个安装、调试过程须在采购人在场的情况下进行。
（2）合同设备安装完毕后，供应商应负责调试，并应尽快解决调试中出现的设备问题，以不影响项目进度为原则，否则将视为延误工期，供应商应向采购人支付逾期违约金。
（3）设备现场验收试验应在采购人主持下进行，由供应商负责实施并承担质量责任。现场验收完毕后，应由采购人和供应商会签本合同设备单项验收证书。
（4）供应商应按规定向采购人分批提供满足项目设计的设备调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。
7 试运行和验收
7.1  初步验收和试运行
（1）安装调试现场验收完毕后，供应商应向采购人递交初步验收申请。初步验收 之前，供应商必须按约定向采购人提供验收所必需的技术文件。
（2）初步验收应在采购人主持下参加下进行，由供应商负责进行技术指导并承担 质量责任。初步验收合格，采购人应在 5 天内签发本合同的初步验收证书。
（3）初步验收合格之日起，进入系统试运行期。
（4）系统试运行期间由供应商对设备性能、运行方式、操作方法及质量全面负责。试运行期间采购人（包括用户）在供应商指导下操作其系统。
（5）试运行期间，如果由于供应商提供的设备出现问题，无法运行或与合同要求不符时，采购人有权选择扣除修复时间后继续进行，试运行时间累加；或者如有必要，采购人有权要求重新开始计算试运行期。
（6）试运行结果应由采购人、供应商共同形成记录文件。
（7）试运行期间，供应商应以不影响项目进度为原则，尽快解决试运行中出现的 问题，否则将视为延误工期，供应商应向采购人支付逾期违约金。
7.2  系统最终验收
（1）项目已按合同规定全部完成，试运行期满且质量符合要求，经供应商申请，采购人审核批准后，才能进行最终验收。
（2）最终验收由采购人组织本单位相关业务科室和聘请的有关专家组成验收小组，依据技术标准规范、合同文件以及试运行状况对最终交付系统的技术性能和商务履约情况进行验收。
（3）最终验收如发现有由于供应商责任而影响系统正常运行的问题，则由供应商负责处理，并暂停验收，待供应商处理完毕后再进行验收。
（4）最终验收时供应商应准备的文件和资料（包括但不限于）：
1）设备合格证书、开箱检验记录、《维护手册》、《用户手册》等；
2）设备安装调试记录、单项验收记录、初步验收证书、试运行记录等；
3）采购人认为有必要的其他资料。
上述文档应以纸质、电子文档两种形式提交。
（5）采购人于最终验收合格后签发验收书。验收合格后 10 日内，供应商向采购人提交最终的结算申请，结算价以采购人审核的金额为准。
（6）最终验收后，采购人应和供应商正式办理移交手续。
7.3  具体履约验收时间、方式、程序、内容和验收标准等详见附件三《履约验收方案》。
8 技术服务、培训和联络
8.1  供应商应及时提供与本合同有关的软硬件设备采购、检验、安装、调试、集 成、试运行、验收、培训、维护等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
8.2  安装现场服务
（1）安装、调试由供应商负责实施。
（2）在安装、调试期间，供应商应派专业技术人员到安装现场进行服务，其职责 是：对安装的设备的质量负责。在调试或试运行时如发现属设备质量的问题，供应商有义务尽快处理。由此而引起的费用由供应商负担。
（3）现场服务人员费用由供应商负担，并已计入合同价格内。
8.3  供应商（包括外购）须对一切与本合同有关的设备供货、软件及技术接口、 技术服务等问题负全部责任。凡与本合同设备或软件相连接的其它装置， 供应商有提供接口和技术配合的责任，其费用已含在合同价格内，不再另增加任何费用。
8.4  由于供应商技术服务人员对安装、调试、试验的技术指导的疏忽和错误以及 供应商未按要求派人进行检验和验收而造成的直接损失应由供应商承担赔偿责任。
8.5  供应商有责任对采购人的系统运行和维护人员提供掌握系统正确操作、调试

1
和事故处理方法的培训，有责任对采购人技术人员进行技术培训，解释本合同范围内的 所有技术问题。培训按照供应商的培训计划执行，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
8.6  采购人有权将供应商所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本项目 有关的第三方，并不由此而构成任何侵权。
8.7  联络
（1）采购人和供应商各自应授权一名熟悉本项目情况、对项目建设中的一些重大 问题能迅速作出决定的代表，及时联系对方。更换代表时，应提前通知采购人和对方。
（2）双方表达正式意见时，必须以书面形式进行，且必须有联络代表的签名；双 方提交给对方的正式文件通过采购人传递，也必须有联络代表的签名，否则不能作为合 同执行的凭据。
（3）为协调设计及其它方面的工作，采购人、供应商应召开联络会，以保证合同有效及顺利地实施。联络会议的时间、会议地点、讨论内容、会期及参加会议的人数等，应根据实际情况确定。
（4）在上述规定的联络会外，若任何重要事情需有关方面进行研究和讨论，经有 关方面协商可另行召开联络会解决。
（5）各次会议及其他联络内容均应形成纪要，所形成的纪要均应执行。如涉及合 同变更时，双方还应另行签订补充协议。
（6）下次会议的具体题目、与会者人数、确切日期及地点由上一次会议确定。
（7）除联络会外，由任何一方提出的所有项目的修正或变更都应经采购人审查， 采购人、供应商双方书面同意。一方接到任何需批复的文件或图纸后 3 日内，应将书面的批复或意见书通过采购人反馈提出问题方。
9 合同价格及履约保证金
9.1   本 合 同 价 格 即 合 同 总 价 为 人 民 币 大 写                     元 整 （ 小写：        ）。
9.2  本合同价格包括合同软硬件设备（含备品备件、专用工具）采购、包装运输、装卸、安装调试、定制软件开发部署、系统集成、试运行、验收、维护、技术培训、售后服务以及技术资料、其他技术服务等所有费用，还包括合同项目的利润、应缴纳的税费以及各种保险费、人工费、管理费等与本合同有关的所有费用。除本合同另有约定外，采购人不再向供应商另行支付任何其他费用。
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9.3  除本合同另有约定外，本合同采用单价定价方式，且合同单价不变。
9.4  合同签订后，如果采购人认为有必要，有对合同中部分设备或系统组成进行 调整或变更的权利。调整或变更仅限于数量增减的，按实际发生计量支付，合同单价不做调整；调整变更为合同设备改变或技术性能要求调整，引起价格变化则调整合同单价。
9.5 履约保证金
（1）履约保证金金额：合同签约价的 5%。
（2）履约保证金形式：可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的 保函等非现金形式。
（3）履约保证金退还：履约保证期限于本合同期限届满并供应商履行完本合同约 定的全部义务后终止。在项目履约验收合格后 20 个工作日内，采购人将履约保证金无 息退还给供应商。履约保证金采用支票、汇票形式的，以支票或汇票方式退还；采用保函形式的，合同期满自行作废，不再退还。
（4）履约保证金的扣留：合同履行过程中，由于供应商原因，导致采购人利益受 损，采购人视情况从履约保证金中扣除相应违约金，不足部分由供应商另行支付。若因供应商原因导致合同无法部分或全部履行的，采购人有权扣除其全部履约保证金。
（5）采购人逾期退还履约保证金，按照中国人民银行的同期贷款利率按逾期天数 计算并支付补偿金。
10 付款
10.1  本合同以人民币结算，付款进度和比例如下：
（1）首付款：合同签订后 10 个工作日内，支付合同总价的 50%； 
（2）进度款：全部货物通过开箱验收后支付合同总价的30%。
（3）尾款：合同完工验收（系统初步验收）合格后，支付剩余合同价款。 
10.2  付款方式：转账或汇款方式。
10.3  每次付款前，供应商应向采购人提出书面申请，经采购人确认后付款。
10.4 无论供应商是否收到款项，付款时间以采购人银行承付日期为实际支付日期。 10.5 供应商必须在采购人支付每笔款项前提供符合税法规定并符合采购人财务要
求的正规合法有效的增值税发票，采购人收到上述发票后 10 日内将款项支付给供应商，否则采购人有权拒绝付款，且不承担任何责任。供应商不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。如供应商向采购人提供的发票不符合本合同约定或法律规定，除应按照采购人要求予以更换外，如因此给采购人造成的一切损失由供应商承担（包括但不限于损害赔偿等）。
10.6  在实际支付时，如遇财政部门国库结账等特殊时期，具体支付将根据财政部 门有关要求调整执行。由此造成的支付迟延，采购人不承担任何责任。
11 违约责任
11.1  采购人或供应商未履行本合同义务均属违约，均应向对方承担因违约而造成 的一切损失。
11.2  采购人未能按合同规定的日期付款，除经双方协商并签署延期协议外，每逾 期一天采购人需按应付但未付金额的万分之一向供应商支付违约金，但违约金总计不得 超过合同总价款的 10%。
11.3  供应商未能按本合同约定的期限完成各项工作内容，或者未按时完成安装调 试工作，或者未按时完成试运行工作的，任何一项内容每逾期一天，供应商应向采购人支付合同价款万分之一的违约金；任何一项内容逾期超过 15 日的，采购人有权立即单方面解除本合同，供应商应按照合同总价款的 20%向采购人支付违约金，同时还应当赔偿采购人因此遭受的其他损失。
11.4  供应商交付的设备质量不合格、设备型号不符、随货资料不全的，供应商应当在收到采购人书面通知后 7 日内予以更换，且供应商应承担由此产生的一切费用（包 括但不限于运输费、检验费、仓储费、装卸费以及为更换有缺陷产品所造成的施工拆除费误工损失费等费用）。经更换后仍不能满足采购人需求的， 采购人有权立即单方面解除本合同，供应商应按照合同总价款的 20%向采购人支付违约金，同时还应当赔偿采购人因此遭受的其他损失。
11.5供应商不能按时交货的，每延误一天，供应商应向采购人支付合同价款万分之 一的违约金。逾期超过 15 日的，采购人有权立即单方面解除本合同，供应商应按照合同总价款的 20%向采购人支付违约金，同时还应当赔偿采购人因此遭受的其他损失。
11.6  若供应商使用盗版软件或假冒伪劣产品，采购人有权立即单方面解除本合同， 供应商应按照合同总价款的 20%向采购人支付违约金，同时还应当赔偿采购人因此遭受的其他损失。
11.7供应商未按本合同约定进行保修或提供售后服务的，每延误一天，供应商应向 采购人支付合同价款万分之一的违约金。逾期超过 3 日，采购人有权自行维修或委托他人进行维修，所发生的费用由供应商承担。
11.8  供应商违反本合同规定的保密义务，每发生一次，应向采购人支付合同总价 的 2%的违约金，此外，当另一方因违约方违反保密义务所遭受的经济损失超过违约金时，供应商还应赔偿其中的差额。
11.9  若供应商交付产品的数量少于合同约定，采购人可以要求供应商立即补齐。补交部分按本合同第 11.5 条逾期交付处理。
11.10 货物交付前的所有风险由供应商承担。在安装、调试期间，由供应商承担看 护责任，因供应商原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由供应商负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）工期延误的责任。对合同内分期完成的成品和半成品，验收前由供应商承担看护责任。因供应商原因导致成品或半成品损坏的， 由供应商负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）工期延误的责任。
11.11 未经采购人书面同意，若供应商将本合同事项转委托第三方完成，采购人有 权单方面解除本合同，同时供应商应按合同约定总价款的 20%向采购人支付违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。
11.12 供应商提供的货物、软件及任何其他工作成果不得侵犯任何第三方的合法权 益（包括但不限于知识产权在内的一切权益），否则，采购人有权单方面解除本合同，同时供应商应按合同约定总价款的 20%向采购人支付违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。
11.13 供应商未与其工作人员签订劳动合同或未按时支付工资、缴纳社会保险等引 发劳资纠纷，影响本委托事项或采购人工作正常进行的，采购人有权单方面解除本合同，同时供应商应按照合同总价款的 20%向采购人支付违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。
11.14 未经采购人书面同意，供应商不得以采购人名义从事其他活动，否则采购人 有权单方面解除本合同，供应商应按照合同总价款的 20%向采购人支付违约金，同时还应当赔偿采购人因此遭受的其他损失。
11.15 在本合同履行过程中，因供应商与任意第三方之间的纠纷致使采购人在合同 中约定的工作内容无法完成或因供应商与任意第三方之间的纠纷给采购人带来不利影 响（包括但不限于造成采购人的账户或财产被查封、冻结， 法院向采购人发出协助执行 通知等），采购人有权立即单方面解除本合同，供应商应按照合同总价款的 20%向采购人支付违约金，同时还应当赔偿采购人因此遭受的其他损失。
11.16 合同生效后，供应商不得擅自单独终止或解除合同，否则供应商应按照合同 总价款的 20%向采购人支付违约金，同时还应当赔偿采购人因此遭受的其他损失。
11.17 本合同约定的赔偿金、补偿金、违约金可从采购人应付金额中直接扣除。

11.18 违约方应当向守约方承担的上述赔偿责任以及守约方可能代为向第三方先行 赔付后向违约方进行追偿的范围，均包括但不限于：给守约方造成的直接经济损失及预
期利益、损害赔偿金、违约金、罚金、守约方为解决纠纷发生的各项费用（包括但不限于守约方支付的诉讼费/仲裁费、公证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费、调查费、律师费、交通费、被第三方追责产生的一切费用）。
12 保证与索赔
12.1  系统质量保证期从系统最终验收合格之日起计算，质量保证期为 24 个 月。 产品本身的质量保证期长于本合同约定的质量保证期的，按照产品的质量保证期执行。在质量保证期内，遇到政策变化、技术升级、业务变化等事项需按要求免费进行调整，满足用户需求。
12.2  供应商保证其供应的本合同设备和软件是全新的，技术水平是先进的、成熟 的、质量优良的，设备的选型均符合采购要求。
供应商保证所交付的技术资料完整统一、内容准确，并能满足系统的安装、调试、运行和维修的要求。
12.3  本合同设备在安装调试时凡出现质量问题，造成故障或损坏，由供应商免费 修复或更换，由此引起的损失和责任由供应商负担。
12.4  在质量保证期内，如发现系统有缺陷，不符合本合同规定时，如属供应商责任，则采购人有权向供应商提出索赔。供应商在接到采购人索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托采购人安排修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运费和保险费及工期延误责任由供应商负担。
12.5在质量保证期内，如系统出现质量问题，供应商对合同设备或软件整体或关键 部件进行了维修或更换，经采购人验收合格重新投入运行后，该设备或软件的质量保证 期将从再次投入运行时开始计算。
12.6  在质量保证期内，供应商负责整个系统的维护服务工作。提供 7 ×24 小时售后服务，    小时内对用户提出的维修要求做出明确响应和安排，    小时内解决故障，恢复系统正常运行。如果供应商收到通知后没有在规定的时间内处理， 采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供应商承担，采购人根据合同规定对供应商行使的其它权利不受影响。
12.7  供应商在质量保证期内不按照合同约定完成保修义务的，采购人有权直接委 托第三方单位完成相应工作，费用由供应商承担。
12.8  供应商对系统故障负有责任，采购人可在质量保证期内提出索赔，供应商应 按照采购人同意的下列方式解决索赔事宜：
供应商同意退货并将采购人已付的费用退还给采购人，并承担由此发生的一切损失 和费用，包括利息、银行手续费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
12.9  如果在采购人发出索赔通知后 15 天内，供应商未作答复，上述索赔应视为已被供应商接受。
12.10  产品保修期届满后，供应商仍承担维修责任，但采购人应支付相关费用，具体费用标准由甲、乙双方另行协商。
13 合同的生效、变更、修改、中止和终止
13.1 本合同自双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。
13.2  本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容进行修改。但任何一 方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字盖章确认后生效。
13.3  在合同履行过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署书面变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。
13.4  在合同履行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供应 商和／或采购人可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的 事宜双方协商办理。
13.5  由于供应商严重违反本合同规定，以致继续履行将给本项目造成无法弥补的 损失时，采购人有权下达书面“停工指令 ”且不承担违约责任。对此， 供应商不得拒绝，应对已停的项目进行积极维护，并采取有效的纠正措施，争取采购人早日发布同意复工的指令。对于这种停工引起的费用增加和交货日期后延责任由供应商承担。
13.6  非供应商的原因，在采购人认为必要时也可发布书面“停工指令 ”且不承担 违约责任，对此供应商也应对已停的项目进行积极维护。
13.7  本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如合同双方在本合同项下的各项权利和义务由双方之分立单位分别承受的，则双方与双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。
13.8  除本合同约定的采购人有权解除合同的情形外， 如果供应商存在下列情况之 一时，采购人有权单方面解除全部或部分合同：
（1）供应商履约进度严重滞后合同规定的服务期，且无有效的补救措施，使得采
购人有理由相信供应商无法如期完成合同责任；
（2）供应商未能履行合同约定的义务，且在收到采购人的整改通知后 20 天内，未能纠正其违约；
（3）供应商交付产品的数量少于合同约定，少交部分采购人不再需要的；
（4）供应商提供的工作成果侵犯任何第三方的合法权益的（包括但不限于知识产 权在内的一切权益）；
（5）供应商违反保密义务的。
13.9  采购人单独行使解除本合同权利时，仅需单方面向本合同约定的供应商地址 发出书面解除协议通知，即通知内容到达本合同约定的供应商地址，本合同即解除。本合同约定的通讯地址为双方认可的通讯地址。任何一方变更通讯地址，应自变更之日起3 日内，书面将变更后的地址通知另一方。若变更方不履行上述通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。上述采购人、供应商双方确认的通讯地址，仲裁机构、人民法院可直接邮寄送达相关文件及司法文书。
13.10  如果供应商破产或未履行本合同，采购人可在任何时候用书面通知供应商解 除合同而不对供应商进行补偿。
13.11  在本合同期限内，由于项目建设计划的重大调整致使项目全部或部分暂停， 不得不终止合同时，采购人可以单方解除本合同且无需承担违约责任。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
13.12  由于供应商的责任致使本合同终止时，供应商无权取得未履行合同工作的费 用，并退回采购人已经向供应商支付的款项，同时供应商应赔偿由此给采购人带来的直  接经济损失。
13.13  本合同在质量保证期满后结清报酬、理赔完毕后即自行终止。
13.14  采购人、供应商双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料等，均应按照本合同所列明的通讯地址、联系电话、传真号码、电子邮件等通知方式进行送达。通过邮寄方式的， 挂号寄出或者投邮当日视为送达，被退回的以退回之日视为送达；通过快递方式的，以签收之日视为送达，拒收或无人接收的以快递员写明的拒收或无人接收情况之日视为送达；通过传真或电子邮件方式的，以发出之日视为送达。
14 不可抗力
14.1  不可抗力是指：不能预见、不能避免且不能克服的情况。任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件
影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
14.2  受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗 力事件的情况以传真或电子邮件通知另一方，并在 3 天内将有关当局出具的证明文件提 交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一 旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
14.3  发生不可抗力后合同的履行期限顺延，顺延期等于受不可抗力影响的时间。如不可抗力事件的影响估计将延续到 120 天以上时，双方应通过友好协商解决。
14.4  不可抗力对合同双方均适用。在合同签订后由于不可抗力不能履行合同时双 方对由此产生的损失不得提出索赔要求。
14.5  由于一方违约导致的延期内发生的不可抗力，所造成的损失不受第 14.4 条限制。
15 税金
15.1  供应商应负责按照国家有关税务的法律、法规和规定，缴纳与本合同有关的
税费。
15.2  本合同价格为含税价。供应商提供的软硬件设备、技术资料、技术服务、运输、保险等所有税费已全部包含在合同价格内，采购人不再支付任何费用。
16 保险
供应商应对本合同下提供的货物，按本条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制作、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。
供应商应按合同金额的 110%投保货物运输保险，并以采购人为受益人。
17 技术成果的归属、知识产权与保密
17.1  本合同项目成果的知识产权、所有权、软件著作权以及申报奖项的权利等归 采购人所有。所有针对本合同项目研发的产品，未经采购人书面同意，供应商不得用于其他用途，不得批量生产。
17.2  供应商应保证，采购人在中华人民共和国境内使用该供应商提供的设备或其 任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权、版权、专利权、商标权或工业设计权的起诉。采购人如受到第三方的侵权起诉，一切责任由供应商承担。
17.3  没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人或代表采购人提供的有关 合同或任何合同条文、计划、图纸、模型、样品或资料提供给供应商雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供， 也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
17.4  没有采购人事先书面同意，除了履行本合同之外，供应商不应在其它文件中 使用合同条款第 17.3 所列举的任何文件和资料。
17.5  除了合同本身以外，合同条款第 17.3 所列举的任何文件是采购人的财产。若采购人提出要求，供应商应妥善保管，在完成合同后 3 日内应将这些文件原件或全部拷贝还给采购人。
17.6  按照《北京市水务信息化项目建设与运行管理办法》要求，对涉及国家秘密技术或水务敏感数据的项目，供应商应做出保密承诺。
18 争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决，协商不成 按下列第 （2）   种方式解决：
（1）向            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
19 其他
19.1  本合同适用法律为中华人民共和国法律。
19.2  本合同所包括的采购文件和响应文件及双方盖章的补充文件、盖章的各次联 络会纪要，均是本合同不可分割的一部分，均具有同等的法律效力。
19.3  任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同的部分或全部权利或义务 转让给第三方。
附件一《报价清单》 附件二《采购需求》
附件三《履约验收方案》
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附件三：履约验收方案
（1）履约验收主体：采购人、采购人聘请的专家。
（2）履约验收时间：系统全部建设完成，通过安全测评后，并经过三个月试运行 后 1 个月内。
（3）验收方式：联合验收。采购人采取聘请专家审查和组织本单位相关业务科室 对项目履约情况进行验收。
（4）验收程序：本项目履约验收分为设备到货开箱验收、合同完工验收（系统初 步验收）和最终验收。
1）设备到货开箱验收：指设备运输至安装现场，经采购人与供应商按规定进行检 验，并会签检验记录。每批次货物到货验收由采购人与供应商共同进行，验收内容包括商品包装环保标准是否符合要求、货物数量、货物规格型号、货物合格证明及检测报告等证明材料等，到货验收合格后由双方签署货物验收交接记录。
2）合同完工验收（系统初步验收）：设备安装调试、系统集成全部完成通过安全 测评后，由采购人主持，用户代表、供应商、测评机构参加，对系统功能、数据、硬件进行的验收。初步验收通过后进入系统试运行期。
3）系统最终验收：项目全部完成，试运行期满后，供应商提交验收报告，由采购人本单位相关业务科室、聘请的有关专家组成验收小组，依据技术标准规范、合同文件以及试运行状况对最终交付系统的技术性能和商务履约情况进行验收，验收合格后双方签署验收书。验收不合格的， 由供应商按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合格。
（5）验收内容及标准：

	序号
	验收内容
	验收标准
	备注

	

一
	

合同采购标的
	
最终交付系统配置清单满足采购标的（实施过程中有变更调整的，以采购人与供应商洽商变更为准）。
	由采购人结合设备到货开箱验收记录、配套工程工程量签认记录核对确认。

	二
	技术要求
	
	

	


1
	

项目执行的标准和规范
	
项目实施是否按采购需求要求的或者经采购人确认的新的标准和规范执行。专家验收意见为“符合 ”。
	由采购人组织验收小组成员核查供应商系统建设过程记录，结合专家验收意见，确定符合要求后签认。

	2
	总体结构
	符合采购需求的总体结构。专家验收意见为“符合 ”。
	




	序号
	验收内容
	验收标准
	备注

	
	
	
	

	3
	项目建设内容
	符合采购需求的项目建设内容。专家验收意见为“符合 ”。
	

	4
	系统设备综合性能指标
	符合采购需求的系统设备综合性能指标。专家验收意见为“符合 ”。
	

	5
	项目建设要求
	符合采购需求的项目建设要求。专家验收意见为“符合 ”。
	

	

6
	主要设备技术性能要求
	
最终交付设备技术性能与中标产品技术性能一致。
	每批次设备到货，由采购人代表与供应商共同进行到货开箱验收，最终验收时提供全部到货开箱验收记录。

	
7
	
组织方案或解决方案
	
按照既定组织方案或解决方案完成项目任务。
	
采购人项目实施管理人员出具场作业服务考核记录

	三
	商务要求
	
	

	1
	采购标的交付时间
	按合同约定期限交付。
	

	2
	采购标的交付地点
	采购需求确定的项目交付地点。
	

	
3
	
合同价款支付
	首付款、最终付款支付符合合同约定支付时间、支付比例，付款条件满足合同约定。
	

	4
	包装和运输
	
	

	


（1）
	

商品包装材料环保要求
	

项目实施中使用的设备材料涉及商品包装的，满足采购需求环保标准 要求。
	供应商在设备开箱检验时提供商品包装材料环保检测报告，涉及重金属和VOCs 检测的，需符合采购需求规定的检测方法。满足要求的在设备到货开箱验收时采购人确认。

	

（2）
	
货物包装运输要求
	
供应商按照既定组织方案妥善包装运输，措施得当，未出现货物损伤 或丢失。
	由采购人组织人员在设备到货开箱验收时检查货物包装运输措施是否得当，货物到货是否有损伤或丢失，确认符合要求后签认。

	5
	售后服务
	
	

	

（1）
	

技术培训
	
按合同约定提供了技术培训服务，培训效果满意度 85%以上。
	
培训效果满意度由供应商通过向采购人参加培训人员开展培训满意度调查获得。

	序号
	验收内容
	验收标准
	备注

	
（2）
	
质量保证期
	供应商在履约验收时提供最终签字盖章的质量保证书，质量保证书承诺质量保证期、质量保证范围均满足合同约定和投标承诺。
	

	
（3）
	
售后服务体系
	供应商在履约验收时提供最终签字盖章的售后服务体系满足合同约定 和投标承诺。
	

	
（4）
	
技术支持及故障处理
	供应商在履约验收时提供最终签字盖章的技术支持及故障处理时间满 足合同约定和投标承诺。
	

	
6
	
保险
	供应商按合同金额的110%投保货物运输保险，并以采购人为保险受益人。
	供应商提供保单复印件。

	7
	保密要求
	项目履约验收时未出现泄密情况。
	采购 人 项 目 实施人员签认。

	
8
	
知识产权
	供应商按合同约定履行了知识产权义务，项目实施过程中未发生因侵 权对采购人造成不利影响事件。
	采购 人 项 目 实施人员签认。
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项目名称：                     
委托人：                      （以下称为“甲方”）
受托人：                      （以下称为“乙方”）
                        
为加强项目建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政协议。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造合同有关的设备、材料、分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造合同规定以外的材料、设备、服务等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，
甲方有权依据本协议及主合同约定要求乙方承担支付违约金、赔偿损失、解除合同等民事违约责任；乙方应按照其企业内部规章制度对相关责任人员作出处理；行为违反行政管理法规的，由有权行政机关依法给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 其它
（一）本协议作为水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造合同的附件，与水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（二）本协议的有效期为双方签署之日起至项目水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造验收合格时止。
（三）本协议一式    份，由甲方执    份、乙方执    份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）            乙方单位：（盖章）
法定代表人或其授权代理人：   法定代表人或其授权代理人：             地址：                       地址：
电话：                       电话：



年   月   日                   年   月  日
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四、安全生产协议书



项目名称：                                
项目地址：                                   
采购人（甲方）：                                 
供应商（乙方）：                               
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保              项目的安全， 按照国务院、水利部及北京市关于安全生产方面有关法律法规， 甲、乙双方经充分协商，  特签订本安全生产协议书。
一、甲方的权利和义务
（一）在招投标阶段审查乙方专业资质、生产经营范围、拟投入人员资格等。
（二）甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求， 保证合同履行的合理期限。
（三）甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全生产要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
（四）甲方应督促乙方落实作业审批要求，督促乙方制定安全生产规章制度和操作 流程，监督乙方专门人员现场管理情况。乙方未落实作业相关规范要求，或者作业人员屡次违章作业的，甲方有权责令安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员退场，因此造成的后果，根据调查结果，由乙方承担相应责任。
（五）甲方有权对乙方安全生产投入情况进行监督检查。
（六）甲方有权对乙方安全生产工作进行检查，发现违章行为应及时制止，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促乙方消除安全隐患。开展安全检查发现事故隐患的，有权向乙方发出隐患整改通知书，乙方应当在要求的期限内整改完毕，甲方有权复查有关隐患整改情况，确保整改到位。如果发现重大隐患，甲方有权要求乙方停止作业，立即撤出人员。
二、乙方的权利和义务
（一）乙方应贯彻执行国家相关安全生产法律法规要求，遵守与本协议工程有关的 法律、法规以及技术规程和管理规定。认真执行国家有关职业健康安全生产法律法规、 甲方颁布的安全生产管理办法规定、乙方制定的安全生产管理办法规定。
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（二）乙方必须依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证后，方可从事其资 质许可范围内的水利工程施工。乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。乙方的法定代表人、项目负责人、安全生产负责人、现场专职安全员及各级管理人员应对本工程安全生产工作各负其责。
（三）乙方在施工中必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》等法律法规及工程建设强制性标准的有关规定和要求，同时还要遵从北京市地方有关规定及标准包括《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准第 1 部分：通则》（DB11/T 945.1-2023）等。
（四）乙方必须按照有关规定要求，建立健全安全生产规章制度及安全操作规程， 配备足够的安全管理人员并实行安全生产责任制，编制安全技术措施方案以及应急救援预案、安全度汛方案等并适时演练，组织安全知识教育培训、安全技术交底等，生产生活中落实各项安全防护措施，安排专职人员巡视检查并及时整改，确保施工安全。
（五）乙方施工人员中的电工、焊工及垂直运输、爆破、登高架设等特种作业人员必须按照国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后持证上岗；施工机具中的受压容器、电气设备、起重设施等特种设备必须具有符合安全要求的保护设施。
（六）乙方在施工过程中，必须采取有效保护措施，保证地下管线和周边地表构造物的安全。若造成地下管线和地表构造物的损坏， 根据调查结果，由乙方承担相应责任。
（七）乙方在施工过程中，应认真组织审核采购人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题，根据调查结果，由乙方承担相应责任。
（八）施工过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任及事故损失，根据调查结果，由乙方承担相应责任，甲方有义务协助乙方处理事故。
（九）乙方所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追溯文件，档案整理应符合安全标准化管理要求。
三、不可抗力
发生不可抗力情况，甲乙均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事 人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

四、其他
（一）本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本安全生产协议书作为                  合同书的附件，与该合同具有同等 效力。
（三）本协议自甲乙双方盖章之日起生效，主合同履行期间有效。
（四）本协议书一式     份，甲方     份，乙方     份，具同等法律效力。




甲方：            （盖单位章）         乙方：          （盖单位章）


法定代表人或委托代理人：   （签字）   法定代表人或委托代理人：   （签字）


签订日期：      年    月    日

1



[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc31976][bookmark: _Toc13768][bookmark: _Toc12898]第七章   投标文件格式




投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文 件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可 扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式 ”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字 所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内 容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未 标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.对于招标文件中标记了“实质性格式 ”文件，但投标人不涉及的（如联合协议、拟分包情况说明、分包意向协议、中小企业声明函等），可不提供。
4.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

1
一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称：
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构名称）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为      的      项目（填写采购项目名称） 中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担 主体名称
	分包承担 主体类型 （勾选）
	
资质等级
	拟分包  合同内容
	拟分包
合同金额   （人民币元）
	占投标报价 的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注：
1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策 ”而分包时填写；
2.本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应业绩要求，则投标人应后附与委托单位签订的合同或验收资料或委托单位证明的电子件，否则投标无效。
3.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。



投标人名称（盖章）        
日期：     年       月      日

1

分包意向协议 
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
无。

4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc195842921]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226337253]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608827]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965749]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

4-1 分项报价说明
（1）投标报价应与招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求等一起参照阅读和理解。
（2）报价货币为人民币。若投标人未对某些项目填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总价内。
（3）投标分项报价表包括合同软硬件设备（含备品备件、专用工具）采购、包装运输、装卸、安装调试、定制软件开发部署、系统集成、试运行、验收、技术培训、售后服务以及技术资料、其他技术服务等所有费用，还包括合同项目的利润、应缴纳的税 费以及各种保险费、人工费、管理费等与本合同有关的所有费用。
（5）如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
（6）本项目招标在最高限价总价的基础上，设置分项最高限价，投标总价和分项投标报价均不得超过相应的最高限价总价和分项最高限价。否则，投标无效。
最高限价总价、分项最高限价见下表：

	序号
	投标报价项目
	最高限价（万元）
	备注

	1
	硬件设备费
	209.367811
	

	2
	软件开发及安装调试等费用
	119.888462
	

	3
	安全测评费
	8.00
	

	总价（万元）
	337.256273
	




4-2 投标报价汇总对比一览表（实质性格式）

投标报价汇总对比一览表
	序号
	投标报价项目
	投标报价 （万元）
	最高限价 （万元）
	备注

	1
	硬件设备费
	
	209.367811
	

	2
	软件开发及安装调试等费用
	
	119.888462
	

	3
	安全测评费
	
	8.00
	

	总价（万元）
	
	337.256273
	






1
4-3 分项报价表（实质性格式）
4-3-1 分项报价表（硬件设备费）
投标分项报价表（硬件设备费）
报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商
	产地/ 国别
	制造商统一社会信用代码
	制造商 规模
	制造商所属性别
	外商投资类型 
	品牌
	规格、 型号
	单位
	数量
	单价  （元）
	合价  （元）
	备注

	一
	永引渠管理所及闸坝站点

	（一）
	监控
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PLC
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	2
	机械限位开关
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	5 
	
	
	

	3
	开度传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	5 
	
	
	

	4
	荷载传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	10 
	
	
	

	5
	开度荷载仪
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	5 
	
	
	

	6
	雷达水位计
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	7
	闸门控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	5 
	
	
	

	8
	现地按钮箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	5 
	
	
	

	9
	操作员工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	10
	操作员兼工程师工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	11
	组态软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	2 
	
	
	

	12
	防病毒软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	2 
	
	
	

	13
	KVM切换器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	14
	工业以太网交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	15
	光纤收发器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	（二）
	视频广播
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	室外网络快球
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	7 
	
	
	

	2
	自动补光灯
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	7 
	
	
	

	3
	防水箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	7 
	
	
	

	4
	综合避雷器
	
	
	
	
	
	
	
	
	组
	14 
	
	
	

	5
	光纤收发器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	10 
	
	
	

	6
	广播音柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	7
	防水箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	8
	综合避雷器
	
	
	
	
	
	
	
	
	组
	2 
	
	
	

	9
	IP广播控制主机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	10
	IP寻址话筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	11
	广播管理软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	2 
	
	
	

	12
	网络交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	13
	视频安防工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	14
	80"液晶屏
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	15
	视频机柜
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	16
	解码服务器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	17
	硬盘
	
	
	
	
	
	
	
	
	块
	8 
	
	
	

	二
	南环管理所及闸坝站点

	（一）
	监控
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PLC
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	2
	压力传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	3
	阀门控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	4
	操作员工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	5
	操作员兼工程师工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	6
	组态软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	3 
	
	
	

	7
	防病毒软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	3 
	
	
	

	8
	KVM切换器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	9
	工业以太网交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	10
	光纤收发器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	(二）
	视频广播
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	室外网络快球
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	2
	自动补光灯
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	3
	防水箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	4
	综合避雷器
	
	
	
	
	
	
	
	
	组
	6 
	
	
	

	5
	光纤收发器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	6
	广播音柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	7
	防水箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	8
	综合避雷器
	
	
	
	
	
	
	
	
	组
	3 
	
	
	

	9
	IP广播控制主机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	10
	IP寻址话筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	11
	广播管理软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	3 
	
	
	

	12
	网络交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	13
	视频安防工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	14
	80"液晶屏
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	15
	视频机柜
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	16
	解码服务器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	17
	硬盘
	
	
	
	
	
	
	
	
	块
	5 
	
	
	

	三
	通惠河管理所及闸坝站点

	（一）
	监控
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PLC
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	2
	机械限位开关
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	3
	开度传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	4
	荷载传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	5
	开度荷载仪
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	6
	压力传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	7
	水位开关
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	8
	闸门控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	9
	现地按钮箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	10
	阀门控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	11
	操作员工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	12
	操作员兼工程师工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	2 
	
	
	

	13
	单向网闸
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	14
	组态软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	2 
	
	
	

	15
	网络版组态软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	2 
	
	
	

	16
	防病毒软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	2 
	
	
	

	17
	KVM切换器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	18
	工业以太网交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	19
	光纤收发器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	（二）
	视频广播
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	室外网络快球
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	2
	自动补光灯
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	3
	光纤收发器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	4
	广播音柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	5
	防水箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	3 
	
	
	

	6
	综合避雷器
	
	
	
	
	
	
	
	
	组
	3 
	
	
	

	7
	IP广播控制主机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	8
	IP寻址话筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	9
	音箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	10
	视频监控管理软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	1 
	
	
	

	11
	广播管理软件
	
	
	
	
	
	
	
	
	套
	4 
	
	
	

	12
	网络交换机
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	13
	视频安防工作站
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1 
	
	
	

	14
	55"DID拼接屏
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	15
	80"液晶屏
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	16
	视频机柜
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	4 
	
	
	

	17
	解码服务器
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	6 
	
	
	

	18
	硬盘
	
	
	
	
	
	
	
	
	块
	4 
	
	
	

	四
	大北窑橡胶坝

	1
	移动式排水泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	五
	东便门橡胶坝

	1
	控制箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	六
	大北窑橡胶坝

	1
	控制箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	七
	合计（计入投标报价汇总对比一览表）
	
	


注：
1.本实质性格式中分项名称、单位、数量内容与招标文件给定有不一致的，投标无效。制造商、产地/国别、制造商统一社会信用代码、制造商规模、制造商所属性别、外商投资类型、品牌、规格型号有空缺未填写的，投标无效。
2.制造商列应填写制造商全称。
3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》中内容矛盾。
4.制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
5.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
6.品牌列，有明确产品品牌的填写该产品品牌，无明确品牌的填写制造商名称（可简写）。
7.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                                       投标人名称（加盖公章）：                      
日期：      年       月       日

1

4-3-2 分项报价表（软件开发及安装调试等费用）

投标分项报价表（软件开发及安装调试等费用）
报价单位：人民币元
	序号
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	一
	永引渠管理所及闸坝站点
	
	
	
	
	

	（一）
	监控
	
	
	
	
	

	1
	PLC（安装、调试）
	1.PLC柜 含CPU、电源、触摸屏、DI/DO、AI/AO、通信等模块（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	2
	机械限位开关（安装、调试）
	1.机械限位开关（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	5
	
	

	3
	开度传感器（安装、调试）
	1.开度传感器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	5
	
	

	4
	荷载传感器（安装、调试）
	1.荷载传感器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	10
	
	

	5
	开度荷载仪（安装、调试）
	1.开度荷载仪（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	5
	
	

	6
	雷达水位计（安装、调试）
	1.雷达水位计（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	7
	架杆
	1.4m架杆
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	根
	2
	
	

	8
	闸门控制柜（安装、调试）
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器安装、调试等
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	5
	
	

	9
	现地按钮箱
	1.现地按钮箱
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	5
	
	

	10
	操作员工作站（安装、调试）
	1.操作员工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	11
	操作员兼工程师工作站（安装、调试）
	1.操作员兼工程师工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	12
	组态软件（安装、调试）
	1.组态软件 1024点（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	2
	
	

	13
	组态软件开发
	1.组态软件开发
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	3
	
	

	14
	远程操控管理系统
	1.远程操控管理系统
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	1
	
	

	15
	开度荷载率定
	1.开度荷载率定
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	项
	2
	
	

	16
	防病毒软件（安装、调试）
	1.防病毒软件（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	2
	
	

	17
	KVM切换器（安装、调试）
	1.KVM切换器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	18
	工业以太网交换机（安装、调试）
	1.工业以太网交换机 4千兆光口、24千兆电口，8个复用千兆光口（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	19
	光纤收发器（安装、调试）
	1.光纤收发器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	20
	控制电缆
	1.控制电缆 KVV-14*1.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	150
	
	

	21
	控制电缆
	1.控制电缆 KVV-8*1.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	150
	
	

	22
	电力电缆
	1.电力电缆 YJV-3*2.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	250
	
	

	23
	信号电缆
	1.信号电缆 RVVSP-2(2*0.5)
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	250
	
	

	（二）
	视频广播
	
	
	
	
	

	24
	室外网络快球（安装、调试）
	1.室外网络快球 400万像素，支持双码流功能，防护等级IP66（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	7
	
	

	25
	自动补光灯（安装、调试）
	1.自动补光灯（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	7
	
	

	26
	架杆
	1.6m架杆
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	根
	1
	
	

	27
	架杆
	1.2m架杆 
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	根
	3
	
	

	28
	防水箱（安装、调试）
	1.防水箱（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	7
	
	

	29
	综合避雷器（安装、调试）
	1.综合避雷器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	组
	14
	
	

	30
	光纤收发器（安装、调试）
	1.光纤收发器 百兆（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	10
	
	

	31
	光缆
	1.光缆 8芯
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	400
	
	

	32
	光缆接续、尾纤、附件
	1.含光尾纤，跳纤，熔接包，光缆熔接，测试等
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	芯
	150
	
	

	33
	网络电缆
	1.网络电缆 UTP-6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	150
	
	

	34
	电力电缆
	1.电力电缆 YJV-3*4
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	500
	
	

	35
	广播音柱（安装、调试）
	1.广播音柱（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	36
	防水箱（安装、调试）
	1.防水箱（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	37
	综合避雷器（安装、调试）
	1.综合避雷器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	组
	2
	
	

	38
	IP广播控制主机（安装、调试）
	1.IP广播控制主机（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	39
	IP寻址话筒（安装、调试）
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	40
	广播管理软件（安装、调试）
	1.广播管理软件（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	2
	
	

	41
	网络交换机（安装、调试）
	1.网络交换机 4千兆光口、24千兆电口，汇聚交换机（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	42
	视频安防工作站（安装、调试）
	1.视频安防工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	43
	80"液晶屏（安装、调试）
	1.80"液晶屏（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	44
	视频机柜（安装、调试）
	1.视频机柜 600*900*2000（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	45
	解码服务器（安装、调试）
	1.解码服务器(2路) 2通道；支持2路800W，或8路300W，或16路1080P；输出分辨率4K（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	46
	硬盘（安装、调试）
	1.硬盘 8T（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	块
	8
	
	

	（三）
	其他
	
	
	
	
	

	47
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC80
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	60
	
	

	48
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	150
	
	

	49
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC32
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	500
	
	

	50
	紧定管
	1.紧定管 JDG25
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	120
	
	

	51
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 200*100
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	60
	
	

	52
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 100*50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	60
	
	

	53
	沿线道路拆除及恢复
	1.沿线道路拆除及恢复 混凝土路面，结构详见报告及图纸
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m2
	60
	
	

	54
	绿化恢复
	1.绿化恢复 植草绿化
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m2
	40
	
	

	二、
	南环管理所及闸坝站点
	
	
	
	
	

	（一）
	监控
	
	
	
	
	

	55
	PLC（安装、调试）
	1.PLC柜 含CPU、电源、触摸屏、DI/DO、AI/AO、通信等模块（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	56
	压力传感器（安装、调试）
	1.压力传感器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	57
	阀门控制柜（安装、调试）
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	58
	水泵控制柜改造
	1.水泵控制柜改造 增加远控功能
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	59
	操作员工作站（安装、调试）
	1.操作员工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	60
	操作员兼工程师工作站（安装、调试）
	1.操作员兼工程师工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	61
	组态软件（安装、调试）
	1.组态软件 1024点（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	3
	
	

	62
	组态软件开发
	1.组态软件开发
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	4
	
	

	63
	远程操控管理系统
	1.远程操控管理系统
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	1
	
	

	64
	防病毒软件（安装、调试）
	1.防病毒软件（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	3
	
	

	65
	KVM切换器（安装、调试）
	1.KVM切换器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	66
	工业以太网交换机（安装、调试）
	1.工业以太网交换机 4千兆光口、24千兆电口，8个复用千兆光口（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	67
	光纤收发器（安装、调试）
	1.光纤收发器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	68
	控制电缆
	1.控制电缆 KVV-14*1.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	270
	
	

	69
	控制电缆
	1.控制电缆 KVV-8*1.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	270
	
	

	70
	电力电缆
	1.电力电缆 YJV-3*2.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	270
	
	

	71
	信号电缆
	1.信号电缆 RVVSP-2(2*0.5)
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	270
	
	

	（二）
	视频广播
	
	
	
	
	

	72
	室外网络快球（安装、调试）
	1.室外网络快球 400万像素，支持双码流功能，防护等级IP66（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	73
	自动补光灯（安装、调试）
	1.自动补光灯（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	74
	架杆
	1.6m架杆 
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	根
	3
	
	

	75
	防水箱（安装、调试）
	1.防水箱（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	76
	综合避雷器（安装、调试）
	1.综合避雷器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	组
	6
	
	

	77
	光纤收发器（安装、调试）
	1.光纤收发器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	78
	光缆
	1.光缆 8芯
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	300
	
	

	79
	光缆接续、尾纤、附件
	1.含光尾纤，跳纤，熔接包，光缆熔接，测试等
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	芯
	200
	
	

	80
	网络电缆
	1.网络电缆 UTP-6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	30
	
	

	81
	电力电缆
	1.电力电缆 YJV-3*4
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	300
	
	

	82
	广播音柱（安装、调试）
	1.广播音柱 含对讲功能（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	83
	防水箱（安装、调试）
	1.防水箱（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	84
	综合避雷器（安装、调试）
	1.综合避雷器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	组
	3
	
	

	85
	IP广播控制主机（安装、调试）
	1.IP广播控制主机（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	86
	IP寻址话筒（安装、调试）
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	87
	广播管理软件（安装、调试）
	1.广播管理软件（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	3
	
	

	88
	网络交换机（安装、调试）
	1.网络交换机 4千兆光口、24千兆电口，汇聚交换机（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	89
	视频安防工作站（安装、调试）
	1.视频安防工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	90
	80"液晶屏（安装、调试）
	1.80"液晶屏（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	91
	视频机柜（安装、调试）
	1.视频机柜 600*900*2000（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	92
	解码服务器（安装、调试）
	1.解码服务器(2路) 2通道；支持2路800W，或8路300W，或16路1080P；输出分辨率4K（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	93
	硬盘（安装、调试）
	1.硬盘 8T（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	块
	5
	
	

	（三）
	其他
	
	
	
	
	

	94
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC80
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	90
	
	

	95
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	180
	
	

	96
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC32
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	300
	
	

	97
	紧定管
	1.紧定管 JDG25
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	180
	
	

	98
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 200*100
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	90
	
	

	99
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 100*50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	90
	
	

	100
	沿线道路拆除及恢复
	1.沿线道路拆除及恢复 混凝土路面，结构详见报告及图纸
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m2
	90
	
	

	101
	绿化恢复
	1.绿化恢复 植草绿化
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m2
	60
	
	

	三
	通惠河管理所及闸坝站点
	
	
	
	
	

	（一）
	监控
	
	
	
	
	

	102
	PLC（安装、调试）
	1.PLC柜 含CPU、电源、触摸屏、DI/DO、AI/AO、通信等模块（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	103
	机械限位开关（安装、调试）
	1.机械限位开关（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	104
	开度传感器（安装、调试）
	1.开度传感器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	105
	荷载传感器（安装、调试）
	1.荷载传感器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	106
	开度荷载仪（安装、调试）
	1.开度荷载仪（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	107
	压力传感器（安装、调试）
	1.压力传感器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	108
	水位开关（安装、调试）
	1.水位开关（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	109
	闸门控制柜（安装、调试）
	1.闸门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	110
	现地按钮箱
	1.现地按钮箱
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	111
	阀门控制柜（安装、调试）
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	112
	水泵控制柜改造
	1.水泵控制柜改造 增加远控功能
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	113
	操作员工作站（安装、调试）
	1.操作员工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	114
	操作员兼工程师工作站（安装、调试）
	1.操作员兼工程师工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	2
	
	

	115
	数据服务器（安装、调试）
	1.数据服务器安装、调试（设备甲供）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	116
	单向网闸（安装、调试）
	1.单向网闸（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	117
	组态软件（安装、调试）
	1.组态软件 1024点（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	2
	
	

	118
	网络版组态软件（安装、调试）
	1.网络版组态软件 1024点（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	2
	
	

	119
	组态软件开发
	1.组态软件开发
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	4
	
	

	120
	数据库软件及开发
	1.数据库软件及开发
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	1
	
	

	121
	远程操控管理系统
	1.远程操控管理系统
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	1
	
	

	122
	开度荷载率定
	1.开度荷载率定
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	项
	1
	
	

	123
	防病毒软件（安装、调试）
	1.防病毒软件（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	2
	
	

	124
	KVM切换器（安装、调试）
	1.KVM切换器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	125
	工业以太网交换机（安装、调试）
	1.工业以太网交换机 4千兆光口、24千兆电口，8个复用千兆光口（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	126
	光纤收发器（安装、调试）
	1.光纤收发器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	127
	控制电缆
	1.控制电缆 KVV-14*1.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	270
	
	

	128
	控制电缆
	1.控制电缆 KVV-8*1.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	270
	
	

	129
	电力电缆
	1.电力电缆 YJV-3*2.5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	180
	
	

	130
	信号电缆
	1.信号电缆 RVVSP-2(2*0.5)
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	180
	
	

	（二）
	视频广播
	
	
	
	
	

	131
	室外网络快球（安装、调试）
	1.室外网络快球 400万像素，支持双码流功能，防护等级IP66（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	132
	自动补光灯（安装、调试）
	1.自动补光灯（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	133
	架杆
	1.6m架杆 
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	根
	2
	
	

	134
	光纤收发器（安装、调试）
	1.光纤收发器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	135
	光缆
	1.光缆 8芯
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	300
	
	

	136
	光缆接续、尾纤、附件
	1.含光尾纤，跳纤，熔接包，光缆熔接，测试等
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	芯
	150
	
	

	137
	网络电缆
	1.网络电缆 UTP-6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	100
	
	

	138
	电力电缆
	1.电力电缆 YJV-3*4
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	390
	
	

	139
	广播音柱（安装、调试）
	1.广播音柱 含对讲功能（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	140
	防水箱（安装、调试）
	1.防水箱（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3
	
	

	141
	综合避雷器（安装、调试）
	1.综合避雷器（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	组
	3
	
	

	142
	IP广播控制主机（安装、调试）
	1.IP广播控制主机（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	143
	IP寻址话筒（安装、调试）
	1.IP寻址话筒（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	144
	音箱（安装、调试）
	1.音箱（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	145
	视频监控管理软件（安装、调试）
	1.视频监控管理软件（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	1
	
	

	146
	广播管理软件（安装、调试）
	1.广播管理软件（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	套
	4
	
	

	147
	网络交换机（安装、调试）
	1.网络交换机 4千兆光口、24千兆电口，汇聚交换机（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	148
	视频安防工作站（安装、调试）
	1.视频安防工作站（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	149
	55"DID拼接屏（安装、调试）
	1.55"DID拼接屏 工业液晶屏，点阵间距0.88mm，分辨率4K（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	150
	80"液晶屏（安装、调试）
	1.80"液晶屏（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	151
	视频机柜（安装、调试）
	1.视频机柜 600*900*2000（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	4
	
	

	152
	解码服务器（安装、调试）
	1.解码服务器(2路) 2通道；支持2路800W，或8路300W，或16路1080P；输出分辨率4K（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	6
	
	

	153
	硬盘（安装、调试）
	1.硬盘 8T（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	块
	4
	
	

	（三）
	其他
	
	
	
	
	

	154
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC80
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	60
	
	

	155
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	120
	
	

	156
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC32
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	520
	
	

	157
	紧定管
	1.紧定管 JDG25
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	120
	
	

	158
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 200*100
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	70
	
	

	159
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 100*50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	60
	
	

	160
	沿线道路拆除及恢复
	1.沿线道路拆除及恢复 混凝土路面，结构详见报告及图纸
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m2
	60
	
	

	161
	绿化恢复
	1.绿化恢复 植草绿化
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m2
	40
	
	

	四
	东便门橡胶坝水机
	
	
	
	
	

	162
	拆除手动闸阀
	1.拆除手动闸阀 DN100     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	1
	
	

	163
	拆除手动闸阀
	1.拆除手动闸阀 DN250     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	3
	
	

	164
	电动闸阀
	1.电动闸阀 Z945X-6   DN100
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	1
	
	

	165
	电动闸阀
	1.电动闸阀 Z945X-6   DN250
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	3
	
	

	166
	复合式空气阀
	1.复合式空气阀 DN50     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	1
	
	

	167
	电磁阀
	1.电磁阀 DN50     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	1
	
	

	五
	大北窑橡胶坝水机
	
	
	
	
	

	168
	拆除手动闸阀
	1.拆除手动闸阀 DN350     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	5
	
	

	169
	拆除手动蝶阀
	1.拆除手动蝶阀 DN200     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	2
	
	

	170
	拆除手动闸阀
	1.拆除手动闸阀 DN80     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	1
	
	

	171
	拆除手动闸阀
	1.拆除手动闸阀 DN250     PN6
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	2
	
	

	172
	移动式排水泵
	1.拆除移动式排水泵 3kw
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	173
	电动闸阀
	1.电动闸阀 Z945X-6   DN350
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	5
	
	

	174
	电动蝶阀
	1.电动蝶阀 D941X-6    DN200
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	2
	
	

	175
	电动闸阀
	1.电动闸阀 Z945X-6     DN80
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	1
	
	

	176
	电动闸阀
	1.电动闸阀 Z945X-6     DN250
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	个
	2
	
	

	177
	移动式排水泵（安装、调试）
	1.移动式排水泵 3kw（安装、调试）
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	六
	东便门橡胶坝电气
	
	
	
	
	

	178
	控制箱（安装、调试）
	1.阀门控制柜 GGD IP55  600x600x1800
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	179
	电力电缆
	1.低压动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5×10
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	10
	
	

	180
	电力电缆
	1.低压动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4×4
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	70
	
	

	181
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	80
	
	

	182
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 200*150
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	20
	
	

	183
	镀锌扁钢
	1.镀锌扁钢 50x5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	100
	
	

	184
	防火堵洞
	1.防火堵洞 高分子柔性封堵材料
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	处
	5
	
	

	七
	大北窑橡胶坝电气
	
	
	
	
	

	185
	控制箱（安装、调试）
	1.阀门控制箱 XLW 1000×350×1400
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	1
	
	

	186
	电力电缆
	1.低压动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5×16
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	50
	
	

	187
	电力电缆
	1.低压动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4×4
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	100
	
	

	188
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC65
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	50
	
	

	189
	镀锌钢管
	1.镀锌钢管 SC50
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	100
	
	

	190
	铝合金桥架
	1.铝合金桥架 200*150
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	50
	
	

	191
	镀锌扁钢
	1.镀锌扁钢 50x5
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	m
	200
	
	

	192
	防火堵洞
	1.防火堵洞 高分子柔性封堵材料
2.包含为完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求
	处
	10
	
	

	合计（计入投标报价汇总对比一览表）
	



注：
1.本实质性格式中分项名称、单位、数量内容与招标文件给定有不一致的，投标无效。
2.本表报价仅为软件开发、安装调试及相关服务费用，投标人认为需要发生但未列项内，分摊在本表报价项目相应子目中。





                                        投标人名称（加盖公章）：                      
日期：       年       月       日

1

4-3-3 分项报价表（安全测评费）

投标分项报价表（安全测评费）
报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	安全测评费
	项
	1
	
	
	

	合计（计入投标报价汇总对比一览表）
	
	






注： 本实质性格式中分项名称、单位、数量内容与招标文件给定有不一致的，投标无效。
                                                  投标人名称（加盖公章）：                     
日期：      年      月      日

1
6 [bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc142311061]合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	[bookmark: _Hlk145008171]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	1、 针对本招标文件《采购需求》中标注为“★”条款：
（投标人需对“★”条款（如有）逐项填写；如本项目《采购需求》无“★”条款，本部分可为空白。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、针对本招标文件《采购需求》中未标注“★”条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可，无须填写下表内容；无偏离即为对采购需求中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明；对采购需求中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。如选择了“有偏离”但下表无任何文字说明的，投标无效。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.涉及设备技术指标的条款，请在附件6-1《技术指标点对点应答表》中应答。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：                         
日期：           年            月            日


6-1 设备技术指标点对点应答表

设备技术指标点对点应答表

	序号
	名称
	技术指标参数
	偏离情况
	所提供设备对应的技术参数

	一
	永引渠管理所及闸坝站点

	（一）
	监控

	1
	PLC
	PLC主要由电源模块、CPU模块、通信模块、底板、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块等构成。由于现场环境潮湿，PLC电路板需涂抹三防涂层，实现防潮湿、防盐雾、防霉菌、可以满足H2S、SO2等腐蚀气体要求工作环境；为确保系统的可维护性、可扩展性，PLC需支持MODBUS TCP/IP、Modbus RTU等开放式通讯协议，并可通过该协议作为主站或从站与上位机、仪表等实现通讯。为实现与第三方系统的兼容。工作温度：-0℃~60℃相对湿度：5~95% 
1）CPU
① CPU模块模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为Modbus TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于16GB。通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。② 开关量I/O处理能力≥ 1000点；模拟量I/O处理能力≥ 50点；③ 系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持。存储区不小2MB。CPU处理时间，≤ 0.2μs（位运算）。④ PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）。⑤ 在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O模块、通讯模块等必须能够支持带电插拔。CPU、I/O模块、通讯模块均为独立的模块，可以独立更换，通讯模块或通讯接口的故障或I/O模块的故障不能导致CPU模块需要连带更换。
2）输入/输出
① 开关量输入（DI）开关量输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响。  输入接点电源由PLC提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。重要接点的状态改变应有时间标定并具有诊断功能。 应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。 每一路均应具有LED状态指示。带电热插拔、在线编程、在线扩展系统、远程在线组态、诊断及维护、集成的资产管理系统等。单模板通道≤ 32。模板温度范围0-60°C② 直流模拟量输入（AI）电流信号的模拟量输入为4~20mA。输入阻抗：电流型 ≤ 250。A/D转换分辨率应≥12位（按需设置）。模拟量输入模块的每一输入回路均应具有传感器断线监视功能，输入回路的完整性。 模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。 最大转换误差（25℃）：满量程±0.3%；对应于输入的范围的整个温度范围±0.65%。支持热插拔，支持反向保护。模板温度范围0-60°C。③ 开关量输出（DO） 每一路信号输出均应有LED状态指示。 开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。开关量输出继电器的接点除特殊要求外，通流能力DC220V 3A， AC220V 8A，感性负载的断流能力DC220V 0.5A， AC220V 5A。开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为1分钟工频有效值2000V。模板温度范围0-60°C。④ 直流模拟量输出（AO）输出信号类型：0-20mA或4-20mA.12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S；系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA. 支持反向保护、断线检测等诊断功能. 模板温度范围0-60°C。⑤ 热电阻输入模块.RTD类型： Platinum100-385.电阻测量精度：0.1% F.S.@25℃.系统与现场间：隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.支持反向保护、超量程报警和断线检测等诊断功能
以上所有的I/O及相关模块均应与选用的CPU为同等档次系列产品。
3）其它
此外，为今后升级、扩展需要，在PLC机架上预留2~3个备用插槽，I/O点数留有20%以上的备用，并引至端子排。PLC根据各站点的实际需求，提供以下通信接口：① RS232/485接口：可通过便携式计算机与PLC通信。② 以太网接口：PLC能通过以太网口向监控工作站传输数据。③ Modbus-RTU接口： PLC提供与智能电力仪表、软启动器、变频器、直流及不间断电源等的通信接口。④ 其它与监控系统有关的设备的接口。
	
	

	2
	机械限位开关
	1.机械限位开关
2.参数详见技术要求
	
	

	3
	开度传感器
	1.开度传感器
2.参数详见技术要求
	
	

	4
	荷载传感器
	1.荷载传感器
2.参数详见技术要求
	
	

	5
	开度荷载仪
	1.开度荷载仪
2.参数详见技术要求
	
	

	6
	雷达水位计
	防护等级：IP67
过程连接标准：外螺纹M20×1.5
测量范围：0～15m
精    度：±5mm
相对湿度：85%
工作温度：-30℃～+70℃
输出信号：4～20mA直流
通信接口：RS485、Modbus协议
报警输出：2个报警输出点
显    示：LCD 4位
电    源：交流220V 或DC 24V 可选
	
	

	7
	闸门控制柜
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	
	

	8
	现地按钮箱
	1.现地按钮箱
2.参数详见技术要求
	
	

	9
	操作员工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	
	

	10
	操作员兼工程师工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
硬盘容量：2TB
27”液晶显示器，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	
	

	11
	组态软件
	监控组态软件选择国产自主可控的、可组态的软件产品平台。所选用的监控软件必须是国内品牌的通用组态软件产品。其运行环境基于国产芯片和操作系统的主机服务器，且拥有同行业实际的应用案例。
软件应能支持C\S、B\S、M\S多种架构能力；能支持与常规PLC设备连接及支持常规的通讯协议；具有2D工艺流程，3D工艺流程，工厂GIS建模，视频流接入，自定义图表等可视化构建能力，同时可具有数据接口、单点登录、集中运维等开放性属性。软件本身及相关文档均须为中文版，承诺验收时提供正版软件授权。
	
	

	12
	防病毒软件
	1.防病毒软件
2.参数详见技术要求
	
	

	13
	KVM切换器
	1.KVM切换器
2.参数详见技术要求
	
	

	14
	工业以太网交换机
	交换机应符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的管理要求。
端口数：千兆电口（复用光口），千兆光口（参数见工程量清单）
◆ 支持DTP/DHP（自愈时间< 20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余
◆ DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址
◆ 路由功能：支持IPv4和IPv6静态路由，支持RIP/RIPing，OSPF，支持VRRP
◆ 通过Console、Web、SNMP、Telnet等多种配置方式
◆ 隔离的冗余电源输入， 220VDC/VAC
◆ 网管类型：网管
◆ 模块化设计，支持各种传输介质
◆ 工作温度： 0℃～60℃
◆ 相对湿度：5～95%（无凝露）
◆ 协议：PROFINET，EtherNet/IP，Modbus/TCP
◆ 交换机属性 
优先级队列：4
最多可用的VLAN数：64
VLAN ID范围：VID 1~ 4094
IGMP Groups：1000
MAC地址表大小：8K
封包缓冲区大小：1Mbit
◆ 接口
以太网口：10/100BaseT（X）或100/1000BaseSFP插槽
控制台端口：RS-232（RJ45接口）
报警触点：2路继电器输出
数字输入：2路数字输入
	
	

	15
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	
	

	（二）
	视频广播

	1
	室外网络快球
	具有低照度、高灵敏度、高信噪比，12VDC/24VAC/Hi-PoE可供选择，支持双码流功能；防护等级IP66。
图像传感器：1/1.8”，逐行扫描CMOS
最低照度：彩色 0.005Lux/黑白 0.001Lux，0 Lux with IR
光学透雾：支持，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图
电子罗盘：支持自动方位标定
日夜转换：自动，配备红外滤光片
信噪比：≥ 55dB
镜头：自动光圈与自动对焦，25倍光学变焦；
旋转：水平360°，垂直180°
转速：≥240°/秒
预置位巡航功能：支持
预置位：≥ 100
兼容接入：ONVIF、GB/T 28181
视频压缩：H.265/ H.264，Motion JPEG
有效像素： 400万像素
智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
以太网接口：10/100M，RJ-45 
报警输入/输出：1/1 
网络协议：TCP/IP、HTTP 、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DHCP 、SNMP、DNS、 NTP 、RTP/ RTCP 、TRSP、 UDP
插槽：SD/SDHC卡接口，最大可支持256G
工作温度：-40℃~ 60℃
工作湿度：20%~ 80%（非冷凝）
系统平均无故障时间（MTBF）：≥50000h
	
	

	2
	自动补光灯
	1.自动补光灯
2.参数详见技术要求
	
	

	3
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	
	

	4
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	
	

	5
	光纤收发器
	1.光纤收发器 百兆
2.参数详见技术要求
	
	

	6
	广播音柱
	1.广播音柱
2.参数详见技术要求
	
	

	7
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	
	

	8
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	
	

	9
	IP广播控制主机
	1.IP广播控制主机
2.参数详见技术要求
	
	

	10
	IP寻址话筒
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃
2.参数详见技术要求
	
	

	11
	广播管理软件
	1.广播管理软件
2.参数详见技术要求
	
	

	12
	网络交换机
	固定端口数：千兆电口，千兆光口（见主要设备材料清单）。
应用层级：二层
交换方式：存储-转发
背板带宽（Gbps）分别对应：56Gbps 
包转发率分别对应：41.7Mpps
VLAN支持：支持
MAC地址表：2k
网络：
网络标准：IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1D，IEEE 802.1s.IEEE 802.1w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3
传输速率(Mbps)：10/100/1000
端口：
端口类型：10/100BASE-T/TX，1000BASE-SX/T
端口结构：固定端口
模块化插槽数： 4个固化1000M口
电气规格：
额定电压（V）：100 到240 VAC（自动适应）50-60Hz
环境参数：
工作温度（℃）：0 – 45℃
工作湿度：5 ～ 95% （非冷凝）
	
	

	13
	视频安防工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	
	

	14
	80"液晶屏
	1.80"液晶屏 
2.参数详见技术要求
	
	

	15
	视频机柜
	1.视频机柜 600*900*2000
2.参数详见技术要求
	
	

	16
	解码服务器
	视频通道 2
视频接口 DVI/VGA/HDMI
视频解码格式 D1/VGA/D1/720P/XVGA/1080P/2K/4K
支持2路800W，或6路500W，或8路300W，或16路1080P
画面分割 1/4/9/16/25
输出分辨率  3840*2160
视频压缩算法 H.265/H.264/MPEG 4/M-JPEG
工作环境温度 0℃～50℃
工作环境湿度  5%～95% 非冷凝
	
	

	17
	硬盘
	1.硬盘 8T
2.参数详见技术要求
	
	

	二
	南环管理所及闸坝站点

	（一）
	监控

	1
	PLC
	PLC主要由电源模块、CPU模块、通信模块、底板、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块等构成。由于现场环境潮湿，PLC电路板需涂抹三防涂层，实现防潮湿、防盐雾、防霉菌、可以满足H2S、SO2等腐蚀气体要求工作环境；为确保系统的可维护性、可扩展性，PLC需支持MODBUS TCP/IP、Modbus RTU等开放式通讯协议，并可通过该协议作为主站或从站与上位机、仪表等实现通讯。为实现与第三方系统的兼容。工作温度：-0℃~60℃相对湿度：5~95% 
1）CPU
① CPU模块模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为Modbus TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于16GB。通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。② 开关量I/O处理能力≥ 1000点；模拟量I/O处理能力≥ 50点；③ 系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持。存储区不小2MB。CPU处理时间，≤ 0.2μs（位运算）。④ PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）。⑤ 在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O模块、通讯模块等必须能够支持带电插拔。CPU、I/O模块、通讯模块均为独立的模块，可以独立更换，通讯模块或通讯接口的故障或I/O模块的故障不能导致CPU模块需要连带更换。
2）输入/输出
① 开关量输入（DI）开关量输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响。  输入接点电源由PLC提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。重要接点的状态改变应有时间标定并具有诊断功能。 应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。 每一路均应具有LED状态指示。带电热插拔、在线编程、在线扩展系统、远程在线组态、诊断及维护、集成的资产管理系统等。单模板通道≤ 32。模板温度范围0-60°C② 直流模拟量输入（AI）电流信号的模拟量输入为4~20mA。输入阻抗：电流型 ≤ 250。A/D转换分辨率应≥12位（按需设置）。模拟量输入模块的每一输入回路均应具有传感器断线监视功能，输入回路的完整性。 模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。 最大转换误差（25℃）：满量程±0.3%；对应于输入的范围的整个温度范围±0.65%。支持热插拔，支持反向保护。模板温度范围0-60°C。③ 开关量输出（DO） 每一路信号输出均应有LED状态指示。 开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。开关量输出继电器的接点除特殊要求外，通流能力DC220V 3A， AC220V 8A，感性负载的断流能力DC220V 0.5A， AC220V 5A。开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为1分钟工频有效值2000V。模板温度范围0-60°C。④ 直流模拟量输出（AO）输出信号类型：0-20mA或4-20mA.12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S；系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA. 支持反向保护、断线检测等诊断功能. 模板温度范围0-60°C。⑤ 热电阻输入模块.RTD类型： Platinum100-385.电阻测量精度：0.1% F.S.@25℃.系统与现场间：隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.支持反向保护、超量程报警和断线检测等诊断功能
以上所有的I/O及相关模块均应与选用的CPU为同等档次系列产品。
3）其它
此外，为今后升级、扩展需要，在PLC机架上预留2~3个备用插槽，I/O点数留有20%以上的备用，并引至端子排。PLC根据各站点的实际需求，提供以下通信接口：① RS232/485接口：可通过便携式计算机与PLC通信。② 以太网接口：PLC能通过以太网口向监控工作站传输数据。③ Modbus-RTU接口： PLC提供与智能电力仪表、软启动器、变频器、直流及不间断电源等的通信接口。④ 其它与监控系统有关的设备的接口。
	
	

	2
	压力传感器
	1.压力传感器
2.参数详见技术要求
	
	

	3
	阀门控制柜
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	
	

	4
	操作员工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	
	

	5
	操作员兼工程师工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
硬盘容量：2TB
27”液晶显示器，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	
	

	6
	组态软件
	监控组态软件选择国产自主可控的、可组态的软件产品平台。所选用的监控软件必须是国内品牌的通用组态软件产品。其运行环境基于国产芯片和操作系统的主机服务器，且拥有同行业实际的应用案例。
软件应能支持C\S、B\S、M\S多种架构能力；能支持与常规PLC设备连接及支持常规的通讯协议；具有2D工艺流程，3D工艺流程，工厂GIS建模，视频流接入，自定义图表等可视化构建能力，同时可具有数据接口、单点登录、集中运维等开放性属性。软件本身及相关文档均须为中文版，承诺验收时提供正版软件授权。
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	防病毒软件
	1.防病毒软件
2.参数详见技术要求
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	KVM切换器
	1.KVM切换器
2.参数详见技术要求
	
	

	9
	工业以太网交换机
	交换机应符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的管理要求。
端口数：千兆电口（复用光口），千兆光口（参数见工程量清单）
◆ 支持DTP/DHP（自愈时间< 20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余
◆ DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址
◆ 路由功能：支持IPv4和IPv6静态路由，支持RIP/RIPing，OSPF，支持VRRP
◆ 通过Console、Web、SNMP、Telnet等多种配置方式
◆ 隔离的冗余电源输入， 220VDC/VAC
◆ 网管类型：网管
◆ 模块化设计，支持各种传输介质
◆ 工作温度： 0℃～60℃
◆ 相对湿度：5～95%（无凝露）
◆ 协议：PROFINET，EtherNet/IP，Modbus/TCP
◆ 交换机属性 
优先级队列：4
最多可用的VLAN数：64
VLAN ID范围：VID 1~ 4094
IGMP Groups：1000
MAC地址表大小：8K
封包缓冲区大小：1Mbit
◆ 接口
以太网口：10/100BaseT（X）或100/1000BaseSFP插槽
控制台端口：RS-232（RJ45接口）
报警触点：2路继电器输出
数字输入：2路数字输入
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	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	
	

	(二）
	视频广播
	
	
	

	1
	室外网络快球
	具有低照度、高灵敏度、高信噪比，12VDC/24VAC/Hi-PoE可供选择，支持双码流功能；防护等级IP66。
图像传感器：1/1.8”，逐行扫描CMOS
最低照度：彩色 0.005Lux/黑白 0.001Lux，0 Lux with IR
光学透雾：支持，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图
电子罗盘：支持自动方位标定
日夜转换：自动，配备红外滤光片
信噪比：≥ 55dB
镜头：自动光圈与自动对焦，25倍光学变焦；
旋转：水平360°，垂直180°
转速：≥240°/秒
预置位巡航功能：支持
预置位：≥ 100
兼容接入：ONVIF、GB/T 28181
视频压缩：H.265/ H.264，Motion JPEG
有效像素： 400万像素
智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
以太网接口：10/100M，RJ-45 
报警输入/输出：1/1 
网络协议：TCP/IP、HTTP 、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DHCP 、SNMP、DNS、 NTP 、RTP/ RTCP 、TRSP、 UDP
插槽：SD/SDHC卡接口，最大可支持256G
工作温度：-40℃~ 60℃
工作湿度：20%~ 80%（非冷凝）
系统平均无故障时间（MTBF）：≥50000h
	
	

	2
	自动补光灯
	1.自动补光灯
2.参数详见技术要求
	
	

	3
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	
	

	4
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	
	

	5
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	
	

	6
	广播音柱
	1.广播音柱 含对讲功能
2.参数详见技术要求
	
	

	7
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	
	

	8
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	
	

	9
	IP广播控制主机
	1.IP广播控制主机
2.参数详见技术要求
	
	

	10
	IP寻址话筒
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃
2.参数详见技术要求
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	广播管理软件
	1.广播管理软件
2.参数详见技术要求
	
	

	12
	网络交换机
	固定端口数：千兆电口，千兆光口（见主要设备材料清单）。
应用层级：二层
交换方式：存储-转发
背板带宽（Gbps）分别对应：56Gbps 
包转发率分别对应：41.7Mpps
VLAN支持：支持
MAC地址表：2k
网络：
网络标准：IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1D，IEEE 802.1s.IEEE 802.1w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3
传输速率(Mbps)：10/100/1000
端口：
端口类型：10/100BASE-T/TX，1000BASE-SX/T
端口结构：固定端口
模块化插槽数： 4个固化1000M口
电气规格：
额定电压（V）：100 到240 VAC（自动适应）50-60Hz
环境参数：
工作温度（℃）：0 – 45℃
工作湿度：5 ～ 95% （非冷凝）
	
	

	13
	视频安防工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
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	80"液晶屏
	1.80"液晶屏
2.参数详见技术要求
	
	

	15
	视频机柜
	1.视频机柜 600*900*2000
2.参数详见技术要求
	
	

	16
	解码服务器
	视频通道 2
视频接口 DVI/VGA/HDMI
视频解码格式 D1/VGA/D1/720P/XVGA/1080P/2K/4K
支持2路800W，或6路500W，或8路300W，或16路1080P
画面分割 1/4/9/16/25
输出分辨率  3840*2160
视频压缩算法 H.265/H.264/MPEG 4/M-JPEG
工作环境温度 0℃～50℃
工作环境湿度  5%～95% 非冷凝
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	硬盘
	1.硬盘 8T
2.参数详见技术要求
	
	

	三
	通惠河管理所及闸坝站点

	（一）
	监控

	1
	PLC
	PLC主要由电源模块、CPU模块、通信模块、底板、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块等构成。由于现场环境潮湿，PLC电路板需涂抹三防涂层，实现防潮湿、防盐雾、防霉菌、可以满足H2S、SO2等腐蚀气体要求工作环境；为确保系统的可维护性、可扩展性，PLC需支持MODBUS TCP/IP、Modbus RTU等开放式通讯协议，并可通过该协议作为主站或从站与上位机、仪表等实现通讯。为实现与第三方系统的兼容。工作温度：-0℃~60℃相对湿度：5~95% 
1）CPU
① CPU模块模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为Modbus TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于16GB。通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。② 开关量I/O处理能力≥ 1000点；模拟量I/O处理能力≥ 50点；③ 系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持。存储区不小2MB。CPU处理时间，≤ 0.2μs（位运算）。④ PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）。⑤ 在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O模块、通讯模块等必须能够支持带电插拔。CPU、I/O模块、通讯模块均为独立的模块，可以独立更换，通讯模块或通讯接口的故障或I/O模块的故障不能导致CPU模块需要连带更换。
2）输入/输出
① 开关量输入（DI）开关量输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响。  输入接点电源由PLC提供，每一输入通道应能单独选择为常开或常闭触点输入。重要接点的状态改变应有时间标定并具有诊断功能。 应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。 每一路均应具有LED状态指示。带电热插拔、在线编程、在线扩展系统、远程在线组态、诊断及维护、集成的资产管理系统等。单模板通道≤ 32。模板温度范围0-60°C② 直流模拟量输入（AI）电流信号的模拟量输入为4~20mA。输入阻抗：电流型 ≤ 250。A/D转换分辨率应≥12位（按需设置）。模拟量输入模块的每一输入回路均应具有传感器断线监视功能，输入回路的完整性。 模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。 最大转换误差（25℃）：满量程±0.3%；对应于输入的范围的整个温度范围±0.65%。支持热插拔，支持反向保护。模板温度范围0-60°C。③ 开关量输出（DO） 每一路信号输出均应有LED状态指示。 开关量输出接点的动作持续时间应能控制和锁存，对每个点的动作持续时间应能在1分钟内单独连续可调。开关量输出继电器的接点除特殊要求外，通流能力DC220V 3A， AC220V 8A，感性负载的断流能力DC220V 0.5A， AC220V 5A。开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压为1分钟工频有效值2000V。模板温度范围0-60°C。④ 直流模拟量输出（AO）输出信号类型：0-20mA或4-20mA.12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S；系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA. 支持反向保护、断线检测等诊断功能. 模板温度范围0-60°C。⑤ 热电阻输入模块.RTD类型： Platinum100-385.电阻测量精度：0.1% F.S.@25℃.系统与现场间：隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA.支持反向保护、超量程报警和断线检测等诊断功能
以上所有的I/O及相关模块均应与选用的CPU为同等档次系列产品。
3）其它
此外，为今后升级、扩展需要，在PLC机架上预留2~3个备用插槽，I/O点数留有20%以上的备用，并引至端子排。PLC根据各站点的实际需求，提供以下通信接口：① RS232/485接口：可通过便携式计算机与PLC通信。② 以太网接口：PLC能通过以太网口向监控工作站传输数据。③ Modbus-RTU接口： PLC提供与智能电力仪表、软启动器、变频器、直流及不间断电源等的通信接口。④ 其它与监控系统有关的设备的接口。
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	机械限位开关
	1.机械限位开关
2.参数详见技术要求
	
	

	3
	开度传感器
	1.开度传感器
2.参数详见技术要求
	
	

	4
	荷载传感器
	1.荷载传感器
2.参数详见技术要求
	
	

	5
	开度荷载仪
	1.开度荷载仪
2.参数详见技术要求
	
	

	6
	压力传感器
	1.压力传感器
2.参数详见技术要求
	
	

	7
	水位开关
	1.水位开关
2.参数详见技术要求
	
	

	8
	闸门控制柜
	1.闸门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	
	

	9
	现地按钮箱
	1.现地按钮箱
2.参数详见技术要求
	
	

	10
	阀门控制柜
	1.阀门控制柜 含交流接触器、断路器、荷重仪、控制器等
2.参数详见技术要求
	
	

	11
	操作员工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	
	

	12
	操作员兼工程师工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
硬盘容量：2TB
27”液晶显示器，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
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	单向网闸
	内网机：2个 SFP 接口,6个 10/100/1000BASE-T 接口 (含1个HA 口),1个 console接口，2个USB
外网机：2个 SFP 接口，6个10/100/1000BASE-T 接口 (含1个HA 门)，1 个 console 接口，2 个 USB
单向协议吞吐量：500Mbps
最大并发连接数：100000
	
	

	14
	组态软件
	监控组态软件选择国产自主可控的、可组态的软件产品平台。所选用的监控软件必须是国内品牌的通用组态软件产品。其运行环境基于国产芯片和操作系统的主机服务器，且拥有同行业实际的应用案例。
软件应能支持C\S、B\S、M\S多种架构能力；能支持与常规PLC设备连接及支持常规的通讯协议；具有2D工艺流程，3D工艺流程，工厂GIS建模，视频流接入，自定义图表等可视化构建能力，同时可具有数据接口、单点登录、集中运维等开放性属性。软件本身及相关文档均须为中文版，承诺验收时提供正版软件授权。
	
	

	15
	网络版组态软件
	1.网络版组态软件 1024点
2.参数详见技术要求
	
	

	16
	防病毒软件
	1.防病毒软件
2.参数详见技术要求
	
	

	17
	KVM切换器
	1.KVM切换器
2.参数详见技术要求
	
	

	18
	工业以太网交换机
	交换机应符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的管理要求。
端口数：千兆电口（复用光口），千兆光口（参数见工程量清单）
◆ 支持DTP/DHP（自愈时间< 20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余
◆ DNS：支持静态域名解析，支持动态域名解析客户端，支持IPv4和IPv6地址
◆ 路由功能：支持IPv4和IPv6静态路由，支持RIP/RIPing，OSPF，支持VRRP
◆ 通过Console、Web、SNMP、Telnet等多种配置方式
◆ 隔离的冗余电源输入， 220VDC/VAC
◆ 网管类型：网管
◆ 模块化设计，支持各种传输介质
◆ 工作温度： 0℃～60℃
◆ 相对湿度：5～95%（无凝露）
◆ 协议：PROFINET，EtherNet/IP，Modbus/TCP
◆ 交换机属性 
优先级队列：4
最多可用的VLAN数：64
VLAN ID范围：VID 1~ 4094
IGMP Groups：1000
MAC地址表大小：8K
封包缓冲区大小：1Mbit
◆ 接口
以太网口：10/100BaseT（X）或100/1000BaseSFP插槽
控制台端口：RS-232（RJ45接口）
报警触点：2路继电器输出
数字输入：2路数字输入
	
	

	19
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	
	

	（二）
	视频广播

	1
	室外网络快球
	具有低照度、高灵敏度、高信噪比，12VDC/24VAC/Hi-PoE可供选择，支持双码流功能；防护等级IP66。
图像传感器：1/1.8”，逐行扫描CMOS
最低照度：彩色 0.005Lux/黑白 0.001Lux，0 Lux with IR
光学透雾：支持，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图
电子罗盘：支持自动方位标定
日夜转换：自动，配备红外滤光片
信噪比：≥ 55dB
镜头：自动光圈与自动对焦，25倍光学变焦；
旋转：水平360°，垂直180°
转速：≥240°/秒
预置位巡航功能：支持
预置位：≥ 100
兼容接入：ONVIF、GB/T 28181
视频压缩：H.265/ H.264，Motion JPEG
有效像素： 400万像素
智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
以太网接口：10/100M，RJ-45 
报警输入/输出：1/1 
网络协议：TCP/IP、HTTP 、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DHCP 、SNMP、DNS、 NTP 、RTP/ RTCP 、TRSP、 UDP
插槽：SD/SDHC卡接口，最大可支持256G
工作温度：-40℃~ 60℃
工作湿度：20%~ 80%（非冷凝）
系统平均无故障时间（MTBF）：≥50000h
	
	

	2
	自动补光灯
	1.自动补光灯
2.参数详见技术要求
	
	

	3
	光纤收发器
	1.光纤收发器
2.参数详见技术要求
	
	

	4
	广播音柱
	1.广播音柱 含对讲功能
2.参数详见技术要求
	
	

	5
	防水箱
	1.防水箱
2.参数详见技术要求
	
	

	6
	综合避雷器
	1.综合避雷器
2.参数详见技术要求
	
	

	7
	IP广播控制主机
	1.IP广播控制主机
2.参数详见技术要求
	
	

	8
	IP寻址话筒
	1.IP寻址话筒 双工双向对讲、紧急报警以及环境监听，防护等级IP66，工作温度 -20℃～55℃
2.参数详见技术要求
	
	

	9
	音箱
	1.音箱
2.参数详见技术要求
	
	

	10
	视频监控管理软件
	1.视频监控管理软件
2.参数详见技术要求
	
	

	11
	广播管理软件
	1.广播管理软件
2.参数详见技术要求
	
	

	12
	网络交换机
	固定端口数：千兆电口，千兆光口（见主要设备材料清单）。
应用层级：二层
交换方式：存储-转发
背板带宽（Gbps）分别对应：56Gbps 
包转发率分别对应：41.7Mpps
VLAN支持：支持
MAC地址表：2k
网络：
网络标准：IEEE 802.3 ，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1D，IEEE 802.1s.IEEE 802.1w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3
传输速率(Mbps)：10/100/1000
端口：
端口类型：10/100BASE-T/TX，1000BASE-SX/T
端口结构：固定端口
模块化插槽数： 4个固化1000M口
电气规格：
额定电压（V）：100 到240 VAC（自动适应）50-60Hz
环境参数：
工作温度（℃）：0 – 45℃
工作湿度：5 ～ 95% （非冷凝）
	
	

	13
	视频安防工作站
	CPU主频： 3.0 GHz 
CPU核心： 八核
CPU架构：X86
内存类型：DDR4及以上
内存大小：32GB
硬盘容量：512GB SSD，2TB HDD
27”液晶显示器x2，分辨率≥1600×1280
支持双独立4K显卡输出
双端口千兆网卡
	
	

	14
	55"DID拼接屏
	面板类型 55"Super Narrow DID Panel
物理分辨率 3840（H）×2160（V）
像素点距 0.88mm × 0.88mm
屏幕比例 16:9
物理拼缝 1.7mm（水平）,1.7mm（垂直）
响应时间 6ms
亮度 700 cd/m2
对比度 5000:1
可视角度 178°（H）/178°（V）
显示色彩 16.7M
宽电压设计 100~240V AC
功耗 ≤ 250W
安装方式 挂架（选配）、支架（选配）、机柜（支持）
存储温度 -20ºC~60ºC
工作温度 0ºC~60ºC
工作湿度 10~90%
使用寿命 ≥ 60000h
外壳材质 金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰
	
	

	15
	80"液晶屏
	1.80"液晶屏
2.参数详见技术要求
	
	

	16
	视频机柜
	1.视频机柜 600*900*2000
2.参数详见技术要求
	
	

	17
	解码服务器
	视频通道 2
视频接口 DVI/VGA/HDMI
视频解码格式 D1/VGA/D1/720P/XVGA/1080P/2K/4K
支持2路800W，或6路500W，或8路300W，或16路1080P
画面分割 1/4/9/16/25
输出分辨率  3840*2160
视频压缩算法 H.265/H.264/MPEG 4/M-JPEG
工作环境温度 0℃～50℃
工作环境湿度  5%～95% 非冷凝
	
	

	18
	硬盘
	1.硬盘 8T
2.参数详见技术要求
	
	

	四
	大北窑橡胶坝

	1
	移动式排水泵
	1.移动式排水泵 3kw
2.参数详见技术要求
	
	

	五
	东便门橡胶坝

	1
	控制箱
	[bookmark: _GoBack]1.阀门控制箱XLW 1000×350×1400
2.参数详见技术要求
	
	

	六
	大北窑橡胶坝

	1
	控制箱
	1.阀门控制柜 GGD IP55 600×600×1800
2.参数详见技术要求
	
	


注：
1.投标人应对应逐项填写投标产品的技术性能参数，并明确其偏离情况。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.投标人应据实填写，如中标后提供产品技术性能参数与本表承诺不符，将按虚假投标处理。

投标人名称（加盖公章）：                         
日期：           年            月            日
水利工程运维类专项-南护城河及其上下游闸站闸门远程控制系统改造
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8 本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


9 商务要求响应说明


投标人自行编制，对应采购需求商务要求中的货物包装和运输组织方案、培训组织 方案、售后服务体系、故障处理时间等提供商务响应说明。

1
10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1 供应商信息采集表

	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：
1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别； 绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

1




9-2 无进口产品承诺（实质性格式）


无进口产品承诺书


致：  （采购人或采购代理机构名称）       


我方在此承诺，本项目投标产品不涉及进口产品。 特此承诺。

投标人名称（加盖公章）              日期：      年       月      日

1




9-3 公平竞争承诺（实质性格式）


公平竞争承诺书


致： （采购人或采购代理机构名称）   


我方在此承诺，遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
特此承诺。


投标人名称（加盖公章）              日期：      年      月       日

1





9-4 履约经验
投标人履约经验一览表

	序号
	项目名称
	项目内容
	服务期
	委托单位名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：需提供与委托单位签订的合同或验收资料或委托单位证明的电子件作为证明材料， 未提供有效业绩证明不予计分。

1




9-5 投标人认为应附的其他商务材料


投标人认为应附的其他商务材料（如环境标志产品认证证书等）可在此提供（电子件）。

1
11 中小企业声明函


说明：
（1）本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。
（2）中小企业声明函填写注意事项：
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。
2）残疾人福利性单位、监狱企业参加政府采购活动，无需出具《中小企业声明函》， 但应相应出具《残疾人福利性单位声明函》，或提供监狱企业证明文件。非残疾人福利性单位、监狱企业无需提供。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相 关情况了解不清楚的，不建议填报《中小企业声明函》。
4）本项目采购项目属性为“货物 ”，中小企业政策仅对采购项目中的货物标的（货物标的以“投标人须知资料表 ”第 5.2.5 项的标的明细为准）。投标人填写《中小企业声明函》或《残疾人福利单位声明函》或提供监狱企业证明时按货物标的对应填写，其他非货物部分标的无需考虑。相同标的投标产品制造商相同时，可以合并填写。
（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等 国务 院  批  准   的   中  小  企  业  划  分  标  准  执  行  。

1




10-1 中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）        的  （项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含 联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名 称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名 称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。






企业名称（盖章）：        
日 期：        








1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1



10-2 残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购 活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福 利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





单位名称（盖章）： 日  期：

1




10-3 监狱企业证明文件

1




12 拟分包情况说明（实质性格式）


拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构名称）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为      的      项目（填写采购项目名称） 中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担 主体名称
	分包承担 主体类型 （勾选）
	
资质等级
	拟分包  合同内容
	拟分包
合同金额   （人民币元）
	占投标报价 的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注：
1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策 ”而分包时填写；
2.本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应业绩要求，则投标人应后附与委托单位签订的合同或验收资料或委托单位证明的电子件，否则投标无效。
3.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。



投标人名称（盖章）        
日期：     年       月      日

1

[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议 
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。



13 技术方案


针对采购需求的技术要求提供响应附件文件，格式自拟，内容包括但不限于：设备安装调试方案、系统开发及部署方案、与现有系统/设施兼容性、配套性方案、系统集成方案、安全管理体系措施、项目实施进度安排、后期运行维护方案、保密方案及保障措施、突发事件的应急处置方案、人员配备方案。
其中设备主要技术性能指标填写6-1 设备技术指标点对点应答表，人员配备要求可参照下表格式填写。



特别提醒：采购需求技术要求中如有实质性要求(★号条款） 有要求提供相关证明 材料的，投标人须在投标文件中提供电子件，否则投标无效。

1

12-1 拟投入项目主要人员汇总表
拟投入项目主要人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	学历专 业
	从事 专业
	拟在本项目担
任岗位/从事工
作
	从事相关 工作经验 （年）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.随本表提供职称证书（如有）、职业资格证书（如有）、类似业绩（如有）等相关材料电子件；
2.除招标文件对人员的实质性要求以外，其余有效证明材料仅作为相应评分项依据，不作为投标否决条件。

1
[bookmark: _Toc21329][bookmark: _Toc1075][bookmark: _Toc16322][bookmark: _Toc164]附  件
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
 
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

中小企业规模类型自测网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
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