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第1章 [bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc11697] 投标邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：0686-2611BI046052Z
2.项目名称：北京胸科医院2026-2027年度电梯运行服务、中央空调机房运行服务采购项目
3.项目预算金额：145万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	分包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	电梯运行服务、中央空调机房运行服务
	145
	1项
	详见“采购需求”



5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
[bookmark: OLE_LINK12]□本项目专门面向  □中小   □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：        。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
        ■ 否
 □ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得
              作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：2026年9月22日至2026年9月30日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月15日上午09时30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。 
2.  申请人的资格要求补充： 
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收
     违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政
     府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与
     本项目的政府采购活动。 
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一
     包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 
1)  本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
     2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
      a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限
        公司股本总额百分之五十以上的股东； 
 b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享
   有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
3)  本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
        关系。 
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
股或管理关系。 
（3）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供
     应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 
（4）按照招标公告要求获取了招标文件。 
（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。
3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。
4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线  400-699-7000
技术支持服务热线  010-86483801
4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—
“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市
场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招
标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投
标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取
电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节
分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标
文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上
传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商在开标地点使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京胸科医院
地    址：通州区北关大街9号院
联系方式：010-89509226
2.采购代理机构信息
名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式：010-85343456
3.项目联系方式
项目联系人：张娇、张珊、梁潇
电话：010-85343456、010-85343360
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[bookmark: _TOC_250005][bookmark: _Toc7565][bookmark: _Toc17107]第二章  投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目 / 为单一产品采购项目。
□本项目 /  为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 

	2.5
	本项目是否适用本国产品标准
	本项目是否适用本国产品标准及相关政策
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点： / 。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求： / ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
不需要
需要
（3）样品递交要求： / ；
（4）未中标人样品退还： / ；
（5）中标人样品保管、封存及退还： / ；
（6）其他要求（如有）： / 。

	5.2.5
	标的所属行业
	      本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	电梯运行服务、中央空调机房运行服务
	物业管理




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
■有，具体情形： 
（1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的北京胸科医院2026-2027年度电梯运行服务、中央空调机房运行服务采购项目过程中所有可能发生的费用，上述费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价应按招标文件附件格式要求分开填写。 
（2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 

	12.1
	投标保
证金
	投标保证金金额（人民币）：2.61万元；
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
行号：402100007149
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部
银行账号：2000000311990
特别提示：
[bookmark: _GoBack]1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。
2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； 
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的； 
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标
有效期
	自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定
中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人。
随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
口头询问：请致电010-85343360
书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室
         （北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部；
邮箱：bwtc0909@163.com；
联系电话：010-85343360；
通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

	27
	代理费
	收费对象：
  采购人
 ■ 中标人
  收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。
  缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。

	/
	其他

	1
	为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。
同时提供电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。
电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。
注：
1、 现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。
2、密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。



投标人须知
一  说 明
1采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组
织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀
请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或
者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供
应商的身份共同参加政府采购。
2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性
资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3现场考察、开标前答疑会
3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标
人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标
文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担
不利评审后果。
4样品
4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样
品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标
准》。
5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1采购本国货物、工程和服务
5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国
政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第
五章《采购需求》。
5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产
品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据
《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政
府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4正版软件
5.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5网络安全专用产品
5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7采购需求标准
5.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2    其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6投标费用
6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何， 
采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二	招标文件
7招标文件构成
7.1招标文件包括以下部分：
第一章   投标邀请 
第二章	投标人须知
第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准
第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本
第七章	投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投
标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否
则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原
公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提
供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投
标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止
时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 
日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制
9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也
可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》
所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民
共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应
附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容
应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻
译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10投标文件构成
10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文
件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投
标文件格式》。
10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中
给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式
中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，
否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，
可由投标人自行编写。
如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》
做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5  投标人认为应附的其他材料。
11投标报价
11.1所有投标均以人民币为计价货币。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再
支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须
知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的
其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），
否则其投标无效。
12投标保证金
12.1投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 
标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、
网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本
票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融
机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前
将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止
时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要
求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4  投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需
在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”
12.5  投标保证金有效期同投标有效期。
12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 
其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、
担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机
构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持
有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627]14 投标文件的签署、盖章
14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原
件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件
原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的
电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四	投标文件的提交
[bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc305158803]15  投标文件的提交
15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。
[bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151536]16  投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc264969227]17 投标文件的修改与撤回
17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。


五	开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151539]18  开标
18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20  评标委员会
20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


六	确定中标
[bookmark: _TOC_250004][bookmark: _Toc23990]22  确定中标人
22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]23  中标公告与中标通知书
23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
2.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc520356175]25  签订合同
25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4   政府采购合同不能转包。
25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1  询问
26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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[bookmark: _Toc29437]第三章  资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。
二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二
十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时
还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支
机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的复印件或电子证照

	1-2
	投标人资格
声明书
	 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声
 明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用
记录
	 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 
 www.ccgp.gov.cn）；
 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 
 购人或采购代理机构的实际查询时间；
 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 
 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购
 文件一并保存；
 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执
 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无
 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信
 用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业
 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明
 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以
 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
 团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求
 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分
 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协
 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》
 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监
 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
 满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购
 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采
 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提
 供。
 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企
 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
 直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求（本项目不适用）
	 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联
 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 
 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代
 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶
 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标
 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递
 交。
 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、
 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本
 表3-2项规定。
 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的
 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符
 合本表中其他资格要求并提供证明文件。
 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分
 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供
 应商确定资质等级。
 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体
 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成
 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 
 合体的投标无效。
 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为
 联合体。
	提供《联合协议》原件的清晰复印件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的
要求
	 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益
 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障
 的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定
资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体
 时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要
 求。
	






[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc32129][bookmark: _Toc3097]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	 按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	11
	报价的修正
（如有）
	 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 
 对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书；

	13
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如
相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的
VOCs 含量限制标准；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标
人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人
串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为： / 。
■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。
2.3.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.4.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.4.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.5   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评
审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
随机抽取
其他方式，具体要求： / 。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术响应得分高者为优先。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会综合考虑项目实施方案优劣确定。实施方案也相同者，评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 异常低价审查
5.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：
      5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；
5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；
5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；
5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6 报告违法行为
6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

[bookmark: _Toc14668]二、评标标准
	[bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc16033]序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其 价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指 经过报价修正， 及因落实政府采 购政策进行价格 调整后的报价， 详见第四章《评 标方法和评标标 准》2.4及2.5。

	2
	业绩
	10
	[bookmark: OLE_LINK11]投标人2023年1月1日至投标文件递交截止日（以合同签订生效日期为准）承担过或正在履约的物业服务案例，需包含司梯或电梯运行服务、空调运行类似服务（至少包括其中一项服务），每提供一个业绩得2分，本项最多得10分。
备注：
1.需提供合同关键页复印件（合同首页、服务内容页、金额页、签字盖章页）作为业绩证明材料；一个单位分年度多次签订的案例仅计入1个案例；同一个项目，分两期或以上服务完成的，计入1个案例；未提供材料的得0分。）
2.日期以签署日期为准，未标明签署日期的合同不予认可。
	

	3
	资质评价
	5
	投标人具备：
1）质量管理体系认证，得1分。
2）环境管理体系认证，得1分。
3）职业健康安全管理体系认证，得1分。
4）能源管理体系认证，得1分。
5）信息安全管理体系认证，得1分
	投标人需提供有效资质证书复印件并加盖公章，认证证书的有效性以网站公布的信息为准（http://www.cnca.gov.cn/），须显示证书的状态为“有效”状态，否则不得分。

	4
	本项目服务内容理解及分析评价
	10
	投标人应根据本项目实施环境、服务特点，对本项目服务需求进行理解及重点难点问题分析，对投标人提供的上述内容进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施 描述与实际情况存在一定偏差，得7分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措 施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	5
	对投标人提供的整体服务方案进行评价
	20
	对投标人提供的整体服务方案，内容包括：①服务内容及范围、②目标任务、③工作流程、④执行标准、⑤节能降耗方案，针对上述五项方案内容的合理性、完整性、可行性进行评价，其中每项：
1）提供相关内容均进行详细阐述且满足采购需求，得4分；
2）提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分；
3）提供内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	6
	服务团队 评价
	10
	根据投标人针对本项目指派服务团队管理方案情况，包括：①人员配备的合理性及来源稳定性、②岗位架构设置及职责划分、③工时、工作内容安排、④团队管理考核及奖惩制度进行评价：
1）上述相关内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得10分；
2）上述相关内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 
3）提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 
4）提供内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 
5）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	8
	1、拟派项目经理
1）年龄45周岁（含）以下，具有本科及以上学历，得2分，否则得0分。
2）具有3年（含）以上医院项目经理工作经验得2分，否则得0分。
2、拟派电梯主管
1）45周岁（含）以下，具有大专或以上学历，得2分，否则得0分。
2）具有3年（含）以上医院电梯主管工作经验且具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）》，得2分，否则得0分。
	1.需提供甲方单位开具并加盖公章或主管部门印章的（至少包含该项目经理及项目主管姓名信息），否则经验不予认可。2.需提供项目经理在本单位的近半年内任意一个月社保缴纳证明。如不满足上述要求，针对本项的评价为0分。

	
	
	6
	拟派团队技术人员
空调运行人员（10人）要求年龄55周岁（含）以下，全部具有《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业或涉氨制冷作业）》得6分。
	

	7
	投标人企业内部管理制度评价
	7
	投标人具应具有健全、合理的企业内部管理制度，至少包括人事管理制度、日常管理制度、临床服务制度等，能够充分保证服务质量，根据投标人企业内部各项管理制度内容情况进行评价：
1）上述相关内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得7分；
2）上述相关内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得5分；
3）提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；
4）提供内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	8
	应急预案及措施
	7
	根据投标人提供针对本项目提供应急预案，包括可能发生的突发情况及应对方案的合理性、针对性，以及实施应对措施情况进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得7分；
2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得5分；
3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；
4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	9
	培训方案
	7
	根据投标人针对本项目提供的人员培训方案，内容应包括岗前培训方案和在岗持续培训方案，对方案内容的全面性、合理性、可行性进行评价：
1） 提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求得7分；
2） 提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得5分；
3） 提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；
4） 方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
5）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	
	




[bookmark: _Toc4057]第五章  采购需求

一、采购标的
1.采购标的（服务需求一览表）
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	电梯运行服务、中央空调机房运行服务
	1项
	一年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1服务时间：一年，中标人承诺自进驻交接之日起3个工作日内人员全部到岗。
1.2服务地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：详见“采购合同”。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院提供医疗综合楼电梯运行服务、中央空调机房运行服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.2.1国家及北京市有关政策
（1）《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第 379 号
（2）《政府采购需求管理办法》 (财库〔2021〕22 号)
（3）《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）
（4）《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕 243 号）
（5）《北京市物业管理条例》（2024 修正）
（6）《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕 1345 号）
（7）《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购
〔2022〕1143 号）
（8）《北京市机关事务管理局 北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关 创建行动方案>的通知》 (京机管发〔2020〕15 号)
1.2.2国家相关标准
（1）国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023 
（2）国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003
（3）国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019
1.2.3北京市相关标准
空调维护
（1）北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11T 1130-2014
（2）北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11T 485-2020
注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
2.1.1本次招标服务范围及内容包括
（1）电梯运行服务：医疗综合楼共计13部电梯。负责13部电梯清洁消毒工作；负责5部值守电梯运行服务（门急诊电梯厅两部、患者电梯厅三部）。
（2）中央空调机房运行服务：负责对项目空调设备设施的日常运行，负责温度、湿度的确定和控制，负责项目空调设备的预防性维护保养和日常巡检工作的组织安排。
2.1.2物业服务范围
[bookmark: _Toc196730850]（1）物业管理（建筑物）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	建筑 1 名称
	5号楼—医疗综合楼
	

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK1]消防梯(污梯）数量 2台、药梯数量 1 台、门急诊医技患者电梯数量 2  台
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK10]住院患者、探视电梯数量 4  台、医护电梯数量 4 台
消防梯(污梯）的功率 17.1  千瓦、是否在质保期内：是，□否
药梯的功率 4  千瓦、是否在质 保期内：是，□否
门急诊医技患者电梯的功率 10.7   千瓦、是否在质保期内是否在质保期内：是，□否
住院患者、探视电梯的功率 17.1和 21.3  千瓦、是否在质保期内：是，□否
医护电梯的功率 17.1和21.3  千瓦、是否在质 保期内：是，□否
	见2.5电梯运行服务

	
	空调系统
	中央空调形式，例如空气源空调系统、水冷空调系统、多联式空调系 统等
中央空调总功率 2123.1 千瓦、是否在质保期内：是，□否
水冷空调系统：
冷水机组3台* 232.4kw，冷却塔3台*7.5KW，冷冻泵4台*22KW、冷却泵3台  30KW，新风空调机组26台合计143.4KW，风机盘管的数量 722台约36KW、总功率1077.1 千瓦、是否在质保期内：
是，□否
空气源系统：
风冷热泵机组10台*41.2KW，风冷冷水机组5台*41.1KW，冷冻泵3台*22KW+2台*18.5KW，热水泵3台*22KW，总功率 746  千瓦、是否在质保期内：是，□否
多联机系统：室内机264台；室外机24台
室外机、室内机总功率 300  千瓦、是否在质保期 内：是，□否
	见2.4空调系统管理服务


2.1.3物业服务人员需求
2.1.3.1物业服务人员要求（合同开始履行后，采购人根据实际用工人数结算费用。）
（1）项目经理
50周岁（含）以下，具有本科及以上学历，具有3年（含）以上医院项目经理工作经验。
（2）中央空调运行值守服务
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1）空调运行值守人员：男、女均可（男18－60周岁，女18－55周岁），身体健康，高中及以上文化程度，至少10人持有《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业或涉氨制冷作业）》证书。
2）对工作人员进行岗前培训及安全教育，每年至少对工作人员进行1次岗位培训并做好记录。
（3）电梯运行服务
1）电梯主管要求：女性，45周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）》，具有3年（含）以上医院电梯主管工作经验。
2）电梯司机要求：女性，45周岁（含）以下，高中及以上文化程度，五官端正，身体健康，服务热情，使用文明用语，在工作中服从采购人的调配与安排。
3）新入职人员进行岗前培训，经培训合格后上岗，每年至少对工作人员进行1次岗位培训并做好记录，每年至少开展两次全方位的应急演练。
4）熟知采购人各科室病房的方位并提供咨询服务，电梯运行状况巡视及维持乘梯秩序。
5）电梯轿厢干净、整洁，按防疫要求做好消毒并记录。
6）发现电梯故障及时通知维保单位，配合电梯维保单位做好维护保养工作。
7）建立电梯巡检制度，制定电梯运行服务规程并认真落实。
8）保证电梯处于良好的安全运行状态；如遇重大事件进行免费专梯服务。
2.1.3.2人员稳定性
（1）提供人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施方案。
（2）保证拟派人员专职为本项目提供服务（需提供承诺书）。
2.1.3.3人员配备情况
	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数

	服务中心
	项目经理
	1
	1

	公用设施设备维护服务
	中央空调运行值守人员
	10
	10

	电梯运行服务
	电梯主管
	1
	1

	
	电梯司机
	9
	9


注：
1.投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。
2.投标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。
2.1.4空调系统管理服务
2.1.4.1服务范围及内容
负责对项目空调设备设施的日常运行，负责温度、湿度的确定和控制，负责项目空调设备的预防性维护保养和日常巡检工作的组织安排。
2.1.4.2服务标准
（1）值班人员必须持证上岗，设备运行期间全天24小时监控，保障设备及系统正常运转；
（2）负责空调系统设备设施（包括制冷机房、新风机房、泵房、冷却塔等）的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录；
（3）每2小时巡视一次设备设施，记录一次主要仪表及参数；
（4）每月至少测一次软化水水质（供冷期间）；
（5）每月擦拭冷机、水泵、集分水器、管道，每天清扫机房地面卫生，保持机房整洁；
（6）严格按照空调机房设施管理制度具体规程执行。运行需符合《集中空调通风系统卫生管理规范》、《WS448-2016医院中央空调系统运行管理》等国家标准规范。
2.1.4.3中标人承担部分：包含绝缘工具棉麻手套、棉丝、润滑油等基本物耗，不含零维修费用及相关检测费用。
2.1.4.4中央空调系统设备清单
[bookmark: OLE_LINK8]VRV系统参数表
	序号
	厂家名称
	型号规格
	主要参数
	数量
	安装位置
	服务对象

	1
	美的
	MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B)
	1.名称：风管式室内机
2.编号：SP22
3.参数：风量7.6m3/min 电机功率28W 额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw 噪声≤30dB(A)  尺寸（mm)：550*199*450  质量（KG)11  静压（PA)30
	22
	B2
	院长室/医务办公/后勤办公/警卫室/防化值班室/治疗室/库房兼辅料/医护办/无菌器械辅料/麻醉药械/石膏配电间/操作间/食品库/弱电间/计算机房

	2
	美的
	MDV-D28G/BP3N1-C
	1.名称:壁挂式室内机
2.型号:FXAP28
3.参数:风量540m3/h 电机功率24W 额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw 噪声≤35dB(A)  尺寸（mm)：750*295*265 质量（KG)10
	45
	B2/B1/1F/2F/3F/4F/5F/6F/8F/屋顶
	配电室/ICU配电间/T、E机房

	3
	美的
	MDV-D22Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP22
3.规格:制冷量:2.2kW,额定热量2.5kw 噪声≤30-25dB(A)  功率:0.017kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204  质量（KG)18+6  风量760m3/h
	8
	1F
	二脱/一脱/急诊挂号收费/值班室/贵重药品/办公室/

	4
	美的
	MDV-D36Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP36
3.参数:制冷量:3.6kW,额定热量4kw 噪声≤30-25dB(A)功率:0.017kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6  风量790m3/h
	23
	B2/1F/4F
	B2内科病房（4床）/B2外科病房（6床）/B2整理消毒灭菌室/B2药库兼发药/B2X光/B2诊疗室/1F示教会议/1F治疗室/1F移动DR/1F医生办公/4F样本接收区/4F工作区

	5
	美的
	MDV-D45Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP45
3.制冷量:4.5kW,额定热量5kw 噪声≤30dB(A)  功率:0.036kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204  质量（KG)18+6  风量910m3/h
	52
	B2/B1/1F/4F
	B2寝室（9床）/B2寝室（10床）/B2配餐/B2库房/B2内科重症（4床）/B2护士站/B2分类厅/B2急救观察室/1F维修配件室/1F净化空调耗材库/1F后勤运维办公/1F警卫室/1FISPS/1F储存机房/1F隔离留观/1F处置室/1F心电室/1F走廊/1F药品仪器/1F隔离诊室/4F生物样本间/4F标本处理间/4F应急检验/4F样本存放区/4F感染冰冻

	6
	美的
	MDV-D90Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP80
3.制冷量:9kW,额定热量10kw 噪声≤38-29dB(A)  功率:0.043kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204  质量（KG)19.5+6  风量23.2m3/min
	2
	B1
	

	7
	美的
	MDV-D100Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP10
3.制冷量:10kW,额定热量11.2kw 噪声≤35dB(A)  功率:0.074kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204  质量（KG)21.5+6  风量25.5m3/min
	15
	B1
	

	8
	美的
	MDV-D28Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP28
3.参数:制冷量:2.8kW,额定热量3.2kw 噪声≤30-25dB(A)  功率:0.017kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204  质量（KG)18+6  风量790m3/h
	38
	B2/1F/3F/4F
	B2寝室（22床）/B2控制室/B2治疗室/B2医护办/B2外科病房（6床）/B2护士站/B2外科重症（4床）/B2手术室/B2检验/B2血库/B2心电兼B超/B2战时制剂室/1F医生办公/1F值班/1F护士长/1F诊室/1F采血/1F处置/1F药物咨询/1F药师门诊/1FISPS/3F储血，配血，发血/4F报告审核

	9
	美的
	MDV-D56Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP56
3.制冷量:5.6kW,额定热量6.3kw 噪声≤30dB(A)  功率:0.036kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204  质量（KG)19.5+6  风量16m3/min
	44
	B2/B1/1F/3F/4F
	B2烧伤病房（5床）/B2烧伤重症（5床）/B2外科病房（5张）/1F转运间/1F消防安防控制室/1FSPS/1F急诊留观/1F护士站/1F门急诊输液/1F抢救/1F急诊急救大厅/1F门急诊药房/3F弱电汇聚间/4F采血室/4F手术部，病理配电间/

	10
	美的
	MDV-D71Q4/BP3N1-EF
	1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机
2.型号:FXFP71
3.制冷量:7.1kW,额定热量8kw 噪声≤32dB(A)  功率:0.039kW/220v
尺寸（mm)：840*840*204  质量（KG)19.5+6  风量18.3m3/min
	6
	B2/B1
	B2烧伤病房（8床）/B2内科病房（8床）/

	11
	美的
	MDV-280W/D2SN1-8U3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ10BA，系统编号KD-B1-3-2
3.制冷量:28kW,额定热量31.5kw 噪声≤57-40dB(A)  功率:6.79kW/380v
尺寸（mm)：940*1760*825  质量（KG)195  外机风量12600m3/h  IPLV(C)9.8  冷媒R410A  APF为5.3
	1
	B1
	B1影像科/

	12
	美的
	MDV-335W/D2SN1-8U3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ12BA，系统编号KD-W-1~2、KD-W-4
3.制冷量:33.5kW,额定热量37.5kw 噪声≤59-40dB(A)  功率:8.56kW/380v
尺寸（mm)：940*1760*825  质量（KG)195  外机风量13500m3/h  IPLV(C)9.6  冷媒R410A APF为5.1
	3
	屋顶
	

	13
	美的
	MDV-450W/D2SN1-8U3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ16BA，系统编号KD-1-1-3、KD-1-2-2、KD-1-2-3、KD-4-2-1~2
3.制冷量:45kW,额定热量50kw 噪声≤60-40dB(A)  功率:12.09kW/380v
尺寸（mm)：940*1760*825  质量（KG)213  外机风量15600m3/h  IPLV(C)9.2  冷媒R410A APF为4.85
	5
	B1/4F
	B1门急诊药房/B1急诊急救大厅/B1隔离抢救、诊室/B1急诊隔离留观

	14
	美的
	MDV-504W/D2SN1-8U3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ18BA，系统编号KD-1-1-1、KD-1-2-4
3.制冷量:50.4kW,额定热量56.5kw 噪声≤61-40dB(A)  功率:13.49kW/380v
尺寸（mm)：940*1760*825  质量（KG)215  外机风量16500m3/h  IPLV(C)9.1  冷媒R410A APF为4.7
	2
	B1
	B1消防控制室

	15
	美的
	MDV-735W/D2SN1-8V3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ26BA，系统编号KD-1-2-1
3.制冷量:73.5kW,额定热量81.5kw 噪声≤62-40dB(A)  功率:19.59kW/380v
尺寸（mm)：1340*1760*825  质量（KG)315  外机风量21500m3/h  IPLV©8.5  冷媒R410A APF为4.65
	2
	B1
	变配电室

	16
	美的
	MDV-785W/D2SN1-8X3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ28BA，系统编号KD-B1-1-1~2
3.制冷量:78.5kW,额定热量87.5kw 噪声≤63-40dB(A)  功率:20.55kW/380v
尺寸（mm)：1880*1760*825  质量（KG)373  外机风量29000m3/h  IPLV©8.5  冷媒R410A APF为4.6
	2
	B1
	B1急诊抢救、治疗室/B1变配电室

	17
	美的
	MDV-850W/D2SN1-8X3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ30BA，系统编号RFKD-B2-1~3
3.制冷量:85kW,额定热量95kw 噪声≤64-40dB(A)  功率:24.95kW/380v
尺寸（mm)：1880*1760*825  质量（KG)405  外机风量28000m3/h  IPLV©8.4 冷媒R410A APF为4.6
	3
	B2
	B2寝室病房等

	18
	美的
	MDV-252W/D2SN1-8U3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ8BA，系统编号KD-B1-2-1、KD-B1-3-3、KD-B1-4-1
3.制冷量:25.2kW,额定热量 27kw 噪声≤56-40dB(A)  功率:5.39kW/380v
尺寸（mm)： 940*1760*825  质量（KG) 195   IPLV(C)10  冷媒R410A  APF为5.3
	4
	B1/4F
	B1气动物流机房/B1影像科操作间/B1常温区

	19
	美的
	MDV-400W/D2SN1-8U3(I)
	1.名称:多联分体式空调系统
2.型号:室外机RUXYQ14BA，系统编号KD-B1-2-2、KD-B1-3-1
3.制冷量:40kW,额定热量45kw 噪声≤59-40dB(A)  功率:10.2kW/380v
尺寸（mm)：940*1760*825  质量（KG)197  外机风量14400m3/h  IPLV(C)9.5  冷媒R410A APF为4.95
	3
	B1/屋顶
	B1影像科/B1冷库阴凉库



冷水机组、空调机组、热回收机组参数表
	序号
	厂家参数
	计量单位
	工程量
	厂家

	1
	冷水机组
制冷量≥1209kw，配电量232.4kw，工作压力1MPa，蒸发器：进出水温13/6℃，流量：148.2m3/h，阻力：44.7kPa，冷凝器：进出水温32/37℃，流量：249.7m3/h，阻力：82.1kPa，标况COP：5.94，电压380V,IPLV：10.15，制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动（冷凝器设置端盖式胶球清洗装置，配电功率25w,与冷水机主同一品牌，无需现场安装）
	台
	3
	约克

	2
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1
3.参数:风量（流量）5000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段     （自带控制柜）
	台
	2
	约克

	3
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-B1-3-1
3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw，额定冷量72.4kw，额定热量110.7kw，加湿量48kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段    （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	4
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1
3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段    （自带控制柜）
	台
	3
	约克

	5
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-1-2-2
3.参数:风量（流量）3000m3/h，静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw，额定热量52.3kw，加湿量24kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段     （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	6
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-1
3.参数:风量（流量）4000m3/h 静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw，加湿量32kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段     （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	7
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-2-2
3.参数:风量（流量）9000m3/h，静压500Pa，电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段        （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	8
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-2
3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw,加湿量48kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段                      （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	9
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-3
3.参数:风量（流量）5000m3/h,静压500Pa,电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段                   （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	10
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-2-1-4
3.参数:风量（流量）2000m3/h,静压450Pa,电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw,加湿量46kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段                   （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	11
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-3-1-1
3.参数:风量（流量）10000m3/h,静压550Pa,电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw,加湿量80kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段             （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	12
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-4-2-1
3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压550Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段     （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	13
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-8-2-1
3.参数:风量（流量）3000m3/h,静压550Pa,电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw,加湿量24kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段                 （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	14
	卧式新风机组
1.名称:卧式新风机组
2.编号:X-8-2-2
3.参数:风量（流量）2500m3/h,静压700Pa,电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw,加湿量29kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段                 （自带控制柜）
	台
	1
	约克

	15
	板式热回收机组
1.名称:板式热回收机组
2.编号:XH-4-1-1
3.参数:风量（流量）9000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），
空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段
空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。
（自带控制柜）
	台
	1
	约克

	16
	板式热回收机组
1.名称:板式热回收机组
2.编号:XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1
3.参数:风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），
空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段
空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。
（自带控制柜）
	台
	4
	约克

	17
	板式热回收机组
1.名称:板式热回收机组
2.编号:XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1
3.参数:风量（流量）8000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 加湿量64kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），
空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段
空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器
（自带控制柜）
	台
	3
	约克

	18
	板式热回收机组
1.名称:板式热回收机组
2.编号:XH-8-2-1
3.参数:风量（流量）7000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw ，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），
空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段
空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。
（自带控制柜）
	台
	1
	约克

	19
	组合式空调机组
1.名称:组合式空调机组（变频）
2.编号:K-1-1
3.参数:风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h,静压450Pa,电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw,额定热量143.4kw,加湿量38kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+风机段，风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效，初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器
（自带控制柜）
	台
	1
	约克



冷冻机房参数表
	序号
	厂家名称
	设备名称
	厂家参数
	计量
单位
	工程量

	1
	约克
	冷水机组
	制冷量≥1209kw 配电量232.4kw 工作压力1MPa
蒸发器：进出水温13/6℃ 流量≥148.2m3/h 阻力≤50kPa
冷凝器：进出水温32/37℃ 流量≥249.7m3/h 阻力≤85kPa  标况COP：5.94 电压380V,IPLV：10.15 制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动
	台
	3

	2
	威乐
	立式离心泵（变频）
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-1~4
3.参数:大楼冷冻水泵 流量163m3/h 扬程38m 效率80% 工作压力1MPa 功率30kw  转速2900rpm  电压3~400V 频率50Hz
	台
	4

	3
	威乐
	立式离心泵（变频）
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-5~7
3.参数:冷热水机组冷冻泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw  转速2900rpm  电压3~400V 频率50Hz 
	台
	3

	4
	威乐
	立式离心泵（变频）
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:RB-1~3
3.参数:冷热水机组热水泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw  转速2900rpm  电压3~400V 频率50Hz 
	台
	3

	5
	威乐
	立式离心泵（变频）
	1.名称:立式离心泵（变频）
2.编号:LDB-8~9
3.参数:自然冷却机组冷冻水泵 流量116m3/h 扬程33m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw  转速2900rpm  电压3~400V 频率50Hz 
	台
	2

	6
	/
	方形水箱
	1.名称:方形水箱
2.编号:TK-1
3.参数:有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t
	个
	1

	7
	/
	全程综合处理器
	1.名称:全程水处理器
2.编号:SC-1~3
3.参数:处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V,宽855*高1350直径466,1200kg
	台
	3

	8
	/
	单阀双罐全自动软水器
	1.名称:单阀双罐全自动软水器
2.编号:RSQ-1
3.参数:处理流量范围:5m3/h,功率:0.05kW/220V
	套
	1

	9
	/
	分集水器
	
	台
	2

	10
	/
	膨胀罐定压补水真空脱气一体机组
	参数:有效容积:1.07m3,调节容积:0.2m3;补水泵:4.0m3/h,扬程:54m,功率:4.5kW/380V,双泵,水泵效率70%;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h) 1000kg
	套
	1

	11
	/
	膨胀罐定压补水真空脱气一体机组
	参数:有效容积:0.35m3,调节容积:0.11m3;补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:3.8kW/380V,双泵;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h),1000kg
	套
	2



四管制风冷机参数表
	变频四管制模块式风冷热泵机组技术参数

	机组参数
	品牌                   
	　
	麦克维尔

	
	产地                    
	　
	

	
	型号                    
	　
	MAC450ER5SQ

	
	制冷
	单制冷量              
	kW
	130

	
	
	制冷总功率
	kW
	38.2

	
	
	COP
	　
	3.40

	
	
	IPLV(C)
	　
	4.70

	
	制冷模式运行范围
	
	-25-52℃

	
	制热
	单制热量
	kW
	140

	
	
	制热总功率
	kW
	41.2

	
	北京冬季空调-9.9℃制热量
	kW
	99.2

	
	同时冷热
	制冷量
	kW
	133

	
	
	热回收量
	kW
	169

	
	
	热回收功率
	kW
	36.8

	制冷剂
	类型
	　
	R410A

	
	充注量
	kg   
	18kg*2

	压缩机
	形式
	　
	变频涡旋EVI

	
	压缩机数量
	　
	2

	
	动力传送
	　
	电机直驱

	
	启动形式
	　
	变频启动

	
	能力调节级数
	　
	无级调节

	
	电机冷却方式
	　
	冷媒冷却

	
	制冷循环数目
	　
	2

	
	润滑油充注量
	L
	1L*2

	冷水侧换热器
	式样
	　
	板式换热器

	
	载冷剂
	　
	水

	
	水流量
	m³/h
	22.9

	
	水阻力（含水过滤器）
	KPa
	29

	
	水侧承压
	MPa
	1.6

	
	污垢系数
	m2℃/kW
	0.018

	
	换热器材质
	　
	不锈钢

	
	保温材料/厚度
	mm
	橡塑保温棉10mm

	
	水接管形式
	　
	螺纹连接

	
	进出水管公称直径
	inch
	RC 2-1/2

	
	制冷进出水温
	℃
	12.0/7.0

	热水侧换热器
	类型
	　
	板式换热器

	
	水流量
	m³/h
	29.1

	
	水阻力（含水过滤器）
	KPa
	66

	
	水侧最高承压
	MPa
	1.6

	
	接管尺寸
	inch
	RC 2-1/2

	空气侧换热器
	式样
	　
	风冷翅片式换热器

	
	结构
	　
	环型

	
	换热管材料
	　
	铜管

	
	翅片材料/形式
	　
	亲水铝

	
	加工工艺
	　
	机械胀管

	风扇.电机
	类型
	　
	轴流机翼型

	
	扇叶形式
	　
	高效螺旋叶片

	
	电机形式
	　
	异步电机

	
	电机防护等级
	　
	IP55

	电源
	电源特性
	V/Hz
	380V/3N~/50Hz

	
	电压允许偏差
	%
	±10 

	控制器
	操作方式
	　
	触控按键式

	
	显示
	　
	中文

	
	显示屏
	　
	液晶显示屏

	外形尺寸
	长
	mm
	2100

	
	宽
	mm
	1100

	
	高
	mm
	2300

	　
	运行重量
	kg   
	995

	上表中参数工况条件：

	制冷运行工况：冷冻水进出水温度12℃/7℃，环境干球温度35℃。
制热运行工况：出水温度45℃，环境干湿球温度7/6℃。
同时供冷供热运行工况：热水进/出水温度40℃/45℃，冷冻水进/出水温度12℃/7℃。



风机盘管参数表
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	名称
	厂家名称

	1
	低噪声卧式暗装风机盘管
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP34
3.参数：风量340m3/h 静压30Pa 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A)  
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。
	台
	21
	南京天加

	2
	低噪声卧式暗装风机盘管
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP51
3.参数：风量510m3/h 静压30Pa 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A)  
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。
	台
	115
	南京天加

	3
	低噪声卧式暗装风机盘管
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP68
3.参数：风量680m3/h 静压30Pa 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw 噪声≤44dB(A)  
4.安装方式：吊装供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。
	台
	186
	南京天加

	4
	低噪声卧式暗装风机盘管
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP85
3.参数：风量850m3/h 静压30Pa 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw 噪声≤46dB(A)  
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。
	台
	293
	南京天加

	5
	低噪声卧式暗装风机盘管
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP102
3.参数：风量1020m3/h 静压30Pa 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw 噪声≤47dB(A)  
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。
	台
	60
	南京天加

	6
	低噪声卧式暗装风机盘管
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP120
3.参数：风量1200m3/h 静压30Pa 
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。
	台
	2
	南京天加

	7
	低噪声卧式暗装风机盘管
	1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管
2.编号：FP136
3.参数：风量1360m3/h 静压30Pa 电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw 噪声≤49dB(A)  
4.安装方式：吊装
5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等
6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。
	台
	37
	南京天加


2.1.5电梯运行服务
2.1.5.1服务范围及内容
医疗综合楼共计13部电梯。负责13部电梯清洁消毒工作；负责5部值守电梯运行服务（门急诊电梯厅两部、患者电梯厅三部）。
2.1.5.2服务标准
（1）对电梯司机日常专业培训管理到位。
（2）电梯司机熟悉电梯的性能、操作程序及日常维护知识，掌握常见故障处理方法，发现问题及时与报修并通知医院主管部门。对电梯司机进行院规、专项职业道德及安全操作教育有效，无安全责任事故。
（3）严格执行电梯运行中的各项操作规程，保护乘客，遇突发事件及时上报医院，按规定程序疏导乘客。
（4）电梯司机服务亲切，解释耐心，帮助行动不便的乘梯人员，确保安全运行。
（5）监管电梯轿厢内外的清洁维护质量达标。
（6）电梯主管到现场了解临床科室需求及时解决现场问题。
（7）有年度培训计划（包括专业知识、安全常识及应急处理方法等），每月至少组织一次相关培训。
（8）管理电梯安全操作运行100%。
（9）接待投诉化解矛盾改进服务质量，满意率≥95%。
2.1.5.3中标人承担部分：电梯清洁剂、消毒剂等必需的易耗物品。所用物料均需符合国家质量及环保标准认证的正规厂家生产的品牌类产品。
2.1.6其他服务
2.1.6.1投标人需具备承担医院电梯运行服务、空调运行值守服务需求的能力。聘用的电梯主管、空调运行值守服务人员须具备相应的操作证书方可上岗。能够采用先进且贴合医院后勤运行管理的物业信息化智慧后勤管理系统和手段提升物业服务质量，能够执行医院主管部门规定的服务管理要求。
2.1.6.2采购人保留对中标人资格证明文件原件复核的权利。
2.1.6.3对于采购中涉及持有相关岗位证书的人员，在投标文件中应提供人员岗位证书复印件。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
服务期限：一年。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc2183]投标人需按照招标文件要求提供对等。
3.采购标的的验收标准
（1）电梯运行服务质量考核表（100分）
	考核内容
	考核标准
	项目分值
	扣分

	仪容仪表
	未统一着装上岗
	4
	

	
	服装不整洁、敞怀、歪戴帽、穿拖鞋
	4
	

	
	蓬头垢面、化艳妆、留怪发、留长甲
	4
	

	行为举止
	工作懒散，上岗期间吸烟、吃零食、嚼口香糖
	4
	

	
	工作时吹口哨、看手机
	4
	

	
	工作时接、打私人电话（特殊情况除外）
	4
	

	
	工作中与人闲聊
	4
	

	文明礼貌
	不尊重他人之人格、习俗
	4
	

	
	不保护他人之隐私
	4
	

	
	不使用文明用语，出口伤人或污言秽语
	4
	

	
	不服从管理、不听从劝阻
	4
	

	
	不认真回答问题，不进行耐心解释
	4
	

	
	接或打电话语言粗暴
	4
	

	
	随意打断别人谈话
	4
	

	
	办公用房杂乱、肮脏
	4
	

	
	动手打人伤人
	5
	

	
	在医院行为不检点、伤风败俗
	5
	

	电梯运行服务
	服务时态度较差
	5
	

	
	与医护人员及患者发生争吵
	5
	

	
	未按规定运行电梯轿厢
	5
	

	
	未按规定对电梯轿厢清洁、消毒、维护
	5
	

	
	出现故障未及时报修
	5
	

	
	违反制度及规定
	5
	



（2）中央空调运行值守服务质量考核表（100分）
	考核内容
	考核标准
	项目分值
	扣分

	仪容仪表
	工服保持清洁，每周清洗。工服扣子扣好，不得敞胸露怀，不得卷袖，卷裤腿。
	4
	

	
	工牌佩带指定位置，不得丢失或不佩戴。
	4
	

	
	男员工头发应梳理整齐，鬓角不过耳，不得烫发，不得留胡须。女员工头发必须梳理服贴，头发不得蓬乱或烫怪异发型，不得过度涂抹化妆品和香水，佩戴影响工作的饰物，不得留长指甲和涂有色指甲油。
	4
	

	礼节礼貌
	与医护人员或患者相遇时要主动问候，交流时必须使用礼貌用语，不得与医护人员或患者发生争吵。
	4
	

	
	在工作时要礼让医护人员及患者。
	4
	

	行为规范
	工作时间内不得与其他人员勾肩搭背，嬉笑打闹，不得大声喧哗，说话声音以双方听到为宜。
	4
	

	劳动纪律
	遵守各班次的上班时间，提前打卡上班，换好工服，做好交接班工作。
	4
	

	
	在工作时间内，坚守岗位，严禁脱岗，串岗聊天。
	4
	

	基础管理
	建立健全各项规章制度、岗位职责、工作流程、应急预案，做到有章可依。
	4
	

	
	对医院管理部门在日常监督工作中开出的项目整改通知单，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报医院管理部门。
	4
	

	
	重大节假日安排工程师进行安全检查，并将检查结果上报上级管理部门。
	4
	

	
	管理层人员检查到位，检查记录保存完整。
	4
	

	人员管理
	保证中央空调运行值守服务人员稳定，保证人员不缺编。
	4
	

	
	项目处留有每个人员的档案资料以及联系方式。
	4
	

	
	[bookmark: OLE_LINK7]中央空调运行值守服务人员按培训计划定期进行岗位再培训，人员持证上岗，掌握本岗位操作知识，并留有培训记录。
	4
	

	运行记录
	使用规范的运行表格，运行记录填写完整，字迹清晰。
	4
	

	
	每月整理运行记录，并归档保存。
	4
	

	
	运行记录每日有班组长签字，保证班组长检查到位。
	4
	

	中央空调运行值守服务
	机房卫生干净整齐，定时、定人打扫机房卫生，保证机房干净、整洁。
	4
	

	
	严格执行相关作业规程，保证运行的质量。
	4
	

	
	发现安全隐患，及时处理，防止事故发生。
	4
	

	
	按行业要求配备值班人员，不缺岗。
	4
	

	
	保证24小时运行值守，不空岗。
	4
	

	
	备用状态的设备处于良好状态，保证随时可以投入使用。
	4
	

	
	各种标识指示正确,与实际运行情况相符。
	4
	



4. 其他要求（如有）
4.1采购人提供中标人使用的场地、设施、设备、材料等
（1）采购人可提供的办公室，需明确办公室数量、大小、办公室内可用设施设备清单等；
（2）采购人可提供的物业管理服务设备，需明确设备名称、用途、主要技术指标、数量等；
（3）采购人可提供的低值易耗品；
中标人应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。
4.2需要说明的其他事项
（1）空调运行值守服务中标人承担部分
包含绝缘工具棉麻手套、棉丝、润滑油等基本物耗，不含零维修费用及相关检测费用。
（2）电梯运行服务中标人承担部分
电梯清洁剂、消毒剂等必需的易耗物品。所用物料均需符合国家质量及环保标准认证的正规厂家生产的品牌类产品。
注：中标人需承担费用已经包含在合同价款内，采购人不再另行支付。


[bookmark: _Toc31318][bookmark: _Toc28056]第六章   拟签订的合同文本
（最终合同以医院审计处审计为准）
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物业服务委托合同

委托方（以下简称甲方)：首都医科大学附属北京胸科医院
地  址：北京市通州区北关大街9号院1区

受托方（以下简称乙方）：
地  址：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将其电梯运行服务、中央空调机房运行服务委托乙方进行管理，特订立本合同。
第一章  总则
第一条  项目基本情况
项目类型：三级甲等医院
项目坐落位置：北京市通州区北关大街9号院1区
建筑面积：12万平方米
第二条  乙方提供服务的受益人为本合同双方及在服务区域内的甲方工作人员、就医人群等，本合同双方均应对履行本合同承担相应的责任。
第二章  委托服务内容
第三条  服务的主要内容
1、电梯运行服务：医疗综合楼共计13部电梯。负责13部电梯清洁消毒工作；负责5部值守电梯运行服务（门急诊电梯厅两部、患者电梯厅三部）。
2、中央空调机房运行服务：负责对项目空调设备设施的日常运行，负责温度、湿度的确定和控制，负责项目空调设备的预防性维护保养和日常巡检工作的组织安排。
第四条  服务岗人员违反医院管理规定的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等多种措施。
第三章  委托服务期限
第五条  委托服务期限
招标有效期为    年，本合同物业服务期限为    年。自   年   月  日至   年  月  日止。
第四章  双方权利义务
第六条  甲方的权利义务
1、代表和维护产权人、使用人的合法权益。
2、制定管理服务的相关要求，并监督双方遵守执行。
3、审核乙方拟定的服务方案、制度，检查乙方提出的服务年度计划。
4、检查监督乙方服务工作实施及制度的执行情况，甲方有权对乙方工作进行监督、检查，并可要求乙方更换工作人员。
5、甲方岗位人员需求发生变化时，可以进行调整。
6、甲方对乙方在合同执行过程中出现的质量问题，有权责令整改，并有权根据本合同附件约定予以经济处罚。
7、甲方向乙方提供办公电话、员工休息室，产权归甲方所有，在合同期间内由乙方无偿使用。
8、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的服务活动。
9、帮助乙方协调周边的关系，创造便利的外部环境，负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。
10、按照合同规定及服务考核完成情况，如期向乙方支付服务费。
11、甲方负责乙方为医院提供服务时所产生能耗费用。
第七条  乙方的权利义务
1、根据有关法律法规及本合同的约定，制订服务制度。
2、遵守甲方制订的各项管理规章制度，接受甲方组织的有关安全方面的指导，并依据甲方的指导进行整改。
3、对使用人违反法规、政策及医院管理规定的行为，提请有关部门处理。
4、负责编制服务年度计划、资金使用计划及决算报告。
5、对本服务的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。
6、爱护建筑物及室内外设施设备、各种物品，注意节水、节电，如因乙方工作失误，造成损失，由乙方承担相应的经济责任。
7、接受甲方监督、检查，认真做好客户回访工作，发现问题及时处置，对甲方权益有影响的事项应当及时向甲方汇报。
8、乙方负责按照国家的有关法律法规及管理条例的要求，完善各种手续并承担相应责任；负责与其员工签订劳动合同，缴纳相应的社会保险。乙方人员在工作期间造成伤亡事故，由乙方自行承担责任，甲方不负责任；但甲方或甲方员工导致的除外；乙方及乙方工作人员未能履行职责，导致甲方或甲方工作人员或就医人员人身、财产安全受到损害的，由乙方承担赔偿损失的责任，包括甲方前期处理垫付的合理费用、支出的鉴定费、勘验费、公证费、诉讼费、律师费等一切费用，以及甲方可能承担的工伤保险待遇和罚款等；由患者行为给乙方人员工作期间造成伤亡事故的，由乙方自行承担。
9、乙方派驻医院工作人员，因工作要求需取得上岗证及取证考试所产生的费用由乙方承担。
10、乙方应在收到甲方按月支付的服务费用后，按时支付其服务人员的工资。若因乙方未及时支付工资对医院造成不良影响，乙方应立即采取有效措施予以消除。如乙方未采取有效措施，甲方有权采取经济惩罚措施并直接从当期或后续应付服务费用中扣除相应款项，代为支付相关人员的工资。乙方有责任维护甲方及所属项目工作有序开展，消除舆情等不稳定因素事件。
第五章  服务质量
第八条  乙方须按其约定，实现目标管理。依据本合同附件执行。
第九条  具体的服务质量及承诺指标以双方的合同为准。
第六章  服务费用
第十条  服务费
1、本合同的服务费为     元/年（大写：     ）。以上费用为含税价，除此之外，本合同项下，甲方不再支付任何其他未经本合同列明的费用。
（1）为甲方提供服务时，所产生的水、电、气能源费，由甲方承担，乙方员工节约使用。
（2）以上费用不包含由于重大传染疾病、大型活动等临时性突发事件所产生的费用支出，如有此类情况发生，双方协商另行约定。
2、在本合同执行期间，如遇国家和当地相关政策的变化，本合同条款及相关费用，双方依据政策调整。
3、甲方逾期交纳服务费的，从逾期之日起按每天应交服务费的万分之五向乙方支付滞纳金，直至付清服务费为止。
4、根据服务需求在合同范围内增加或减少岗位人员时，甲乙双方依据实际需求协商调整，并根据实际用工人数进行结算，如需将另行签订补充协议。
第十一条  付款方式
合同签订后15日内支付首付款（合同金额的50%），首付款费用抵扣相应月度款项。后续付款方式为，甲方根据服务标准内容考核合格后，合同期第9月末和第12月末后各支付合同金额的25%。乙方须在每季度服务结束期后第一个月开始前的10日内向甲方提供服务费发票，甲方在收到发票后10日内且根据服务标准内容对乙方考核合格后，向乙方支付上一季度服务费合同金额的25%。
1、乙方账户信息
乙方银行账号：
账户名称：
开户银行：
2、发票开具信息
购买方名称：首都医科大学附属北京胸科医院
纳税人识别号；12110000400686507U
地址：通州区北关大街9号 
电话：010-89509206
开户行名称：北京银行建国支行
单位账号：01090329400120109019965
开票内容（名目）：物业服务费
第七章  违约责任
第十二条  乙方违反本合同约定，未能完成约定的管理目标或造成甲方不良影响的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。
第十三条  甲方违反本合同义务的约定，使乙方未达成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。
第十四条  甲乙双方中任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同总额30%的服务费作为违约金。由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。
第十五条  在乙方依照合同约定履行合同义务的前提下，甲方未按照合同约定按时支付服务费，乙方可单方提出解除合同，不承担由此带来的违约责任并有权要求甲方支付应付未付服务费所产生的滞纳金，从逾期之日起甲方按每天应交服务费的万分之五向乙方支付滞纳金，直至付清服务费为止。
第八章  附则
第十六条  合同期满前三个月，乙方应向甲方提出书面申请，请示甲方是否继续续约（续签合同另行约定）。
合同期满且双方未能就续约达成一致意见的情况下，乙方应在期满之日当天撤出甲方场所，并积极配合甲方的交接工作。
本合同终止后，在新的服务承包商接管本项目之前，若甲方有要求，乙方应继续为甲方提供服务，甲方按原合同标准继续支付服务费。
第十七条  甲方因后勤服务统筹规划需要，拟将本项目服务与其他后勤业务合并统一招标采购的，甲方有权单方提前终止本合同，无需取得乙方同意。
甲方应提前30日向乙方出具书面终止通知书，合同终止时间以通知书载明日期为准。
第十八条  甲乙双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。若甲方有服务需求调整，可根据需求在法律允许范围内增减。
第十九条  本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。乙方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，不得以不可抗力为由免责。
第二十条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或报请管理行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，任何一方均可向当地人民法院起诉。
第二十一条  本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。
第二十二条  本合同共  页，一式  份，甲方留存  份，乙方留存  份，北京市政府采购中心留存  份，具有同等法律效力。本合同包含的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第二十三条  本合同自实际进场之日起生效。
附件1 服务岗位配置表
附件2 服务内容及需求
附件3 服务岗位考核办法
附件4 廉洁协议
附件5 安全管理协议
附件6 中标通知书


	甲方：首都医科大学附属
北京胸科医院
	乙方：

	
	

	法定代表人签字：
	法定代表人签字：

	
	

	处室负责人：
	

	
	

	年   月   日
	年   月   日




附件1 服务岗位配置表


附件2 服务内容及需求


附件3 服务岗位考核办法


附件4 廉洁协议
廉洁协议
委托方（以下简称甲方）：首都医科大学附属北京胸科医院
受托方（以下简称乙方）：
为加强医院经营管理服务中廉洁建设，规范合同双方的各项行为，防止发生各种商业贿赂和谋取不正当利益的违法违纪行为，保护甲方、乙方和患者的合法权益，根据国家和上级主管部门有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉洁协议。
第一条：合同双方行为原则
（一）严格遵守国家及有关部门、国家及北京市卫生和计划生育委员会等各行业的有关法规、规章制度。
（二）严格执行采购项目合同文件，自觉严格按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得向对方提供或接受对方各种形式的贿赂，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法、违约行为的，有权要求对方立即停止不当行为并及时纠正，情节严重的，可向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条：甲方的责任
甲方的领导和从事相关业务工作的人员，在合同履行的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方及其个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为其个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的贵重安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准将工作人员的配偶、子女、亲属介绍到乙方单位并参与同甲方项目购置合同有关的经济活动。
第三条：乙方的责任
乙方的领导及其所有的工作人员应与甲方及业务联系人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家有关法律法规和廉洁规定，保证所供产品和服务达到国家标准或行业标准规定的要求，确保产品服务质量合格并做好售后服务工作，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方及其工作人员个人支付的费用。
（三）不准以任何理由接受或为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的贵重安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准以任何理由向甲方及其工作人员提供其他形式的贿赂。第四条：违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时甲方有权根据情况解除与乙方的合同，且乙方还应向甲方支付合同总价款 10%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方的全部损失，则乙方应再赔偿甲方相应的损失。
第五条：本协议作为合同双方所签订合同的附件，与双方所签订合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条：本协议的有效期为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。
第七条：本协议一式九份，由甲方执四份，乙方执四份，送交合同双方的监督单位或部门一份，具有同等的法律效力。



	甲方（盖章）：首都医科大学附属北京胸科医院
	乙方（公章）： 

	
	

	法定代表人或授权人签字：
	法定代表人签字：

	
	

	
	

	年   月   日
	年   月   日




附件5 安全管理协议
[bookmark: _Hlk206056661]安全管理协议
甲方：首都医科大学附属北京胸科医院
乙方：
为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实国家《安全生产法》、《消防法》等各项法律法规要求，强化安全管理，根据国家法律、法规、有关行业规范、北京市有关法规、规定和首都医科大学附属北京胸科医院的安全管理制度，明确双方的安全生产责任，双方在签订委托合同的时候，签订本协议。
一、委托服务项目概况
1、服务项目名称：物业服务委托合同（电梯运行、中央空调机房运行）
2、服务地址：通州区北关大街9号院一区
3、服务作业内容：
（1）电梯运行服务
（2）中央空调机房运行服务
二、协议内容
（一）双方安全生产职责
1、甲方安全生产职责
（1）对乙方的日常安全工作进行监督和指导。
（2）为乙方各办公区域提供安全消防设备设施。
（3）为乙方提供安全的办公和作业环境，监督乙方服务人员安全管理制度及安全岗位责任执行情况。
2、乙方安全生产职责
（1）乙方人员必须严格遵守甲方的各项安全管理制度，定期对员工进行安全培训和法制宣传教育。 
（2）乙方建立健全各项工作安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产培训制度等安全生产管理制度。
（3）乙方建立健全各项工作及设备的安全操作规程，并对相关人员进行培训。
（4）乙方需按照国家关于“三级安全教育”的相关规定，对从业人员进行安全教育，提高从业人员的安全意识和自我保护能力，督促从业人员自觉遵守安全生产法律、法规、技术标准、相关制度及规程。
（5）乙方检查督促从业人员正确佩戴和使用作业及劳动防护用品，并书面告知安全生产存在的风险点、操作规范和违章操作的危害。
（6）乙方自备工作服务期间所使用的各种设备、工具，并对操作设备、工具用具，以及所处的工作区域、作业环境等进行认真检查，对其是否符合安全要求或处于安全状态进行确认。
（7）乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证等文件，并在日常工作现场查验、确认。
（8）乙方对所辖的员工进行日常安全管理和督导。
（9）乙方指派专人负责安全管理工作，与员工签订《岗位安全责任书》。
（二）双方有关安全生产的权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）甲方有权对乙方的日常安全管理工作进行监督。
（2）针对乙方安全违规操作或存在安全漏洞的，甲方有权要求乙方限期整改，落实各项必要的安全防护措施。
（3）甲方有权对乙方工作现场和场所开展安全检查(如发现安全隐患，有提出警告、责令整改、反馈落实)的权利。若乙方未按相关规定实施或整改未达标准规范要求，甲方有权解除与乙方的合作并安排其他单位代为实施，所发生的费用从乙方费用扣除；因乙方责任导致发生安全事故的，甲方有权向政府招采部门反映，产生后果由乙方承担，包括但不限于给甲方造成的直接经济损失。乙方管辖区域内发生安全生产事故，甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。
（4）甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。甲方有权建议更换乙方违章违规人员。
（5）甲方有义务为乙方提供安全的工作环境。
2、乙方的权利和义务
（1）乙方对派往甲方的工作人员须进行资格审查，对用工人员情况必须报送甲方存档，并及时告知人员增减和更换情况。
（2）乙方制订各项工作安全生产管理制度，并报送甲方备案。
（3）乙方日常开展安全检查工作并将安全检查记录存档备查，定期交甲方查验。
（4）乙方负责派往甲方的服务人员的安全培训和日常安全管理。
（5）乙方有义务接受甲方对其安全组织机构、相关制度、安全操作规程、器具、安全设施、现场管理的监督、检查、考核。甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。
（6）乙方需配合发生在履行地辖区内的安全事故进行调查工作，如实提供信息，并对提供信息的真实性负责。
（7）乙方须严格遵守国家安全生产方面的法律法规，落实消防、特种作业等相关安全管理规定。作业现场应做到：
1）乙方在履行地动用明火、开展有限空间作业、临时接电，必须在甲方办理相关证明；施工现场有专人负责安全管理工作；作业现 
2）	场应配备灭火器材和各类应急救援用具；各项施工操作符合安全规范和流程；乙方作业现场如发生起火、中毒等突发事件，乙方必须履行应急救援责任。
3）乙方在履行地必须规范各种用电行为，严禁使用大功率电加热设备。
4）乙方对其经营使用的设施设备负有安全维护责任。
（8）乙方应按国家、项目所在地政府以及甲方的相关规定对工作现场的危险源及环境因素进行识别评价，落实重大危险源及重要环境因素的管理方案、应急预案，并就应急预案定期组织演练。
（9）甲方院区内任何位置严禁吸烟，乙方需对派往甲方的所有人员进行控烟管理。
（三）作业场所、作业人员及设备设施的安全管理责任
1、乙方负责检测设备设施安全使用进行日常管理。具体安全管理责任明细如下：标识光源调试设备，结构紧固工具，验电器，万用表等。
2、登高作业时必须带上安全帽，安全带要缚在坚固的结构上，工具应放在工具袋内；不可穿硬底或塑料底鞋，要注意周围电线，防止触电，必要时切断电源作业；禁止上下抛扔工具和其他物件，必须用绳子传递，如需往下扔物件时要有人监护。
3、动火作业时：
1）.严格遵守动火规范、动火前清除现场上下、左右易燃、可燃物，检查确认无火灾危险，动火结束后要清除火种；
2）.动火负责人、监察人动火操作人要认真履行消防平安岗位责任；
3）.针对动火施工现场的消防特点，制定灭火实施方案，配备并会使用灭火器材；
4、电工作业要持证上岗，作业时做到先切断电源、再验电、现场有人监护确保安全，避免触电风险；
	序号
	名称
	位置
	人数
	负责人及电话
	存在的安全风险
	防范措施

	1
	中央空调运行值守
	空调机房
	11
	
	登高作业安全
	1.登高作业时需要系好安全带，双人双岗，有人保护。
2.遵守安全规程，确保遵守相关的安全规程和指南。

	
	
	
	
	
	用电安全
	1.遵守安全规程，确保遵守相关的安全规程和指南。
2.定期对人员进行电气安全方面安全培训。

	2
	电梯运行
	电梯厅
	10
	
	乘梯安全
	1.确保遵守电梯相关的安全规程和指南。
2.定期对人员进行电梯安全方面安全培训及应急演练。
3.如遇突发事件，遵照应急方案处理。第一时间按急停、警铃按钮，通知维修人员并及时疏散乘客。


（四）生产安全事故报告和应急救援责任
1、生产安全事故报告
乙方负责管理场所和业务范围流程发生的生产安全事故报告，事故现场有关人员应立即向乙方负责人报告，乙方负责人接到报告后，应立即向甲方安全管理部门报告，并按照甲方相关规定应于 1 小时内向通州区安全生产监督管理局报告 010-80886066。
（1）火灾事故。发生火灾事故，现场人员立即向乙方负责人和医院中控室报告 9109，并开展灭火处置。
1）通过附近消防报警按钮报医院中控室；
2）拨打 9109 向医院中控室报告；
3）拨打 119 向消防部门报警；
4）向乙方负责人报告。
接到报告后，乙方负责人应立即到现场组织火灾自救。医院接到报警后，应立即组织微型消防站协助其开展灭火处置，并向医院消防安全管理人报告。
（2）人身伤害及其他事故。发生人身伤害事故，现场人员立即向乙方负责人报告。乙方负责人立即组织人员救治和事故处理，同时立即向甲方安全管理部门报告。需要向属地政府求助的，立即请示甲方并联系属地相关部门。
1)	消防部门 119；
2)	通州区安全生产监督管理部门 010-80886066；
3)	医院急诊科电话 9120，急救中心电话 120；
2、应急救援责任
乙方负责管理场所内发生生产安全事故，由乙方负责组织应急救援； 
乙方负责的管理场所及生产流程发生生产安全事故由乙方负全责，产生后果由乙方承担。甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。
（1）乙方负责定期组织职工开展安全生产应急预案培训演练，提高安全意识。
（2）乙方负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
（3）乙方负责按照规定时限向属地政府相关部门报告。
（4）甲方在接到乙方报告后，有义务协助乙方组织应急救援工作。
（5）应急救援中使用的物资、人员损伤产生的治疗费用、其他因事故救援产生的费用由乙方承担。
（6）事故发生后，乙方人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。
三、本协议的各项规定适用于甲乙双方。如遇有同国家和北京市的有关法规不符者按国家和北京市的有关规定执行。
四、本协议经协议双方签字、盖章有效。
五、本协议同项目委托合同同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的伤亡事故，由违约方承担一切的经济损失。
六、本协议与合同一并执行，具有同等法律效力。


	甲方：首都医科大学附属
北京胸科医院
	乙方：

	
	

	法定代表人签字：
	法定代表人签字：

	
	

	
	

	年   月   日
	年   月   日




附件6 中标通知书



第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知

    1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
    2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
    3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）


项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：














1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）根据相关法律、法规等规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并 承担申报不实的责任。
1.有限责任公司、股份有限公司适用： 
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：





注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加
       同一合同项下的政府采购活动。 
      2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代
         表单位行使职权的主要负责人。 
      3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
         a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份
         有限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
         b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份
         所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
      4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管
         理关系。 
      5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
         股或管理关系。 
      6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
      7) 适用于“有限责任公司、股份有限公司”的必须填写，如不填写视为实质性
         不响应；不适用的填写“/”。 

2. 机关法人、事业单位法人、社会团体法人适用： 
	投标人名称
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同  
       一合同项下的政府采购活动。 
    2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“机关法人、事业单位法人、社会团体法人”的必须填写，如不填写视
   为实质性不响应；不适用的填写“/”。 

3. 合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户适用：  
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	控股投资人名称及出资比例
	

	非控股投资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 
       一合同项下的政府采购活动。 
2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东；
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所 
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户”的
   必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。 



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。 

                              投标人名称（加盖公章）：____________ 
                                 日期：_____年______月______日 




说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。








2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
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2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                             日期：

3 本项目的特定资格要求

/
4  投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）



项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：
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1  投标书（实质性格式）


投标书

致：（采购人或采购代理机构）


我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：____________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________
电话________________                 电子函件________________


投标人名称（加盖公章） ________________
日期：____年____月____日



2  授权委托书（实质性格式）


授权委托书


本 人    （ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 ________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：___年___月___日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：
  1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签    
    署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本
   《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要 
    提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的
有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双
面复印件。
  5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。 


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名：___性别：___年龄：___职务：___


系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：


投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________



日期：___年___月___日




附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明



3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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4  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：      项目名称：  报价单位：人民币元

	序
号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.本表中总价应与开标一览表总价金额一致。

投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.如招标文件中要求提供技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                                    日期：

8   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 业绩一览表
	序号
	服务期限
	服务内容
	合同签订日期
	采购单位
	联系人及
电话
	履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日



注：
1、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 
2、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。 


8-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的相关证明文件和其他技术方案
(1)招标文件第五章采购需求规定的技术支持资料（或证明材料）（如有）
(2)其他技术证明文件或说明（如果有）
8-3 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

8-4 投标人认为应附的其他材料
